Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

СЭС-13020-СТ

Красноярск, 2014

Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Директор                                                                                     А.А. Веретенников

Красноярск, 2014

Содержание

Общие положения											6

Глава 1. Схема водоснабжения									9

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	9

1.1.1 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	9

1.1.2 Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения													44

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 			45

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 							45

1.2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г. Зеленогорска 						47

1.3 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения							47

1.3.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников		47

1.3.2 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения													49

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения		50

1.4.1 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг									50

1.4.2 Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям (годовые, среднесуточные значения)			95

1.4.3 Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке						96

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения							96

1.5.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления				96

1.5.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления											97

6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения											97

6.1 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса							97

6.2 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен													104

6.3 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения								105

6.4 Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления		105

1.7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения											105

1.7.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод					105

1.7.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)									106

1.8 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения						107

1.8.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ													107

1.9 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения			110

1.9.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				110

1.9.2 Показатели качества обслуживания абонентов						110

1.9.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке			111

1.10 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

112

Глава 2. Схема водоотведения									113

2.1 Анализ существующего положения системы водоотведения: сведения о магистральных канализационных коллекторах и очистных сооружениях					113

2.2 Определение объёмов водоотведения на существующее положение и на перспективное развитие до 2023 года										130

2.3 Мероприятия по развитию системы водоотведения (наружные сети и сооружения) с учётом перспективного развития муниципального образования с определением стоимости реализации по укрупненным показателям							131

2.4 Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие				132

2.5 Сведение о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по её сокращению									133

2.6 Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды (перечень причин и предложения по их устранению)							133

2.7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения						134

Приложение 1. Схема водоснабжения на существующее положение

Приложение 2. Схема водоснабжения на перспективное развитие

Приложение 3. Схема водоотведения на существующее положение

Приложение 4. Схема водоотведения на перспективное развитие

Общие положения

Зеленогорск возведен на месте бывшей деревни Усть-Барга, упоминание о которой относятся к 1920 году.

Летоисчисление истории города начинается с 14 декабря 1955 года, когда было принято окончательное правительственное решение о строительстве завода на берегу реки Кан в Рыбинском районе Красноярского края.

Летопись создания города вобрала основные черты градостроительной практики послевоенного периода и явила собой пример строительства города при градообразующем предприятии - Государственном электрохимическом заводе, предназначенном для производства оружейного урана во времена "холодной" войны. Развивающееся производство диктовало высокие темпы развития города, за короткий срок выросшего среди болот и тайги.

В создании города участвовало огромное количество людей различных национальностей, социальной принадлежности. В домах, улицах, площадях города, его промышленных и жилых объектах - труд военных и гражданских строителей.

К месту размещения столь масштабного ядерно-энергетического комплекса выдвигались существенные требования. Удаленность от европейской части страны. Расположение вблизи комплекса крупного источника относительно чистой и прохладной воды - для охлаждения работающего оборудования. Присутствие транспортных связей с промышленными центрами страны. Наличие отвечающих производственным требованиям сейсмических, геологических, гидрологических условий. Обеспечение сырьевыми запасами для производства строительных материалов. Нахождение вблизи крупного образовательного центра для подготовки кадров. Площадка под Красноярском прекрасно подходила по всем вышеперечисленным условиям.

Схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорск на 2013 г. и на перспективу до 2023 г. разработаны на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования;

- Генерального плана муниципального образования.

# Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Обеспечение потребителей города Зеленогорска и промышленных объектов хозяйственно-питьевой водой,  соответствующей  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» осуществляется из двух  водоисточников — поверхностного из р.Кан и подземного из артезианских скважин «Александровского водозабора».

Забор воды из реки Кан производится через ряжевые оголовки по самотечным водоводам Ду-600мм и Ду-800мм  в приемные камеры насосной станции I-го подъема, где происходит  механическая очистка воды от крупных взвесей  размерами свыше 5мм.

Далее исходная вода насосами первого подъема подается на очистку, учет которой осуществляется приборами учета типа «Взлет МР», установленными перед узлом ввода реагентов. Затем, в паводковый  период, вода подается на микрофильтры которыми задерживаются взвешенные загрязнения превышающие в размере 50 мкм и  планктон, после чего вода поступает на градирни-аэраторы, где насыщается кислородом и частично лишается запахов. Насыщенная кислородом  вода попадает в контактный резервуар откуда насосами станции подкачки подается на смесители. Перед смесителями в исходную воду подаются реагенты: глинозем, известь (в паводковый период) полимер акриламида и дезинфектант «Диоксид хлора и хлор». После смешивания с реагентами вода поступает на осветлители со взвешенным слоем коридорного типа для коагуляционной  обработки (осветления и обесцвечивания). После осветлителей вода поступает на  фильтры, которые обеспечивают доведение качества обрабатываемой воды до требований  СанПиН 2.1.1.1074-01.

Отфильтрованная чистая вода собирается в водовод чистой воды и после ввода вторичного дезинфектанта по водоводу Ду-1000 мм поступает в резервуары чистой воды №1 и №2 (РЧВ) объемом по 800 м3 каждый. Из РЧВ №1 и №2 вода поступает, по двум самотечным водоводам Ду-500мм, в насосную станцию II-го подъема, затем насосами II-го подъема по напорным водоводам  2Ду-500мм и 1 Ду-600мм подается в резервуары   чистой воды (РЧВ) №3, №4 объемом по 2000 м3 и №5, №6 объемом по 800 м3, расположенных на отметках +254,0м и +245,0 м соответственно.

Учет подаваемой воды потребителям осуществляется приборами учета типа «Взлет МР», установленными на водоводах после насосной станции II-го подъема. Из РЧВ вода самотеком, за счет перепада  высот между РЧВ и потребителями поступает в разводящую водопроводную сеть г.Зеленогорска, ПО «ЭХЗ», ГРЭС-2, УЭС, п.Овражный по двум водоводам Ду-600 мм из РЧВ №3 и №4 и двум водоводам Ду-400мм из РЧВ №5 и №6. Для надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей г.Зеленогорска, в период проведения ремонтных работ на магистральных водоводах, все они соединены между собой перемычками, с установленной на них секущей запорной арматурой.

Перед промышленными потребителями ПО «ЭХЗ», ГРЭС-2 установлены  коммерческие приборы учета типа «Взлет МР».

Забор воды из скважин Александровского месторождения пресных  подземных вод осуществляется насосами марки ЭЦВ 10-65-250 из 10 скважин, находящихся в настоящий момент в эксплуатации. Работа насосов осуществляется поочередно, согласно графику. Этими же насосами вода с водозабора подается для обработки на станцию осветления по двум водоводам  Ду-400мм до камеры переключения ВК-14 и далее по водоводу Ду-500мм. На станции осветления в исходную воду подаются реагенты высокомолекулярный флокулянт ВПК-402 и дезинфектант «Диоксид хлора и хлор», смешивание которых  осуществляется в смесителе, затем вода поступает в контактные осветлители, в которых происходит ее очистка.  После осветлителей вода вторично обеззараживается и поступает в два резервуара чистой воды: РЧВ №1 и №2, объемом 2000 м3 каждый.

Из резервуаров чистой воды по водоводам 2Ду-500мм, самотеком, 62% ÷ 65% воды транспортируется в разводящие водопроводные сети г.Зеленогорска, а 35% ÷ 38% воды, через насосную станцию по водоводам 2Ду-200мм, подается в разводящие сети п. Октябрьский, п. «1000 дворов», п.Орловка, п. «88 дворов».

Учет исходной воды и подаваемой потребителям  осуществляется  приборами учета типа «Взлет МР».

Александровское месторождение пресных подземных вод эксплуатируется с января 1985 года тринадцатью скважинами. Общая глубина скважин от поверхности земли составляет 185 - 210 м:

  - кондуктор диаметром D = 530 мм — от 0,0 м до 13 — 30 м;

  - эксплуатационная колонна диаметром D = 377 мм — от 0,0 м до 155 м;

  - фильтровая колонна диаметром D = 273 мм — от 150 м до 185 — 210 м;

  - длина перфорированных частей фильтров составляет 30 — 58 м.

Все скважины оборудованны павильонами. В настоящий момент находится в работе 10 скважин: №№ 30А, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 39, 40, 43; скважина № 37 – законсервирована; скважинам №№ 38, 41, 42 – произведен ликвидационный тампонаж.

Годовая загруженность составляет 50%.

Таблица 1.Износ скважин.

| Номер скважины | Процент износа |
| --- | --- |
| скважина № 30 | 49% |
| скважина № 31 | 29% |
| скважина № 32 | 21% |
| скважина № 33 | 23% |
| скважина № 34 | 21% |
| скважина № 35 | 29% |
| скважина № 36 | 25% |
| скважина № 37 | 29% |
| скважина № 38 | 28% |
| скважина № 39 | 29% |
| скважина № 40 | 32% |
| скважина № 41 | 49% |
| скважина № 42 | 49% |

Сооружения здания № 1.

Оборудование здания №1:

- Дырчатый смеситель; год ввода - 1985; технические характеристики — Q = 408 м3/час, размер секции — 3,2 х 0,8 х 1,85 м, кол-во секций — 2; годовая загруженность — 50%; износ - 100%.

- Контактный осветлитель (4 шт.): год ввода - 1985; технические характеристики — Q = 102 м3/час, размер в плане 5,05 х 4 м; годовая загруженность — 50%; износ - 100%.

Здание насосной станции № 14 — год ввода в эксплуатацию — 2009, износ — 13%.

Оборудование здания. № 14:

- насосные агрегаты 1Д200-90а — 5 шт;

- год ввода — 2009;

- годовая загруженность — 20%;

- износ — 13%;

- насос №№ 1, 5 - Q = 160 м3/час, H = 62 м.в.ст., Nэл.дв.= 55 кВт, n = 2900 об/мин;

- насос №№ 2, 3, 4 - Q = 200 м3/час, H = 90 м.в.ст., Nэл.дв.= 75кВт, n = 2900 об/мин

Забор воды из скважин осуществляется насосами марки ЭЦВ10-65-250 производительностью 65 м3/час, напором 250 м.вод.ст. Этими же насосами вода с водозабора подается для обработки на станцию осветления по трубопроводам 2dу400 мм протяженностью 8 км и dу500 мм протяженностью 12 км.

На станции осветления вода перед смесителем проходит первичное обеззараживание диоксидом хлора и хлором и обработку полиэлектролитом водорастворимым катионным марки ВПК-402. Освобождение воды от взвешенных веществ, как природного происхождения, так  и образовавшихся при обработке ее реагентами, происходит в 4-х контактных осветлителях площадью 20,2 м2 (процесс фильтрования). Фильтрование осуществляется путем пропуска воды через слой фильтрующего мелкозернистого материала (керамзита) в направлении убывающей крупности зерен – снизу вверх (восходящее фильтрование). Работа контактных осветлителей основана на использовании явления контактной коагуляции, т.е. процессе прилипания микроскопических взвешенных частиц примесей воды к макроскопическим частицам сорбента или к поверхности зернистого материала под действием молекулярных сил притяжения.  После осветлителей вода вторично обеззараживается диоксидом хлора и хлором и поступает в 2 резервуара чистой воды: РЧВ № 1 и РЧВ № 2, объемом 2000 м3 каждый.

Из резервуаров чистой воды по водоводам 2dу500 мм самотеком 65 – 70% воды транспортируется в город, 30 – 35% воды через здание № 14 насосами марки 1Д 200-90 по водоводам 2dу200 мм подается на индивидуальный поселок, п. Октябрьский, п. Орловка.

Проектная производительность станции осветления – 17500 м3/сут, разрешенная лицензионным соглашением производительность Александровского водозабора – 9800 м3/сут.

Учет подаваемой потребителям воды осуществляется после контактных осветлителей двумя приборами УРСВ-022-002 и на выходе из  здания № 14 двумя приборами УФМ-001. Учет приходящей воды со скважин  осуществляется после смесителя прибором УРСВ-022-002. Расход воды на собственные нужды определяется разностью между приходящей и подаваемой потребителям водой.

Деление территории городского округа на эксплуатационные зоны выполнено следующим образом:

| № п/п | Зона расположения |
| --- | --- |
| 1 | Город |
| 2 | п. Октябрьский |
| 3 | п. Орловка |
| 4 | п. Овражный |
| 5 | п. 88 дворов |
| 6 | п. 1000 дворов |
| 7 | ООО «Искра» |
| 8 | Промзона ЭХЗ |
| 9 | Промзона ГРЭС-2 |
| 10 | Промзона 2-й район |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, существующих насосных централизованных станций, источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

I. Здание № 841 (первый подъем)

1. Вращающиеся сетки ТН -1500 – 2 шт. Предназначены для очистки воды от механических загрязнений (тонкость очистки 3÷5 мм).

Характеристики ТН-1500:

- скорость движения сетки  4 м/мин;

- расход промывной воды  15 - 20 л/сек.;

- эл. двигатель АОС 2- 41- N = 3 кВт, n = 910 об/мин.

2. В машином зале установлены четыре насоса Д 1600/90. Насосы предназначены  для забора воды из реки и подачи ее на очистку. Для откачки дренажных вод в зале установлены два дренажных насоса марки С-569 и АНС-130.

II. Здание № 842

1. Вода  в количестве 55000 м3 /сут. (по проекту) насосами первого подъема подается на микрофильтры, которые предназначены для удаления из воды планктона, взвешенных  загрязнений при курупности  более 50 мкм. Установлено пять микрофильтров.

Основные характеристики:

- производительность (каждого) - 15000 м3 /сут;

- двигатель 56 80М 86УЗ - 1шт;

N= 1,1кВт, n=930 об/мин.;

- двигатель  Т 52/8-6-4 - 4 шт;

N= 3,2 кВт, n=750/1000/1500 об/мин.;

Для подачи сырой воды на промывку микрофильтров установлен насос  марки 3К-6.

2. Для насыщения воды кислородом применяют градирни-аэраторы. Установлено пять градирен площадью 22  м2 , производительностью 550  м3/час.

3. Насосная станция подкачки здание 842.

Насосами  станции подкачки сырая вода из контактного резервуара  подается на технологические сооружения  зд.842, 822, 822А.

Установлены насосы:  марки Д 800/57     -   1шт. и  марки Д 1250/65   -   3 шт.

4.  В зд.842  установлены технологические сооружения:

1. смеситель  объемом 12 м3,  производительностью 375 м3/час, 3 шт.;

2. осветлитель площадью  84 м2  , производительностью 187,5 м3/час., 6 шт.;

3. фильтр площадью 31,6 м2 , производительностью 160 м3/час , 7 шт.

III. Здание № 822

В здании установлены технологические сооружения:

- смеситель  объемом  22 м3,  производительностью 600 м3/час,  3 шт.;

- осветлитель площадью  84 м2  производительностью  240  м3/час, 5 шт.;

- фильтр  площадью 20,6 м2 , производительностью 130 м3/час , 7 шт.;

IV. Здание № 822А

В здании установлены технологические сооружения:

- смеситель  объемом  10 м3,  производительностью 350 м3/час. 1 шт.;

- осветлитель площадью  84 м2  производительностью  165  м3/час., 2 шт.;

- фильтр площадью 26 м2 , производительностью 125 м3/час , 2 шт.

V. Здание № 821 (помещение промывных насосов)

Для подачи промывных вод на фильтры  используются насосы марки Д 2500-62-2 в количестве двух штук; один рабочий,   второй резервный.

Для сбора и отвода дренажных вод установлен дренажный  насос  марки 2КМ-6.

VI. Здание № 828 – 828А ( второй подъем)

Назначение – насосами второго подъема вода  по  трем водоводам подается в расходные баки РЧВ № 3÷6  на отметке +254м  и +245 м.

В машинном зале  станции второго подъема  установлены четыре насоса марки ЦН 400/210 и три насоса марки 3В 200 х 4  центробежные, с четырьмя рабочими колесами.

VII. Здание № 820 (система оборота промывных вод)

Для  сбора  промывных  вод и подачи их на горизонтальные отстойники зд.844 используются резервуар - буфер с  погружными  канализиционными   насосами   марки  FA 15.77Z  в  количестве  двух штук; один рабочий, второй  резервный.

VIII. Здание № 844 (горизонтальные отстойники)

Горизонтальные отстойники предназначены для осветления промывных вод. Установлены два насоса марки 8К-290 /30 для  подачи осветленной промывной воды в приемную камеру первого подъема зд.841. Для сбора и отвода дренажных вод установлен один дренажный насос марки ВК- 1/16А-А-У2.

IX. Здание № 843 (отделение для приготовления  растворов реагентов)

Для перекачки раствора глинозема  используются насосы марки 1,25 Х -2Е-1;

ХДП-85-160 5СУ2;    Х80-65-160 КС. В работе один насос,  два  резервных.

Для  подачи  раствора  глинозема  в   водоводы сырой  воды используются  насосы - дозаторы  марки  НД 2500/10; один рабочий, другой резервный.

Для  перекачки  раствора  извести  используются  насосы марки НЦС-2 и  НЦС-3;  для подачи  раствора извести в водоводы сырой воды  используются НД 2500/10 и НД 1600/10.

Раствор флокулянта (полиакриламида) перекачивается насосами марки 2К6; 2К 20/18 и дозируется НД 1600/10 ( 2 шт.) и НД 1000/10 (1 шт.)– два НД рабочие, один  резервный.

Для приготовления (перемешивания) растворов реагентов используется сжатый воздух. Источником сжатого воздуха служат водокольцевые компрессора марки ВК-12 М.

В зд. 843 установлено четыре компрессора водокольцевого простого действия ; три рабочих, один резервный.

X. Здание 845 А

В здании установлены две установки типа ДХ-100-5 для получения комбинированного дезинфеканта диоксид хлора и хлор для обеззараживания воды и вспомогательное оборудование для приготовления комбинированного дезинфеканта.

Производительность каждой установки по диоксиду хлора составляет 500 г/час.

Таблица 2.

Характеристики оборудования

участка НФС цеха «Водоканал»

| № п/п | Марка | Место нахож-дения | Кол-во | Техническая характеристика | Ввод в эксплуа тацию, год | Степень загруженности,% | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q м3/час | H м.в.с. | N кВт | n об/мин |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Насосы |
| 1 | Д 1600/90 | Зд.841 | 4 | 1600 | 90 | 160 | 980 | 1982 | 45 | 100 |
| 2 | С-569 | Зд.841 | 1 | 130 | 20 | 7,5 | 3000 | 1980 | 100 | 100 |
| 3 | АНС-130 | Зд.841 | 1 | 101 | 11,5 | 17 | 1450 | 1980 | 100 | 100 |
| 4 | 3К-6 | Зд.842 | 1 | 45 | 55 | 22 | 3000 | 1983 | 100 | 100 |
| 5 | Д-800/57 | Зд.842 | 1 | 800 | 57 | 200 | 1450 | 1983 | 100 | 100 |
| 6 | Д-1250/65 | Зд.842 | 3 | 1250 | 65 | 200 | 1450 | 1983 | 100 | 100 |
| 7 | ЦН 400/205 | Зд.828 | 4 | 400 | 205 | 250 | 1450 | 1982 | 45 | 100 |
| 8 | 3В 200х4 | Зд.828 | 3 | 400 | 205 | 250 | 1450 | 1982 | 45 | 100 |
| 9 | Д2500-62-2 | Зд.821 | 2 | 2500 | 62 | 250 | 735 | 2002 | 100 | 100 |
| 10 | 2КМ-6 | Зд.821 | 1 | 30 | 34 | 4,5 | 1450 | 1984 | 100 | 100 |
| 11 | FA 15.77Z | Зд.820 | 2 | 300 | 35 | 62 | 1470 | 2008 | 100 | 95 |
| 12 | 8К-290/30 | Зд.844 | 1 | 288 | 30 | 45 | 1460 | 1984 | 100 | 100 |
| 13 | 8К-290/30 | Зд.844 | 1 | 288 | 30 | 37 | 1460 | 1984 | 100 | 100 |
| 14 | ВК-1/16А-А-У2 | Зд.844 | 1 | 3.6 | 16 | 1,5 | 1450 | 1984 | 100 | 100 |
| 15 | 1,25Х-2Е-1 | Зд.843 | 1 | 3 | 40 | 5,5 | 3000 | 1983 | 100 | 100 |
| 16 | ХДП-85-160 5СУ2 | Зд.843 | 1 | 50 | 32 | 11 | 2910 | 1983 | 100 | 100 |
| 17 | Х80-65-160 КС | Зд.843 | 1 | 50 | 30 | 11 | 2870 | 1983 | 100 | 100 |
| 18 | НЦС-2 | Зд.843 | 1 | 120 | 11.3 | 7,5 | 2910 | 1982 | 100 | 100 |
| 19 | НЦС-3 | Зд.843 | 1 | 36,4 | 15,9 | 4 | 2880 | 1983 | 100 | 100 |
| 20 | 2К6 | Зд.843 | 1 | 20 | 30 | 2,2 | 2900 | 1983 | 100 | 100 |
| 21 | 2К20/18 | Зд.843 | 1 | 20 | 18 | 2,2 | 2860 | 1983 | 100 | 100 |
| 22 | НД-2500/10 | Зд.843 | 3 | 2500 л/ч | 10 кгс/см2 | 3 | 1500 | 2002 | 100 | 100 |
| 23 | НД-1600/10 | Зд.843 | 3 | 1600 л/ч | 10 кгс/см2 | 3 | 1500 | 2002 | 100 | 100 |
| 24 | НД-1000/10 | Зд.843 | 1 | 1000 л/ч | 10 кгс/см2 | 3 | 1500 | 1983 | 100 | 100 |
| Оборудование и сооружения |
| 1 | Вращающиеся сетки ТН-1500 | Зд.841 | 2 | - | - | 3 | 910 | 1978 | 45 | 100 |
| 2 | Мешалка | Зд.843 | 1 | - | - | 17 | 1500 | 1983 | 100 | 100 |
| 3 | Компрессор ВК-12М |  | 4 | 7,8м3/мин | 1,5 кгс/см2 | 36 | 960 | 1994 | 100 | 100 |
| 4 | Микрофильтры | Зд.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФ 3х1,5 |  | 2 | 1500 |  | 3,2 | 1000 | 2002 | 45 | 100 |
|  | МФ 3х1,5Ц |  | 1 | 1500 |  | 1,1 | 930 | 2006 | 45 | 96 |
|  | МФ 3х1,5 |  | 2 | 1500 |  | 3,2 | 1000 | 1982 | 45 | 100 |

Таблица 3.

Характеристики технологических сооружений участка НФС цеха «Водоканал»

| № п/п | Наименование | Место нахож-дения | Кол-во | Техническая характеристика | Ввод в эксплуа тацию,год | Степень загруженности,% | Про-цент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q м3/час | Размеры, м х м | S, м2 | V, м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технологические сооружения |
| 1 | Смесители | зд.842 | 3 | 375 | D=2,5м х6 | - | 12 | 1984 | 45 | 100 |
|  |  | зд822 | 2 | 600 | 2,5х2,5х6 | - | 22 | 1964 | 45 | 100 |
|  |  | зд.822А | 1 | 350 | D=2,2м х6 | - | 10 | 1977 | 45 | 100 |
| 2 | Осветлители | зд.842 | 6 | 187,5 | 10,5х 8х 6 | 84 | - | 1984 | 45 | 100 |
|  |  | зд822 | 5 | 240 | 10,5х8х 6,3 | 84 | - | 1964 | 45 | 100 |
|  |  | зд.822А | 2 | 165 | 10,5х 8х 6 | 84 | - | 1977 | 45 | 100 |
| 3 | Фильтры | зд.842 | 7 | 160 | 6 х 6 х 5 | 31,6 | - | 1984 | 45 | 100 |
|  |  | зд822 | 7 | 130 | 4,1х4,6х5,2 | 20,6 | - | 1964 | 45 | 100 |
|  |  | зд.822А | 2 | 125 | 5,5х5,7х 5 | 26 | - | 1977 | 45 | 100 |
| 4 | Градирни-аэраторы | зд.842 | 5 | 550 | 4,2 х 5,3 | 22 | - | 1984 | 45 | 100 |
| 5 | Установка ДХ-100-5 | зд.845А | 2 | 500 г/час |  |  |  | 2013 | 100 |  |

Таблица 4.

Характеристики вспомогательного  оборудования

(приточно-вытяжная вентиляция)

участка НФС цеха «Водоканал»

| Мес то уста-новки | Номер систе-мы | Тип вентилятора | Произво-дитель- ность, м3 /час | Электродвигатель | Калорифер | Ввод в эксплуа тацию, год | Степень загруженности,% | Про-цент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Мощ- ность, кВт/час | К-во обор., об/мин. | Кол-во, шт. | Тип | К-во, шт |  |  |  |
| зд. 841 | П-1 | Ц4-70 №8 | 24750 | А62-52-6 | 5,5 | 970 | 2 | КСК 3-9 | 2 | 1983 | 100 | 100 |
|  | В-1 | 06-300 №5 | 3000 | 4АА63В4 | 0,37 | 1380 | 1 |  | 1 | 1983 | 100 | 100 |
| зд. 842 | П-1 | Ц-9-55-10 | 40000 | 4А 180М4УЗ | 30 | 580 | 1 | КСК3-9 | 6 | 1984 | 100 | 100 |
|  | П-2 | Ц4-70 №8 | 10000 | 4А 132М 6УЗ | 7,5 | 960 | 1 | КСК3-9 | 1 | 1984 | 100 | 100 |
| зд. 843 | П-1 | Ц4-70 №8 | 10000 | 4А 132 М643 | 7,5 | 950 | 1 | КСК3-9 | 1 | 1983 | 100 | 100 |
|  | П-2 | Ц4 70 №4 | 3000 | 4АХ71 В4 УЗ | 0,75 | 1370 | 1 | КФБ-5 | 3 | 1983 | 100 | 100 |
|  | В3-1 | Ц4-70 №8 | 14000 | 4А 13332 М6УЗ | 7,5 | 950 | 1 | - | - | 1983 | 100 | 100 |
| зд. 822 | П-1 | Ц9-57 №4 | 5000 | А42-4 | 1,5 | 950 | 1 | КФБ -5 | 3 | 1965 | 100 | 100 |
|  | П-2 | Ц9-57 №4 | 5000 | А42-4 | 1,5 | 950 | 1 | КФБ-5 | 3 | 1965 | 100 | 100 |
| зд. 830 | В-1 | МЦ-4 | 40 | АОЛ-11/4 | 0,12 | 1450 | 2 | - | - | 1965 | 100 | 100 |
|  | В-2 | Ц 9-57-3 | 1270 | А 42-6 | 1 | 930 | 1 | - | - | 1965 | 100 | 100 |
| зд. 845А | П-1 | Ц4-70 №6 | 6850 | 4А 90 С4 УЗ | 2,2 | 1500 | 1 | КСК-3-9 | 2 | 2005 | 100 | 100 |
|  | В-1 | Ц4-70 №4 | 6850 | 4АХ 90 С6УЗ | 1,5 | 940 | 1 | - | - | 2005 | 100 | 100 |
|  | В-2 | Ц4-70 №4 | 6850 | 4АХ71С6УЗ | 1,1 | 940 | 1 | - | - | 2005 | 100 | 100 |
|  | В-3 | Ц4-70 №4 | 6850 | 4АХ90С6УЗ | 1,5 | 940 | 1 | - | - | 2005 | 100 | 100 |
|  | В-5 | Ц4-70 №4 | 5000 | АИР 112М2УЗ | 7,5 | 3000 | 1 | - | - | 2005 | 100 | 100 |
|  | В-6 | Ц4-70 №4 | 5000 | АИР 112М2УЗ | 7,5 | 3000 | 1 | - | - | 2005 | 100 | 100 |

Таблица 5. Данные о состоянии

водопроводных сетей, находящихся на балансе и обслуживаемых

цехом  «Водоканал»  МУП ТС на 01.01.2014г.

| Инвентарный номер | Наименование | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Амортизационная группа | % износа | Год последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 00000012 | Наружный пожарохозяйственный водопровод | ул. Калинина кв.3 | 1962 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 78 | 06.2012г. |
| 3996 | Наружный водопровод | ул. Сибирская 17 п.Орловка | 2002 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 46 | нет |
| 3999 | Наружный водопровод | от ПГ-3 до ПГ-4 ул. Орловская 109А, 109Г. п. Орловка | 2002 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 47 | нет |
| 4458 | Наружный водопровод | от ТК-4 до ж/д ул. Панфилова 6А, севернее зд.конторы подсоб.хоз-ва "Искра" п.Орловка | 2004 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 35 | нет |
| 4672 | Наружный водопровод | от ВК-6 до ул. Сибирская 17А, 17Г, п.Орловка | 2004 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 43 | нет |
| 5108 | Наружный водопровод | п.Орловка по ул.Шолохова | 2004 |  | 29 | нет |
| 00030097 | Сети водопроводные ул. Ленина 20 | г.Зеленогорск кв.18 | 1975 |  | 100 | нет |
| 00030098 | Сети водопроводные ул. Энергетиков 1 | г.Зеленогорск кв.18 | 1978 |  | 100 | нет |
| 00030099 | Сети водопроводные ул. Ленина, 20 | г.Зеленогорск кв.1-17 | 1974 |  | 100 | нет |
| 00030101 | Сети водопроводные ул. Бортникова, 48 | г.Зеленогорск кв.20 | 1969 |  | 100 | нет |
| 00030102 | Сети водопроводные ул. Мира 83, 87, 89, ул. Лазо 6, 8 | г.Зеленогорск кв.12 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00030103 | Сети водопроводные ул. Набережная 58 | г.Зеленогорск кв.21 | 1985 |  | 100 | нет |
| 00030125 | Сети водопроводные ул. Молодежная 5 | г.Зеленогорск кв.27 | 1989 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00032611 | Наружные сети водопровода | ул. Гоголя 14,16,18,20; ул. Толстого 6,4,2 | 1978 |  | 100 | 06.2011г. |
| 00032612 | Наружные сети водопровода к 36-ти квартирным жилым домам поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 12,10,2; ул. Советской Армии 7 | 1978 |  | 100 | нет |
| 00032623 | Водопровод пос. Октябрьский | ул. Первостроителей | 1978 |  | 100 | 08.2012г. |
| 00032812 | Водопровод от ВК-6 до ВК-7 | ул. Мира 60 | 1980 |  | 100 | 08.2011г. |
| 00032837 | Водопровод к жилым домам 63,61 поселок "Октябрьский" | ул. Д.Пролетариата 14,18 | 1981 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00032840 | Водопровод от ВК-74 до здания 62 | ул. Советской армии 9 | 1981 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00032841 | Водопровод от ВК-52 до ВК-2 жилой дом 63 | ул. Д.Пролетариата 18 | 1981 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00032852 | Бытовой водопровод поселок Октябрьский квартал 3а от ВК до т"Б" | ул. Д.Пролетариата 25 | 1981 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033001 | Внутриквартальный хозяйственный водопровод к жилым домам 32,34 ул.Юбилейная | ул. Юбилейная 32, 34 | 1984 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033035 | Водопровод к жилым домам 801-811 в квартале 8 поселок Октябрьский 810-813 | ул. Первостроителей 47,45,37, 39,35,33,1,3,43,41,49,31,29 | 1985 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033060 | Водопровод от ВК-15 до ВК-21 квартал 8 поселок Октябрьский | ул. Первостроителей, ул.8 марта | 1985 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033264 | Водопровод квартал 9 поселок Октябрьский ВК-30-ВК-существующий с вводом в здание 928 | ул. Первостроителей; ул. Юбилейная | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 07.2012г. |
| 00033318 | Водопровод улица Юбилейная 26 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 26 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033319 | Водопровод улица Юбилейная 28 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 28 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033320 | Водопровод улица Юбилейная 30 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 30 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033321 | Водопровод улица Юбилейная 24 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 24 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033322 | Водопровод улица Юбилейная 22 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 22 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033323 | Водопровод улица Юбилейная 12 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 12 | 1983 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 07.2012г. |
| 00033324 | Водопровод улица Юбилейная 14 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 14 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033325 | Водопровод улица Юбилейная 16 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 16 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033326 | Водопровод улица Юбилейная 18 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 18 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033327 | Водопровод улица Юбилейная 20 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 20 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033328 | Водопровод улица Полевая 17 поселок Октябрьский | ул. Полевая 17 | 1981 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 08.2011г. 02.2012г. |
| 00033329 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 5 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 5 | 1976 |  | 100 | нет |
| 00033330 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 3 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 3 | 1976 |  | 100 | нет |
| 00033331 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 1 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 1 | 1976 |  | 100 | нет |
| 00033332 | Водопровод улица Советской Армии 9 поселок Октябрьский | ул. Советской армии 9 | 1981 |  | 100 | нет |
| 00033333 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 17 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 17 | 1979 |  | 100 | нет |
| 00033334 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 15 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 15 | 1979 |  | 100 | нет |
| 00033335 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 27 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 27 | 1981 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033359 | Водопровод к жилому дому Энергетиков 5,3а от ВК 7 до 9 | г.Зеленогорск кв.18 | 1974 |  | 100 | нет |
| 00033360 | Водопровод ул. Мира 56а | г.Зеленогорск кв.13 | 1986 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00033361 | Водопровод ул. Энергетиков 14 | г.Зеленогорск кв.19 | 1976 |  | 100 | нет |
| 00070462 | Hаружный водопровод жилые дома 1-6 поселок Овражный | ул. Овражная 34-39 | 1991 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 78 | нет |
| 00070619 | Hаружный водопровод к жилым домам 836,837 | ул.Монтажников 43, 45 | 1992 |  | 100 | нет |
| 00070632 | Водопровод к жилому дома 2 улица Овражная 50 | ул. Овражная 50 | 1992 |  | 100 | нет |
| 00070633 | Коммуникации жилого дома 1 улица Овражная 51 | ул. Овражная 51 | 1992 |  | 99,75 | нет |
| 00070635 | Водопровод жилой дом 22 квартал 27 ул. Строителей 18 | кв.27 | 1992 |  | 100 | 05.2011г. 06.2011г. 08.2011г. 01.2012г. |
| 00070643 | Hаружный водопровод жилых домов 827,828,842,844.845,843,829 | ул. Монтажников 21, 23, 25, 27, 17, 19, 39 | 1992 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00070673 | Hаружный водопровод жилого дома 21 квартал 27 ул. Строителей 16 | кв.27 | 1992 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 00070722 | Hаружный водопровод к жилым домам 846-848 поселок Октябрьский квартал 8а | ул. Монтажников, 47, 49, 51 | 1994 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 92 | нет |
| 00070748 | Hаружный водопровод к жилым домам 70,70а,71 поселок Октябрьский | ул. Полевая 27, 25, 23 | 1995 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 90 | нет |
| 00070765 | Сети водопровода к жилым домам 73-77 ,83 квартал 12а | ул. Дзержинского 36-44; ул. Мира 91, 101 | 1995 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 90 | нет |
| 00070769 | Коммуникации к жилому дому 2-х квартирному ул. Овражная 31 | ул. Овражная 31 | 1993 |  | 94 | нет |
| 00070792 | Водопровод поселок Овражный | п.Овражный | 1965 |  | 100 | 03.2012г. |
| 00070831 | Hаружные сети водопровода к жилым домам 832-834 квартал 8А поселок Октябрьский | ул. Монтажников 31, 33, 35 | 1997 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 80 | нет |
| 00070833 | Hаружный водопровод квартал 5А поселок Октябрьский к жилым домам 72,75,80,81,82 | Переулок Малый 5, 5А, 6, 1А; ул. Д.Пролетариата 30А | 1998 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 77 | 08.2011г. |
| 00070837 | Hаружные сети водопровода жилого дома 130 микрорайона 27 | ул. Строителей 14 кв.27 | 1998 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 77 | нет |
| 00301002 | Наружный водопровод жилой дом 17 ул. Заводская 10а | г.Зеленогорск кв.27 | 1973 |  | 100 | нет |
| 00301072 | Наружный водопровод жилого дома 9 квартал 19 ул. Энергетиков 12 ВК-6 | г.Зеленогорск кв.19 | 1979 |  | 100 | нет |
| 00301074 | Наружный водопровод жилого дома 8 квартал 19 ул. Энергетиков, 10 | г.Зеленогорск кв.19 | 1979 |  | 100 | нет |
| 00301107 | Участок водопровода от ВК-3 до ВК-6 от ВК-6 до ВК | г.Зеленогорск кв.19 | 1980 |  | 100 | 03.2013г. |
| 00301116 | Водопровод квартал 19 от В-14 до ВК-18 | г.Зеленогорск кв.19 | 1980 |  | 100 | 08.2011г 09.2012г. |
| 00301133 | Водопровод от ВК-6 здание 16 квартал 19-18 | г.Зеленогорск кв.19 | 1981 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 01300041 | Наружный пожарохозяйственный водопровод | г.Зеленогорск, Золина гора-ГРЭС-2 | 1963 |  | 100 | 01.2012г. 01.2012г. 02.2012г. |
| 01300111 | Водопроводные сети от резервуаров до ВК-56 | от резервуара отм.245 ,вдоль ул.Майское шоссе | 1962 |  | 92 | 03.2011г. 01.2012г. 01.2012г. 03.2012г. 03.2012г. 08.2012г. 09.2012г. 08.2012г. 09.2012г. 10.2012г. 10.2012г. |
| 01300236 | Система водоснабжения города от А до ВК-20 | от резервуара отм254, вдоль ул.Набережная | 1976 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 90 | нет |
| 01300287 | Подпиточный водовод Ду 400мм | Золина гора до ГРЭС-2 | 1985 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 03010155 | Наружный водопровод ВК существующий до ВК-3 ввод в жилой дом ул. Гагарина 20 | ул. Гагарина 16 кв.33 | 1985 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 03.2011г. 06.2012г. 10.2012г. |
| 03010170 | Наружный водопровод 13-10 здания 28 квартал 27 | ул. Парковая,5 кв.27 | 1988 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 4300029 | Подземный наружный водопровод жилого дома №2 по ул. Молодежная | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.27 | 1992 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 4300033 | Подземный наружный водопровод №2 жилого дома №7 по ул. Заводская | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.27 | 1993 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 4300036 | Подземный наружный водопровод жилых домов №28-36 по ул. Горького | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, квартал 11 | 1994 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 06.2011г. |
| 4300077 | Подземный наружный водопровод жилого дома №74 по ул. Набережная | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.22-23 | 1998 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 76 | нет |
| 4300088 | Подземный наружный водопровод жилого дома №75 по ул. Набережная | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.22-23 | 1998 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 72 | нет |
| 4300104 | Подземный наружный водопровод жилого дома №73 по ул. Набережная | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.22-23 | 2000 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 64 | нет |
| 4300147 | Подземный наружный водопровод жилого дома №71 по ул. Набережная | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.22-23 | 2001 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 58 | 07.2011г. |
| 05301029 | Водопровод квартал 14-15 | ул.Мира 34-38, 44-48; ул.Калинина 23; ул.Гагарина 27 | 1966 |  | 100 | 03.2011г. 09.2011г. 09.2011г. 04.2012г. 04.2012 |
| 05301030 | Водопровод квартал 2 | ул. Комсомольская 10А, 10Б, 12А | 1962 |  | 65 | 06.2011г. 07.2011г. 08.2011г. 08.2011г 02.2012г. 05.2012г. 07.2012г. 11.2013г. |
| 05301031 | Водопровод больничного городка | г.Зеленогорск Больничный городок | 1960 |  | 100 | нет |
| 05301032 | Водопровод квартал 3 | ул.Мира 19, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29 | 1959 |  | 47 | 06.2011г. 02.2012г. 04.2012г. |
| 05301033 | Водопровод квартал 4 | ул. Первомайская 12, 12А, 12В, 14-16;ул. Мира 47-49 | 1958 |  | 100 | 05.2011г. 05.2011г. 08.2011г. 02.2012г. 04.2012г. 05.2012г. 06.2012г. |
| 05301034 | Водопровод квартал 7-8 | г.Зеленогорск кв.7-8 | 1973 |  | 64 | 09.2011г. 09.2011г. 01.2012г. 02.2012г. 02.2012г. 02.2012г. 02.2012г. 05.2012г. 05.2012г. 06.2012г. |
| 05301035 | Водопровод квартал 18 (3 жилая группа 2 очереди) | г.Зеленогорск кв.18 | 1975 |  | 100 | 08.2011г. 08.2011г. |
| 05301036 | Водопровод квартал 20 | г.Зеленогорск кв.20 | 1973 |  | 34 | 05.2011г. |
| 05301037 | Хозяйственно- пожарный водопровод квартал 1-17 | г.Зеленогорск кв. 1-17 | 1962 |  | 61 | 03.2011г. 07.2011г. 03.2013г. 03.2013г. 05.2013г. |
| 05301039 | Водопровод квартал 20а | г.Зеленогорск кв.20А | 1968 |  | 50 | 08.2011г. |
| 05301040 | Водопровод квартал 16 | ул. Мира 16а, 18а, 20, 20А, 24, 24а, 26, 28; ул. Калинина 18 | 1962 |  | 100 | 03.2011г. 05.2011г. 05.2011г. 06.2011г. 06.2011г. 07.2011г. 09.2011г. 02.2012г. 03.2012г. 03.2012г. 06.2012г. |
| 05301043 | Водопровод к жилому дому 1 квартал 18 | ул. Ленина 20 кв.18 | 1974 |  | 100 | нет |
| 05301044 | Водопровод к жилому дому 47 квартал 1-17 Гагарина 23 | ул. Ленина,39 кв.1-17 | 1974 |  | 100 | 07.2011г. 06.2012г. |
| 05301046 | Водопровод к госбанку | ул. Энергетиков 1а, 1б, ул. Ленина 2-8 | 1969 |  | 100 | нет |
| 05301047 | Водопровод квартал 18 | ул. Строителей 5, 5а, 7, 9, 11, 13 | 1972 |  | 100 | 03.2011г. 03.2011г. 09.2011г. 09.2011г. |
| 05301105 | Водопровод квартал 18 | ул. Заводская,10а | 1972 |  | 100 | нет |
| 05301106 | Водопровод к насосной станции № 9 | г.Зеленогорск кв.27 | 1962 |  | 100 | нет |
| 05301227 | Водопровод ГПТУ-35 | ул. Бортникова | 1975 |  | 100 | нет |
| 05301237 | Водопровод к жилому дому 35 квартал 20 (ул. Строителей 25) | кв.20 | 1976 |  | 100 | нет |
| 05301262 | Водопровод к жилому дому 36 квартал 20 ул. Строителей 27 | ул. Строителей 27 кв.20 | 1977 |  | 100 | нет |
| 05301298 | Водопровод подкачки совхоза «ИСКРА» | ул. Орловская | 1978 |  | 100 | нет |
| 05301357 | Водопровод от ВК-3 до жилого дома 15 и от ВК-3 до ВК-4 жилой дом | ул. Парковая 8 кв.19 | 1979 |  | 36 | 03.2011г. 05.0211г. 05.2011г. |
| 05301368 | Водопровод квартал 12 от ВК-1А до ВК-6 | г.Зеленогорск кв.12 | 1980 |  | 100 | 05.2011г. 07.2011г. 05.2012г. |
| 05301372 | Водопровод к жилому дому 20 квартал 19 ВК-7 до здания 20 | ул. Набережная 38-40 кв.19 | 1981 |  | 100 | нет |
| 05301375 | Водопровод от ВК-4 до здания квартал 19 | ул. Парковая 14а кв.19 | 1981 |  | 100 | нет |
| 05301387 | Наружные сети водопровода и канализации хозблока ЖЭК 1 | ул. Калинина 13б кв.4 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 05301399 | Водопровод от ВК 1 к коттеджам 57,58,59 | ул. Дзержинского 31; ул. Лазо 4-2кв.11 | 1983 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 05301404 | Водопровод ДУ-200 ввода в здания 3,4,11 квартал 19 | Квартал 19 | 1984 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 05301436 | Водопровод квартал 21 от ВК-35 до ВК-40 с выводом в здание 11 | ул. Парковая 52-48 кв.21 | 1985 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 92 | 03.2012г. 05.2012г. |
| 05301450 | Водопровод наружный ВК-1 -ПГ-1 квартал 21 | ул. Парковая кв.21 | 1986 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 94 | нет |
| 05302416 | Закольцовка водопровода квартал 21 | ул. Набережная 58, 52; ул. Парковая 52 кв.21 | 1984 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 34 | нет |
| 05302419 | Водопровод от точки "М" до ВК-18 | ул. Октябрьская 53 | 1984 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 87 | 09.2013г. 10.2013г. |
| 07301003 | Наружный водопровод к индивидуальным домам поселок Октябрьский | ул. Трудовая 1-6 | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301006 | Водопровод от В-8 до здания ДОСААФ | кв.27 | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301007 | Кольцевой водопровод от ВК-67 до ВК-6 участок 1 | база ОРСа | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301008 | Кольцевой водопровод от ВК-67/6 до ВК-6 участок 2 | база ОРСа | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301009 | Наружный водопровод к зданию 10а и 39 | ул. Набережная 10а, кв.21 | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301024 | Наружный водопровод ВК-31 ПГ здания 14 | ул. Парковая 26 кв.21 | 1988 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301025 | Водопровод 2-х квартирных жилых домов 67 и 72 | ул. Лазо 1-11 кв.9-11 | 1988 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301026 | Наружный водопровод здания 40 квартал 21 | ул. Набережная 72 кв.21 | 1988 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 08.2011г. |
| 07301036 | Наружный водопровод ВК-1 ВК-10 квартал 27 | ул.Песчаная — Парковая кв.27 | 1988 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 99 | нет |
| 07301047 | Наружный водопровод В-3, В-10 квартал 27 | ул. Парковая кв.27 | 1989 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 07.2011г. 08.2011г. 09.2011г. |
| 07301053 | Наружный водопровод 13-10 квартал 33 | кв. 33-13 | 1989 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301059 | Водопровод к жилым домам 56,60, 61 квартал 12 | ул. Лазо 2-8; ул. Мира 89 кв.12 | 1990 |  | 78 | нет |
| 07301076 | Наружные сети водопровода жилых домов квартал 9 поселок «Октябрьский» | ул. Первостроителей 28-30, ул. Юбилейная 25, 27, 29, 31 | 1990 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 08.2011г. |
| 07301080 | Наружный водопровод В-60 ПП-12 В-13, квартал 27 | ул.Парковая 17 кв.27 | 1991 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301081 | Наружный водопровод ВК-88 ВК-67, квартал 27 | ул.Молодежная кв.27 | 1991 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 12 | 07.2011г 09.2011г. |
| 07301087 | Водопровод от ВК существуещего до жилого дома 838, 839, 840, 841 | ул.Монтажников 9,11,13,15 | 1991 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301093 | Наружные сети квартал 22 | ул.Парковая 54-68 кв.22 | 1991 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 05.2011г. 01.2012г. |
| 07301095 | Водопровод жилого дома 7 квартал 22 | ул.Парковая 56кв.22 | 1992 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 78 | нет |
| 07301099 | Водопровод к жилому дому 22 квартал 27 | ул.Строителей 18 кв.27 | 1992 |  | 100 | нет |
| 07301111 | Наружные сети водопровода жилых домов 88-89 улица Горького 23,25 | ул.Горького 23,25 кв.10 | 1994 |  | 94 | нет |
| 07301113 | Водопровод ул. Hабережная-16А жилой дом 49 | ул.Hабережная 16А | 1994 |  | 95 | нет |
| 07301124 | Сети водопровода Станция подкачки больничный город | ул.Комсомольская кв.5 | 1995 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 91 | 03.2011г. 05.2011г. 09.2011г. 06.2012г. |
| 07301126 | Водопровод к жилым домам 95,97,99,101,105,107,/19-26/ул. Орловская | ул.Орловская 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 07.2012г. 08.2012г. |
| 07301127 | Водопровод к жилым домам 111,113,115,117,119,(58-61) ул. Орловская | ул.Орловская 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 | 1987 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 04.2012г. |
| 07301128 | Водопровод к жилым домам 1,3,5,7,9,11,13,15,(30-37) ул. Сибирская | ул.Сибирская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 1986 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 62 | нет |
| 07301129 | Водопровод к жилым домам 2,4,6,8,10,12,(29,43-47) ул. Сибирская | ул.Сибирская 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 1988 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 23 | 06.2011г. |
| 07301130 | Водопровод к жилым домам 34,36,38,40,42,(98-102)24,26,28 ул. Сибирская | ул.Сибирская 34, 36, 38, 40, 42 | 1991 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301131 | Водопровод к жилым домам 24,26,28,30,32(72-76)34,36,38,(98-102) ул. Сибирская | ул.Сибирская 34, 36, 38, 40, 42 24, 26, 28, 30, 32 | 1991 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301132 | Врезки в дома 19,21,23,25,27(62-66)29,31,33,35,37 ул. Сибирская | ул.Сибирская 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | 1989 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301133 | Водопровод от Т"А"ВК-20 улица Чапаева (старая часть) | ул.Чапаева 13, 20, 22, 24 | 1984 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | 10.2011г. |
| 07301134 | Водопровод от ВК-6 к жилому дому 18(48) до ВК-2 ул. Чапаева (старая часть) | ул.Чапаева 18 | 1979 |  | 100 | нет |
| 07301135 | Водопровод от ВК-2 к жилому дому 14,(27-28)доВК-1ПГ ул. Чапаева | ул.Чапаева 14, 16 | 1978 |  | 100 | нет |
| 07301136 | Водопровод от ВК-6 к жилым домам 13а,11а,11,9,7,5 ул. Чапаева | ул.Чапаева 13а, 11а, 11, 9, 7, 5 | 1984 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301137 | Водопровод от ВК-существующего ВК-1 ПГ к жилому дому 2 и жилому дому 14 ул.Панфилова | ул.Панфилова, 14, Чапаева, 2 | 1972 |  | 100 | нет |
| 07301138 | Водопровод от ВК-7 к жилым домам 4,6(13-14)до места врезки дома 4 | ул.Чапаева 4, 6 | 1973 |  | 100 | нет |
| 07301139 | Водопровод от ВК-1 ПГ к жилым домам 10,12(40-41)ВК-1ПГ,ВК-2 ул. Панфилова | ул.Панфилова 10, 12 | 1976 |  | 100 | нет |
| 07301140 | Водопровод от ВК-7 "А" ПГ к жилым домам 8,6,4,2(12,11,10,9) ул. Панфилова | ул.Панфилова 2, 4, 6, 8 | 1972 |  | 100 | нет |
| 07301141 | Водопровод от Т"Б" ул. Чапаева,8 к жилым домам 7,5,3,1(17-20)доВК-17"А" | ул.Панфилова 7, 5, 3, 1 | 1992 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301142 | Водопровод от ВК-17"А" к жилым домам 6,4(22-42)доВК-17ПГсущВК-1ВК-39 ул. Панфилова | ул.Шолохова 4, 6 | 1977 |  | 100 | нет |
| 07301143 | Водопровод от ВК-7 к жилым домам 16,18,20 до ВК-7"А"(27,28,22а) ул. Панфилова | ул.Шолохова 16, 18, 20 | 1962 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301144 | Водопровод от ВК-7"А"ПГ к жилым домам 14,12,10,8(23,24,25,26)доВК-17А ул. Панфилова | ул.Шолохова 14, 12, 10, 8 | 1962 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301147 | Водопровод ул. Восточная 48,49,50 | ул.Восточная 48, 49, 50 | 1982 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301212 | Hаружный водопровод к жилому дому 4 квартал 22 | ул.Парковая 60 кв.22 | 1995 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 88 | нет |
| 07301217 | Водопровод к жилому дому 5 квартал 22-23 | ул.Парковая 68 кв.22-23 | 1996 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 88 | нет |
| 07301227 | Hаружные сети водопровода ул.Первомайская жилой дом 12"б | ул.Первомайская 12б кв.4 | 1997 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 85 | нет |
| 07301230 | Hаружные сети водопровода к жилому дому 25 квартал 27 | ул.Манежная, 24 кв.27 | 1997 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 43 | нет |
| 07301241 | Hаружные сети водопровода базы РТС | ул.Майское шоссе 6, Манежная кв.27 | 1998 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 77 | 03.2013г. |
| 07301243 | Участок водопровода от магистральной линии до стены ул. Заводская 3 | ул.Заводская 3 кв.27 | 1984 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07301252 | Hаружный водопровод жилой дом 25 квартал 27 | ул.Строителей 24 кв.27 | 1998 |  | 72 | нет |
| 07301259 | Наружный водопровод по ул. Луговой (закольц) от ВК100 до ВК101 | ул.Луговая | 1999 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 72 | нет |
| 07301261 | Наружный водопровод к зданию Горвоенкомата квартал 27 | ул.Строителей 28 кв.27 | 1998 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 70 | нет |
| 07301271 | Сети водопровода по ул. Лазо | ул.Лазо 1-11 кв.9-11 Индивидуал.поселок | 2000 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 66 | 07.2011г. 08.2011г. 02.2012г. 02.2012г. 02.2012г. 02.2012г. 05.2012г. 06.2012г. |
| 07301273 | Сети водопровода жилой дом 129 квартал 27 | ул.Строителей 10 кв.27 | 2000 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 66 | нет |
| 07301277 | Наружный водопровод жилых домов 2-19 квартал 28 | ул.Надречная 1-12 ул.Уст-Баргинская 1-8 мкрн.28 | 2000 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 66 | нет |
| 07301282 | Сети водопровода жилой застройки квартал 8б,9а,13б поселок Октябрьский | кв.8Б, 9А, 13Б | 2002 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 55 | 07.2011г. 09.2011г. |
| 07301289 | Подземная сеть водопровода | ул.Юбилейная, 30А | 2004 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 48 | нет |
| 07301291 | Магистральный водопровод от ВК-18 до ВК-14 | г.Зеленогорск, лесной массив севернее ул.Комсомольская вдоль Нагорной канавы, соор.151 | 2004 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 48 | нет |
| 07301296 | Водоснабжение КНС-1А | г.Зеленогорск, пос.Орловка | 2005 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 30 | нет |
| 07301314 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск, ул.Первомайская, 2,4 квартал | 2005 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 28 | нет |
| 07301316 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск, юго-восточная зона города, кв.10А,11А,12А,13А п.Окт. | 2005 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 28 | 05.2011г. |
| 07301319 | Наружная сеть водопровода от ВК-1 до ВК-15 | г.Зеленогорск,юго-восточная зона города, от ВК-1 ст.осветл. до ВК-15 в р-не ул.Первостроителей п.Окт. | 2006 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 26 | нет |
| 07301320 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск, пос. индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, кв.7,10,11 | 2006 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 25 | 05.2011г. 06.2011г. 02.2012г. 04.2012г. 08.2012г. |
| 07301324 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск кв.8 | 2007 |  | 23 | нет |
| 07301331 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск мкрн.23 | 2007 |  | 21 | нет |
| 07301334 | Наружная сеть водопровода | (п.Орл.р-он КПП-1 на 88д | 2008 |  | 19 | 07.2012г. 08.2012г. 08.2012г. |
| 07301338 | Наружная сеть водопровода | (пос.Окт. кв.8Б-9А, 13Б) | 2008 |  | 20 | нет |
| 07301341 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск мкрн.27 | 2008 |  | 19 | нет |
| 07301345 | Наружная сеть водопровода | (пос.индив.застр.1000дв) | 2009 |  | 14 | 06.2011г. 07.2012г. |
| 7301347 | Наружная сеть водопровода | пер.Юбилейный кв.13б | 2010 |  | 13 | нет |
| 7301348 | Наружная сеть водопровода | ул.Орловская от 5вк-11 | 2010 |  | 12 | нет |
| 7301349 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск. Индивидуал.поселок (от ул.Пушкина до ж/д ул.Горького.69) | 2011 |  | 9 | нет |
| 7301350 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск Индивидуал.поселок (от ул.Пушкина до ж/д ул.Горького.60) | 2011 |  | 9 | нет |
| 7301351 | Наружная сеть водопровода | г.Зеленогорск. Индивидуал.поселок (ИП-ВК-10 - ИП-ВК-10/8 ж/д ул.Горького.41-53) | 2011 |  | 9 | нет |
| 7301353 | Сеть наружного водопровода | г.Зеленогорск юго-запад.р-н парковой зоны | 2011 |  | 8 | нет |
| 7301356 | Водопроводные сети квартал 13 ( ул.Мира 78, 84 ) | г.Зеленогорск кв.13 | 2011 |  | 7 | нет |
| 7301358 | Наружная сеть водопровода | ул.Манежная,5 | 2012 |  | 5 | нет |
| 7301361 | Наружная сеть водопровода | ул.Урожайная | 2012 |  | 4 | нет |
| 7301362 | Наружная внутриквартальная сеть водопровода | ул.Урожайная | 2012 |  | 4 | нет |
| 7301365 | Сеть питьевого хозяйственного водопровода (в р-не ж/д 39 по ул.Береговая) | ул.Береговая | 2013 |  | 3 | нет |
| 7301366 | Наружная сеть водопровода (к ж/д 74 по ул. Парковая) | ул.Парковая | 2013 |  | 3 | нет |
| 7301385 | Наружная сеть водопровода к нежилому зданию ул.Диктатуры Пролетариата, 9 | ул.Д.Пролетариата 9 | 1980 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07501291 | Водопровод ПХВ от ВК-56 до ВК-87,64 | ул.Майское шоссе - СМУ-6 кв.22-23 | 1962 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07501295 | Водопроводные сети от резервуаров до ВК-1 горы "3" | г.Зеленогорск «Золина гора» | 1978 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 49 | нет |
| 07501297 | Наружные сети водопровода ВК до ВК-4 | г.Зеленогорск кв.19 | 1990 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 07501298 | Наружные сети водопровода жилой дом 7 квартал 19 | ул.Энергетиков 8 кв.19 | 1979 |  | 100 | нет |
| 9003222 | Наружный водопровод | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.27 | 2002 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 56 | нет |
| 9017741 | Наружный водопровод | Красноярский край г.Зеленогорск, мкр.27 | 2003 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 43 | нет |
| 9017876 | Подземный водопровод жилых домов №93-101 по ул. Мира | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, квартал 12А | 1994 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 95 | 03.2012г. |
| 9018350 | Подземный наружный водопровод №1 жилого дома №7 по ул. Заводская | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.27 | 1993 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 100 | нет |
| 9029430 | Подземный наружный водопровод | Красноярский край г.Зеленогорск, пос. индивидуальных застройщ. на 1000 дворов, кв.3 | 1998 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 53 | 07.2011г. 08.2012г. 03.2013г. |
| 9032862 | Подземный наружный водопровод | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.28(2 очередь) | 2003 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 32 | нет |
| 9032863 | Подземный наружный водопровод | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.28(2 очередь) | 2003 | Десятая группа (свыше 30 лет) | 32 | нет |
| 9059129 | Наружный водопровод №1 | г.Зеленогорск кв.4 | 2011 |  | 14 | нет |
| 9059130 | Наружный водопровод №2 | г.Зеленогорск кв.4 | 2011 |  | 14 | нет |

Таблица 6. Водопроводные сети,

эксплуатируемые участком водопроводных сетей

цеха «Водоканал» МУП ТС,

в различных зонах имеют следующие параметры

по давлению питьевой хозяйственной воды.

| № п/п | Зона расположения | Р кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город | 4,4 ÷ 5,8 |
| 2 | п. Октябрьский | 2,5 ÷ 3,2 |
| 3 | п. Орловка | 1,5 ÷ 3,5 |
| 4 | п. Овражный | 1,5 ÷ 1,8 |
| 5 | п. 88 дворов | 2,0 ÷ 2,8 |
| 6 | п. 1000 дворов | 3,2 ÷ 3,5 |
| 7 | ООО «Искра» | 3,2 ÷ 3,6 |
| 8 | Промзона ЭХЗ | 3,3 ÷ 4,0 |
| 9 | Промзона ГРЭС-2 | 3,0 ÷ 4,2 |
| 10 | Промзона 2-й район | 1,6 ÷ 2,0 |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Для обеспечения потребителей города и промышленных объектов хозяйственно-питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиH 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая" функционирует насосно-фильтровальная станция (HФС), проектной производительностью 55000 м3/сутки.

Забор воды из реки "К" производится через два ряжевых оголовка по двум самотечным водоводам Ду 600 мм и двум Ду 800 мм в приемные камеры насосной станции I-го подъема (зд.841).

В приемных камерах зд.841 установлены две вращающиеся сетки ТH-1500, предназначенные для очистки воды от механических загрязнений (тонкость очистки 3 ÷ 5мм).

В машинном зале насосной станции первого  подъема  установлены четыре насоса с ПЧТ (преобразователи частоты тока) марки Д 1600/90 (Q=1600 м3/ч, Н =90 м в.ст.) которыми вода, прошедшая грубую механическую очистку, подается в здание 842 в отделение микрофильтров.

В отделении  микрофильтров  установлены  пять  микрофильтров  марки МФ 3х1,5 производительностью по 15000 м3/сут. (каждый).

Проходя  через  микрофильтры  из  воды  задерживаются  взвешенный  планктон  и взвешенные  загрязнения,  превышающие  в размере 50 мкм, после чего вода самотеком поступает на градирни-аэраторы, где равномерно распределяясь на пять градирен (общая проектная производительность 66000 м3/сут) насыщается кислородом и частично лишается запахов.

Hасыщенная  кислородом  вода  попадает  в  контактный  резервуар  объемом  800 м3, откуда насосами станции подкачки (зд.842), в которой установлены:  один   насос Д 800х57 (Q= 800м3/ч, Н =57м в.ст.), три насоса  Д 1250/65 (Q =1250 м3/ч,  Н =65 м в.ст.), которыми  вода  подается  на смесители:

- зд.822  два  смесителя  объемом  22 м3,  производительностью 600 м3/час;

- зд.822“А” один смеситель объемом 10 м3, производительностью 350 м3/час;

- зд.842  три  смесителя  объемом 12 м3,  производительностью 375 м3/час.

После смешения воды с реагентами: глиноземом, известью (в паводковый период) полимером акриламида и хлором вода поступает для коагуляционной обработки (осветления и обесцвечивания) на осветлители со взвешенным слоем коридорного типа:

- зд.822 пять осветлителей производительностью каждый 240  м3/час;

- зд.822”А” два осветлителя производительностью 165 м3/час;

- зд.842 шесть осветлителей производительностью 187,5 м3/час.

С осветлителей вода поступает на фильтры, которые обеспечивают доведение качества обрабатываемой воды до требований СанПиH 2.1.4.1074-01. Hа HФС применяются фильтры скорые, открытые, крупнозернистые, керамзитовые, однослойные, с поддерживающим слоем из гравия, однопоточные (сверху вниз), с распределительной дренажной системой:

- зд.822 - семь фильтров, площадью 20,6 м2 , произв.130 м3/час (каждый);

- зд.822”А” - два фильтра, площадью 26 м2 , произв.125 м3/час (каждый);

- зд.842 - семь фильтров, площадью 31,6 м2 , произв.160 м3/час (каждый);

Электромагнитными расходомерами-счетчиками «Взлет ЭМ» осуществляется учет воды подаваемой на осветлители зд.822 и  после фильтров зд.822 и зд.842.

Промывка фильтров производится насосами марки Д 2500-62-2 (через ПЧТ, один насос в работе, второй в резерве), установленными в зд.821.

Отфильтрованная чистая вода собирается в общий водовод чистой воды из зд.822, 822 ”А”, 842 и после ввода вторичного хлора по водоводу Ду 1000 мм поступает в два резервуара чистой воды №1 и №2 (РЧВ), которые  редставляют собой ж/б резервуары, общей емкостью по 800 м3.

Для хранения запаса воды на промывку фильтров служит промывная емкость №7 (ж/б резервуар, емкостью 500 м3).

Из РЧВ  №1 и №2 по двум  самотечным  всасывающим  водоводам Ду 500 мм чистая вода поступает в насосную  станцию II-го  подъема (зд.828 и 828”А”), где установлено: четыре насоса марки HЦ 400 /205  ( Q =400  м3/ч;  Н =205 м в.ст.) и три  насоса марк 3В 200х4. Насосы   №№1; 2 ; 4; 5; 6; 7 работают через ПЧТ.

По двум напорным водоводам Ду 500 мм и одному водоводу Ду 600 мм, вода подается в расходные баки №3 и №4 на отм.+254,0 м;  №5 и №6 на отм.+245,0 м.

Расходные баки представляют собой  ж/б резервуары, заглубленного типа.

Емкость каждого РЧВ №3 и №4 по 2000 м3,  РЧВ №5 и №6 по 800 м3.

Эти резервуары предназначены для подачи питьевой воды в централизованную систему водоснабжения города.

Учет речной  воды, подаваемой  на  обработку,  осуществляется двумя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными в зд.842.

Учет подаваемой питьевой воды потребителям осуществляется тремя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными на водоводах чистой воды, после насосной станции II подъема зд.828.

Расход на собственные нужды составляет 2000 ÷ 3000  м3/сутки.

Промывные воды  из резервуара - буфера (V=350м3) зд.820 двумя погружными насосами марки FA15.77 Z (Q =300 м3 /ч.; Н= 35м в.ст.) перекачиваются в горизонтальные отстойники зд.844 (два ж/б резервуара размером 40х8х4м).

Отстоенная осветленная вода насосами 8К 290/30 (Q =290м3/ч;  Н=30 м.в.ст.) откачивается в приемную камеру в зд.841, осевший на дно ил и песок подается в зд.844”А” и затем в бункера зд.844”Б”.

После обезвоживания осадок  вывозится на городские  очистные сооружения. Обработка воды с целью подготовки ее для хозяйственно-питьевых целей осуществляется с применением реагентов:

- сернокислый алюминий (глинозем) по ГОСТ 12966-85, II сорт, примерный годовой расход составляет 280 тонн;

- полимер акриламида АК-631, по ТУ-6-02-00209912-41-94; примерный годовой расход составляет 2,0 тонны;

- жидкий хлор по ГОСТ 6718-93, примерный годовой расход  30 тонн;

- известь, негашеная строительная по ГОСТ 9179-70, примерный годовой  расход составляет 20 тонн.

Для текущего хранения запаса сухих и жидких реагентов, для приготовления рабочих растворов реагентов, применяемых в водоподготовке, в зд.843 расположено реагентное хозяйство, включающее в себя:

- отделение хранения и приготовления раствора коагулянта;

- отделение приготовления раствора извести;

- отделение приготовления раствора флокулянта;

- воздуходувное отделение.

Отделение приготовления раствора коагулянта включает:

- три растворных бака емкостью по 71 м3 каждый.;

- три бака хранения концентрированного раствора коагулянта ( ж/б резервуары, емкостью по 71 м3);

- два расходных бака (ж/б резервуар, V= 19 м3);

- три перекачивающих насоса;

- два насоса дозатора.

Отделение приготовления раствора извести включает:

- бак хранения сухой извести (ж/б резервуары, V=65 м3);

- бак гашения извести (ж/б резервуары, V=65 м3);

- два расходных бака (ж/б резервуар, V=40 м3);

- два перекачивающих насоса;

- два насоса-дозатора.

Отделение приготовления раствора флокулянта включает:

- склад флокулянта;

- мешалка АК-631 (металлический резервуар V=1,5м3);

- два расходных бака (ж/б резервуар V=9м3);

- два перекачивающих насоса;

- насос для гидравлического перемешивания;

- три  насоса дозатора и эжектор.

В отделении воздуходувок зд.843 расположены 4 водокольцевых компрессора марки ВК 12 М для подачи сжатого воздуха к бакам реагентов.

Обеззараживание  воды осуществляется раствором «Диоксид хлора+хлор» получаемого на установках ДХ100-5.

Общее количество запорной арматуры установленной на трубопроводах и сооружениях HФС - 2006 шт.

Общее количество насосов на HФС - 45 шт.

Текущий лабораторно-производственный контроль за качеством речной, питьевой воды и по всем этапам водоподготовки осуществляется сменной лабораторией в зд.822.

По полной схеме химико-аналитический контроль осуществляется лабораторией контроля качества воды (ПЭЛ цеха «Водоканал»), расположенной в зд.843.

Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический контроль за качеством воды осуществляется бактериологической лабораторией (ПЭЛ цеха «Водоканал»), расположенной в зд.822.

Служба слесарей АВР по ремонту технологического оборудования и сетей расположена в мех. мастерской зд.830.

В зд.843 расположена служба ЭТУ.

1.1.2 Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Новые 1-2 этажные здания и выше оборудуются централизованным водопроводом, канализацией и системами централизованного горячего водоснабжения и отопления. Для старой застройки усадебного типа предусматривается водопользование из водоразборных колонок.

Средний возраст водопроводных сетей составляет 26 лет (1987 г.). Водопроводные сети муниципального образования находятся в изношенном состоянии (40,7 % участков с износом 100 %).

Техническое состояние водозаборов находится в удовлетворительном  состоянии.

Процент износа оборудования для получения комбинированного дезинфеканта диоксид хлора и хлор для обеззараживания воды и вспомогательного оборудования для приготовления комбинированного дезинфеканта составляет 100 %, что может привести к техногенной аварии.

Нецентрализованной системой водоснабжения пользуются жители индивидуального жилого фонда.

Территории, не охваченные централизованным водоснабжением:

1. Улицы индивидуального поселка города: Некрасова, Ломоносова;

2. Кварталы пос. 1000 дворов: №9 и №12;

3. Улицы п.Орловка: Береговая, Степная, пер. Полярный, Озерная.

57,7 % участков водопроводных сетей были проложены до 70-90 г.г и на сегодняшний день имеют 95-100%-ный износ, в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой населению питьевой воды.

В целях сокращения утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды в организации, осуществляющей централизованное водоснабжение, согласно утвержденным планам проводится капитальный и текущий ремонт и замена ветхих сетей на новые. Ежегодно в муниципальном образовании осуществляются мероприятия по строительству (замене) новых водопроводных сетей.

Однако следует отметить, что замена труб ведется явно в недостаточном объеме.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения муниципального образования представлен ниже:

- Очистные сооружения (хлораторные) полностью выработали свой ресурс (износ 100 %) и срочно нуждаются в замене.

- Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (79,5%).

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

- Потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения г. Зеленогорск на период до 2023 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества  жизни  населения  путем  обеспечения  бесперебойной  подачи  гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.

Принципами развития  централизованной  системы  водоснабжения  г. Зеленогорск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей г.Зеленогорск;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели системы водоснабжения г. Зеленогорска рассмотрены в п. 7.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г. Зеленогорска

Сценарий развития города предполагает строительство благоустроенного жилья с объектами социальной инфраструктуры в различных районах города, а также переселение жителей из ветхого, аварийного жилья в благоустроенное. Увеличение мощностей очистных сооружений и насосных станций не требуется в связи с наличием большого резерва. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения предполагаемых к строительству микрорайонов.

1.3 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

1.3.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 400 л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -  3517,20 м³/сут.

- на расчетный срок                 -  3613,70 м³/сут.

Таблица 7. Объем водопотребления в г.Зеленогорск.

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями, оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 400 | 60,325 | 24130 | 63,006 | 25202,4 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 4,730 | 236,50 | 4,930 | 246,50 |
| Итого | 65,055 | 24366,5 | 67,936 | 25448,9 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% | - | 1960 | - | 2010,18 |
| Всего | 65,055 | 26326,5 | 67,936 | 27459,08 |

Таблица 8. Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог г. Зеленогорск.

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 80 | 65,055 | 5204,4 | 67,936 | 5365,12 |

Таблица 9. Суммарный объем водопотребления в г.Зеленогорск

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 26326,5 | 27459,08 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 5204,40 | 5365,12 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 2048,00 | 2048,00 |
| Всего | 33578,9 | 34872,2 |

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Таблица 10. Расчетные расходы на пожаротушение г.Зеленогорск

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 65,055 | 2 | 40 | 80 | 2048,00 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 65,055 | 1 | 40 | 40 | 1024,00 |
| Итого | 3072,00 |
| Расчетный срок |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 67,064 | 2 | 40 | 80 | 2048,00 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 67,064 | 1 | 40 | 40 | 1024,00 |
| Итого | 3072,00 |

Количество пожаров на г.Зеленогорск принято на 1 очередь 2 по 40 л/сек и 1 внутренний по 40 л/сек. На расчетный срок 2 по 40 л/сек и 1 внутренний по 40 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты в соответствии со СНиП2.04.02–84* (по 2.2) K сут.max =1,3; K сут.min =0,8.

### 1.3.2 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности системы централизованного водоснабжения г. Зеленогорска представлены в табл. 11.

Таблица 11. Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности 
систем водоснабжения г. Зеленогорска по состоянию на 2013 г.

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность, м3/сут. | 64800 |
| 2 | Фактическая суточная производственная мощность (средняя за год), м3/сут. | 34872 |
| 3 | Фактическая суточная производственная мощность (в сутки наибольшего водопотребления), м3/сут. | 41846 |
| 4 | Резерв производственной мощности, м3/сут. (%) | 22954 (35) |

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

1.4.1 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 12. Сведения о фактическом потреблении бюджетными учреждениями холодной воды

| Наименование потребителей (абонентов) | Адрес организации, объекта | Договор (контракт) | Объем расчетного водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата заключения | (договор, контракт), м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджетные потребители: |  |  |  |  |
| ФГБУЗ СКЦ ФМБА России | Комсомольская, 23д | 3/В | 22.02.13г | 79657 |
| Отдел МВД России ЗАТО г.Зеленогорск | Гагарина, 54 | 5/В | 15.03.13г | 6886 |
| ФГКУ "Специальное управление ФПС №19 МЧС России" | Калинина, 29 | 23/В | 26.02.13г | 5185 |
| войсковая часть №3475 | Гагарина, 52 | 24/В | 13.03.13г | 4667 |
| КГБОУ НПО "ПУ-39" | Бортникова, 23 | 28/В | 15.02.13г | 11135 |
| ОАО "Славянка" | Строителей, 28 | 30/В | 11.01.12г | 250 |
| ФГКУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю | Гагарина, 32 | 33/В | 12.03.13г | 97 |
| Администрация ЗАТО г.Зеленогорска | Мира, 15 | 35/В | 21.01.13г | 2032 |
| Управление судебного департамента в Красноярском крае | г.Краноярск, проспект Мира,17 | 37/В | 01.01.13г | 205 |
| КГБОУ НПО "ПЛ №35" | Бортникова,17 | 39/В | 21.01.13г | 11303 |
| УФСБ России по Красноярскому краю | г.Красноярск, ул.Дзержинского 18 | 48/В | 04.03.13г | 117 |
| МБУ "Библиотека" | Бортникова,3 | 51/В | 18.01.13г | 847 |
| МБУ "Зоопарк" | Карьерная, 5 | 54/В | 17.01.13г | 2098 |
| КГКУ"ЦЗН ЗАТО г.Зеленогорска" | Набережная, 62 | 56/В | 28.01.13г | 86 |
| Прокуратура Красноярского края | Мира, 52 | 69/В | 21.05.12г | 425 |
| МБОУ ДОД "ДМШ" | Комсомольская, 21 | 74/В | 17.01.13г | 927 |
| МБОУ ДОД "ДХШ" | Набережная, 36 | 126/В | 16.01.13г | 536 |
| МБУК "Центр культуры" | Дикт.Пролетариата 19 | 207/В | 01.01.13г | 713 |
| УФК по Красноярскому краю | Дзержинского, 5а | 216/В | 27.01.12г | 240 |
| МБОУ "СОШ № 176" | Парковая, 40 | 217/В | 22.01.13г | 17877 |
| МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь" | Строителей, 12 | 228/В | 16.01.13г | 1270 |
| КГКУ"Зеленогорский отдел ветеринар." | Орловская, 116 | 232/В | 01.01.13г | 270 |
| ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 42" ФМБА России | Комсомольская, 19 | 252/В | 01.01.13г | 2873 |
| МБОУ ДОД СДЮCШОР "Старт" | Гоголя, 22а | 288/В | 06.02.13г | 1013 |
| МБОУ "Лицей № 174" | Заводская, 8а | 297/В | 21.01.13г | 13380 |
| МБОУ "СОШ № 163" | Дикт.Пролетариата 20 | 298/В | 22.01.13г | 11305 |
| МБОУ ДОД ЦДОД "ЦЭКиТ" | Карьерная, 1 | 299/В | 07.02.13г | 4540 |
| МБОУ ДОД "ДЮСШ" | Калинина, 21 | 300/В | 24.01.13г | 2823 |
| МБОУ "СОШ № 172" | Строителей, 19 | 301/В | 23.01.13г | 3500 |
| МБОУ "СОШ № 170" | Гагарина, 21 | 302/В | 18.01.13г | 2070 |
| МБОУ "Гимназия № 164" | Советская, 5а | 303/В | 17.01.13г | 1929 |
| МБОУ" СОШ № 161" | Набережная, 4 | 304/В | 17.01.13г | 3788 |
| МБОУ "СОШ № 167" | Набережная, 14 | 305/В | 30.01.13г | 6558 |
| МБОУ "СОШ № 169" | Гагарина, 11 | 306/В | 21.01.13г | 5716 |
| МБОУ "СОШ № 175" | Парковая, 6 | 307/В | 24.01.13г | 5457 |
| МБУ ЦОДОУ | Гагарина, 10 | 315/В | 09.01.13г | 825 |
| МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность" | Комсомольская, 22 | 332/В | 09.01.13г | 2872 |
| МБОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп" | Манежная, 5 | 340/В | 17.01.13г | 28763 |
| Агенство ЗАГС Красноярского края | Парковая, 68а | 341/В | 15.03.13г | 50 |
| Агенство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | Мира, 52 | 343/В | 01.01.13г | 346 |
| Зеленогорская коррекционная школа-интернат VШ вида | Мира, 56 | 344/В | 28.01.13г | 4302 |
| СибГАУ | Гагарина, 18 | 354/В | 01.01.13г | 936 |
| ЦДОД "Перспектива" | Комсомольская, 17 | 355/В | 08.02.13г | 1298 |
| УФМС России по Красноярскому краю | Гагарина, 54 | 356/В | 10.01.13г | 180 |
| МБДОУ "Детский сад №8" | Ленина, 17 | 363/В | 09.01.13г | 2008 |
| МБДОУ "Детский сад №10" | Мира, 25б | 364/В | 09.01.13г | 3341 |
| МБДОУ "Детский сад № 12" | Чапаева, 12 | 365/В | 09.01.13г | 1455 |
| МБДОУ "Детский сад № 13" | Мира, 16б | 366/В | 09.01.13г | 3341 |
| МБДОУ "Детский сад № 14" | Мира, 40 | 367/В | 09.01.13г | 3341 |
| МБДОУ "Детский сад №18" | Бортникова, 34 | 368/В | 09.01.13г | 3341 |
| МБДОУ "Детский сад № 19" | Строителей, 15а | 369/В | 09.01.13г | 3341 |
| МБДОУ "Детский сад № 21" | Ленина, 16 | 370/В | 09.01.13г | 2270 |
| МБДОУ "Детский сад № 22" | Ленина, 10а | 371/В | 09.01.13г | 2270 |
| МБДОУ "Детский сад № 23" | Набережная, 24 | 372/В | 09.01.13г | 6811 |
| МБДОУ "Детский сад № 24" | Дикт.Проелетар. 19 | 373/В | 09.01.13г | 4656 |
| МБДОУ "Детский сад № 27" | Первостроителей, 51 | 374/В | 09.01.13г | 6811 |
| МБДОУ "Детский сад № 28" | Набережная, 56 | 375/В | 09.01.13г | 6811 |
| МБДОУ "Детский сад № 31" | Парковая, 5 | 376/В | 09.01.13г | 8846 |
| МБДОУ "Детский сад № 32" | Мира, 66 | 377/В | 09.01.13г | 4220 |
| КГКУ СО СРЦН "Зеленогорский" | Комсомольская, 32б | 379/В | 01.01.13г | 1175 |
| МБУ "ЗМВЦ" | Набережная, 44 | 383/В | 28.01.13г | 339 |
| НИЯУ МИФИ | Бортникова, 13 | 397/В, 397/1/В | 26.02.13г | 5850 |
| РУ №42 ФМБА России (молоч.кухня) | Комсомольская, 23а | 399/В | 07.03.13г | 55 |
| МКУ "Архив" | Мира, 19а | 405/В | 01.01.13г | 40 |
| Центр специал. связи и информации ФСО России в Красноярском крае | Первомайская, 8а | 407/В | 18.01.13г | 108 |
| КГКОУ "Зеленогорский детский дом" | Горького, 7 | 420/В | 18.01.13г | 4830 |
| Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю | Мира, 52 | 430/В | 14.03.13г | 187 |
| МБДОУ "Детский сад № 3" | Комсомольская, 8б | 446/В | 09.01.13г | 5715 |
| МБДОУ "Детский сад № 6" | Мира, 7а | 447/В | 09.01.13г | 6925 |
| МБДОУ "Детский сад № 7" | Мира, 8д | 448/В | 09.01.13г | 2347 |
| МБДОУ "Детский сад № 9" | Бортникова, 6 | 449/В | 09.01.13г | 3530 |
| МБДОУ "Детский сад № 11" | Мира, 22а | 450/В | 09.01.13г | 3435 |
| МБДОУ "Детский сад № 16" | Бортникова, 28 | 451/В | 09.01.13г | 3435 |
| МБДОУ "Детский сад № 17" | Мира, 54 | 452/В | 09.01.13г | 3530 |
| МБДОУ "Детский сад № 26" | Набережная, 32 | 453/В | 09.01.13г | 6925 |
| МБДОУ "Детский сад № 29" | Парковая, 24 | 454/В | 09.01.13г | 6811 |
| МБДОУ "Детский сад № 30" | Парковая, 44а | 455/В | 09.01.13г | 6811 |
| МБУ "Спортивный комплекс" | Гагарина, 6 | 456/В | 21.01.13г | 30344 |
| МБУК "ЗГДК" | Бортникова, 1 | 457/В | 11.02.13г | 4828 |
| МБУК "ДК"Искра" | Шолохова, 1 | 458/В | 09.01.13г | 1806 |
| УПФР в г.Зеленогорске Краснояр.края | Мира, 41 | 470/В | 29.12.12г | 520 |
| МБУ "МЦ" | Гагарина, 18 | 471/В | 06.02.13г | 188 |
| Итого (бюджетные организации): |  |  |  | 413944 |
| Прочие потребители: |  |  |  |  |
| ОАО "ПО ЭХЗ" | 1-ая Промышленная, 1 | 1/В | 28.11.07г | 846508 |
| ООО "Элита" | Мира, 36а | 2/В | 18.12.08г | 4170 |
| ОАО "ОГК-2" | 1-ая Промышленная, 2 | 4/В | 28.11.08г | 4294016 |
| МУП ГЖКУ | Советская, 7а | 6/В | 22.02.11г | 2867423 |
| МУП КБУ | Майское шоссе,7 | 7/В | 23.12.08г | 27175 |
| УМ АТП | Майск.шоссе, 45 | 11/В | 12.03.10г | 23431 |
| ОАО УМТС | Октябрьская, 61 | 12/В | 28.11.08г | 573 |
| ОАО "ГСПИ" | г.Железногорск, ул.Ленина 39 тел. 2-20-87 (Зеленогорск) | 16/В | 25.06.02г | 1059 |
| ИП Сафронов А.В. | Набережная, 38-129 | 17/В | 03.08.09г | 4896 |
| ОАО "СТЛ Сибирь" | 1-ая Промышленная, 5 | 21/В | 01.11.11г | 1800 |
| ФГУП "Аптека №42 ФМБА России" | Ленина, 20 | 22/В | 17.02.12г | 180 |
| МУП "Центр досуга и кино" | Мира, 7а | 27/В | 15.04.09г | 1440 |
| ОАО "Ростелеком" | Мира, 17 | 29/В | 28.03.01г | 3840 |
| Потребительский кооператив автолюбителей №1 | Мира, 52а | 31 | 13.04.11г | 72 |
| ОАО "Сбербанк России" | Строителей, 10 | 40/В | 22.03.10г | 1464 |
| ООО "Радуга" | Заводская, 2а | 43/В | 08.05.01г | 426 |
| Кооператив автомотолюбителей-2 | квартал 33 | 44/В | 08.05.07г | 1165 |
| ООО "УЭС УС- 604" | Индустриальная, 14 | 52/В | 20.08.12г | 423026 |
| ООО магазин " Форум-А" | Энергетиков, 2 | 55/В | 23.07.08г | 2220 |
| ООО "АИС" | г.Красноярск, пер.Телевизорный, 9 тонская 22 | 57/В | 24.12.01г | 5475 |
| ООО кафе "Парус" | Набережная, 62 | 65/В | 05.09.01г | 1770 |
| ЗАО МСУ-75 | Майское шоссе, 10 | 71/В | 03.05.11г | 180 |
| ОАО "ПБО" | Майское шоссе, 9 | 80/В | 15.04.09г | 24906 |
| ОАО "ПБО" (Д.У.) | Ленина, 18 | 80/В/ду | 05.02.10г | 2700 |
| МУП "Дельфин" | Заводская, 5 | 82/В | 15.04.09г | 55106 |
| Садоводческое некомм.товарищ-во №2 | Комсомольское, 106 | 84/В | 10.08.07г | 72 |
| МУП "Глобус" | Заводская, 2 | 85/В | 09.12.08г | 19980 |
| ООО магазин "Универсам-44" | Набережная, 64 | 86/В | 29.10.10г | 720 |
| ООО магазин " Дом обуви" | Ленина, 16 | 94/В | 04.04.11г | 1200 |
| ООО магазин "Мебель" | Калинина, 14 | 97/В | 17.04.01г | 544 |
| ООО "Визит М" | Строителей, 1 | 103/В | 21.03.11г | 8748 |
| ООО "Востокстанкосервис" | Мира, 22 | 108/В | 18.05.05г | 123 |
| ООО "Рембыттехника" | Майское шоссе, 11 | 109/В | 24.04.07г | 216 |
| ООО "Магазин № 13" | Орловская, 31 | 113/В | 28.05.03г | 60 |
| ОАО"Зеленогорская типография | Набережная, 54 | 115/В | 10.04.08г | 452 |
| Садоводческое некомм.товарищ-во №6 | пос.Октябрьский | 117/В | 23.03.05г | 2414 |
| ОАО КОИС | Энергетиков, 3б | 161/В | 22.03.12г | 1650 |
| ООО "ЮниТрайд" | Набережная, 30-194 | 211/В | 08.06.06г | 201 |
| ООО "МИС" | Береговая, 33 | 224/В | 06.12.04г | 1375 |
| ООО "Скиф" | Ленина, 35-41 | 239/В | 03.07.06г | 719 |
| ООО "Панда-сервис" | Майское шоссе, 11 | 253/В | 24.04.07г | 300 |
| ООО "КИО" | Набережная, 58а | 285/В | 22.11.01г | 988 |
| МУП ЭС | Октябрьская, 57 | 286/В | 13.04.11г | 1740 |
| ООО "Мильман" (хлебозавод) | Майское шоссе, 23 | 292/В | 01.03.11г | 6660 |
| ООО "Ампир" | Изыскательская, 6 | 294/В | 01.10.02г | 1320 |
| ООО "ЛЕГА" | Майское шоссе, 35/3 | 295/333/В | 04.04.11г | 240 |
| ООО "Граф" | Мира, 56а-25 | 310/В | 12.10.11г | 96 |
| ООО "Анита" | Набережная, 44 | 316/В | 01.04.11г | 340 |
| ООО "Восток-Сибирь" | Изыскательская, 9/1 | 317/В | 14.12.10г | 2010 |
| ООО ЭПФ "Пилон" | Майское шоссе, 25а | 319/В | 30.10.03г | 1389 |
| ООО "Сити-Трейд" | Мира, 6г | 320/В | 19.02.04г | 270 |
| ООО "Квадра Пи-Эль" | Гагарина, 24 | 321/В | 16.02.04г | 127652 |
| ООО "Альянс-С" | ул.8-ое Марта, 10 | 322/В | 14.04.04г | 126 |
| ООО "Карат" | Парковая, 15а | 325/В | 29.03.07г | 96 |
| КРОМ "Рок-легион РЭСКИДЗ" | Бортникова, 2-25 | 328/В | 31.01.06г | 78 |
| ФГУП "Почта России" | Мира, 17 | 329/В | 06.02.13г | 60 |
| ООО магазин "Темп" | Первостроителей, 52 | 331/В | 09.03.05г | 300 |
| Приход православный преподобного Серафима Саровского | Парковая, 3а | 335/В | 26.05.05г | 730 |
| ООО "ЛесоТехноЛизинг" | Мира, 22 | 337/В | 23.12.08г | 888 |
| ИП Жуль О.А. | Набережная, 75г | 338/В | 21.11.05г | 176 |
| ООО "БИЯ" | Овражная, 10а | 339/В | 05.07.06г | 75 |
| ООО "Вега" | Парковая, 60а | 347/В | 07.04.06г | 672 |
| ОАО "Красноярсксервис" | г.Красноярск | 348/В | 02.05.06г | 600 |
| Гр.РФ Иноземцев А.П. | Строителей, 4а | 352/В | 12.12.08г | 300 |
| ООО "Техноторг" | Мира, 22 | 353/В | 23.12.08г | 376 |
| ООО "Смена" | Парковая, 12 | 357/В | 28.01.10г | 3005 |
| ООО "Комфорт плюс" | Майское шоссе, 39/1 | 361/В | 28.05.10г | 540 |
| ИП Машталер С.Е. | Луговая, 8 | 378/В | 20.10.08г | 779 |
| ООО "Компания Влатис" | Комсомольская, 32 | 384/В | 21.03.07г | 1044 |
| ООО "ИЛИЯ" | п.1000дв., кв.3 | 388/В | 02.10.09г | 84 |
| ИП Тарасенко В.В. | Гагарина, 18 | 391/В | 12.03.10г | 72 |
| ИП Бридак О.С. | Ломоносова, 3 | 393/В | 30.08.07г | 180 |
| ООО "Тройка" | Мира, 6 | 395/В | 30.05.12г | 540 |
| ИП Крестов Д.А. | Мира, 42 | 396/В | 19.11.07г | 860 |
| ОАО "Красноярсккрайгаз" | Майское шоссе, 17 | 398/В | 28.01.11г | 2035 |
| ООО "ПАРТНЕР" | г.Красноярск, ул. Полтавская,38 | 401/В | 19.03.08г | 300 |
| ООО "Адель" | Мира, 21б | 402/В | 26.03.08г | 1800 |
| ИП Хромовских Л.Н. (парикмахер.) | Юбилейная, 30а-1 | 408/В | 16.06.08г | 120 |
| ТСЖ "Флагман" | Парковая, 14 | 409/В | 21.09.10г | 17328 |
| ООО "Лидер плюс" | Заводская, 4 | 412/В | 14.11.11г | 300 |
| ООО "ФЛАМИ" | террит.база ОРСа | 413/В | 15.09.08г | 60 |
| ООО "Стройматериалы" | Майское шоссе, 16 | 416/В | 31.05.12г | 300 |
| ИП Куимов А.Н | Набережная, 2б-16 | 417/В | 12.11.08г | 240 |
| Местная организация ВОИ г.Зеленогорска | Мира, 57а | 418/В | 28.11.08г | 180 |
| Некоммерческое учреждение "Современная гуманитарная бибилиотека" | Гагарина, 18 | 421/В | 31.03.09г | 60 |
| ЗАО"АМК-фарма" | ул.Песчанная, 2 | 422/В | 12.04.10г | 9180 |
| ЗАО"Новый стандарт" | Майское шоссе, 39а | 425/В | 19.05.09г | 100 |
| ЗАО "Новый стандарт" (Интегра) | Майское шоссе, 33 | 425/406/В | 19.05.09г | 1649 |
| ООО "ЖКУ" | Советская, 7 | 426/В | 30.07.09г | 646520 |
| ООО "УК Эприс 08" | Набережная, 58 | 427/В | 29.10.12г | 82771 |
| ООО "Дельта" | Майское шоссе, 33/1 | 431/В | 17.02.12г | 121378 |
| ООО "ТехноРегион" | Мира, 22 | 432/В | 24.09.09г | 300 |
| Гр. РФ Рашевская Л.Г. | Советская, 8а-56 | 433/В | 17.02.12г | 120 |
| ООО ПО "Монолит" | Калинина, 25/3 | 436/В | 01.04.10г | 120 |
| ТСЖ "Наш дом" (с арендаторами) | Ленина, 1 | 437/В | 21.09.10г | 15368 |
| Террит.проф.организ.г.Зеленогор.Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности | Парковая, 3 | 438/В | 28.06.10г | 120 |
| ООО "Искра" | Шолохова, 3 | 439/В | 18.06.10г | 40258 |
| Гр. РФ Вагин А.Ю. | Бортникова, 16-39 | 440/В | 28.05.10г | 3000 |
| Гр. РФ Шеварутин В.К. | Набережная, 72-25 | 441/В | 16.09.10г | 2577 |
| ООО "Бар - Богунай" | Ленина, 29 | 443/В | 14.12.10г | 7169 |
| ТСЖ "Альтернатива" | Набережная, 40 | 459/В | 28.01.11г | 14118 |
| ОАО "СТХМ" | Майское шоссе, 21 | 461/В | 13.04.11г | 240 |
| ОАО "СМУ-95" | 1-ая Промышленная, 1д/1 | 464/В | 16.05.11г | 1200 |
| ООО "Квадрат" | Майск.шоссе, 31б | 465/В | 08.06.11г | 504 |
| ООО "ООПиТ" | Советская, 5а | 468/В/72 | 31.08.11г | 8556 |
| ООО "Автохозяйство" (гараж 50) | Октябрьская, 59 | 472/В | 19.10.11г | 9976 |
| ООО "Байкал" | г.Красноярск | 473/В | 29.11.11г | 360 |
| ООО "Чистый дом" | Гагарина, 38 | 475/6/В | 14.02.13г | 1500 |
| ИП Коваленко Е.П. | Парковая, 54г | 477/6/В | 22.03.12г | 180 |
| ООО "СКС" | Майск.шоссе, 35а/3 | 478/6/В | 18.03.13г | 360 |
| Гр. РФ Фельк Л.Д. | Горького, 17 | 479/В | 20.02.13г | 120 |
| Гр. РФ Водолазский А.Н. | Парковая, 62г | 481/В | 02.07.12г | 270 |
| РОО "Альтернатива" | Гагарина, 23 | 483/В | 12.07.12г | 240 |
| ООО "ЗПК" | Майское шоссе, 33 | 487/В | 15.01.13г | 9600 |
| ТСЖ "КРЕПОСТЬ" | Набережная, 46 | 488В | 22.01.13г | 6275 |
| Гр. РФ Белова Т.И. | Набережная, 71г | 489В | 11.02.13г | 120 |
| ООО "УОЧЖФ УС-604" | Заводская -6, 8 | 490/В | 28.02.13г | 29041 |
| ООО "ПРОФИ" | Мира, 10 | 491/В | 18.03.13г | 660 |
| Гр.РФ Савченко Н.М. | Мира, 6 | 493/2/В | 22.04.13г | 180 |
| ООО "Профдез" | Комсомольская, 50 | 495/В | 19.07.13г | 120 |
| ООО "ТОиР" | Советская, 6 | 496/В | 13.08.13г | 14118 |
| ИП Федоренко А.Н. | Парковая, 12а | 497/357/В | 21.08.13г | 120 |
| ТСЖ "Альянс" | Набережная, 75 | 499/В | 04.12.13г | 4580 |
| ООО "МЭС 604" | Калинина, 25 | 500/В | 30.09.13г | 300 |
| ООО "Империя" | Первомайская, 9 | 501/В | 11.10.13г | 72 |
| ИП Кудринская Я.В. | Горького, 29-3 | 502/317/В | 11.10.13г | 2400 |
| Гр.РФ Гудин Д.С. | Ленина, 19-73 | 504/11/В | 02.12.13г | 180 |
| Гр.РФ Даутов А.А. | Майское шоссе, 7/1 | 507/В | 16.12.13г | 180 |
| Частный сектор (всего), в т.ч.: |  |  |  | 148442 |
| Централизованное холодное в/снабжен. |  | 1478догов. |  |  |
| Водоснабжение из водоразборных колонок |  | 339догов. |  |  |
| Итого по потребителям: |  |  |  | 10409390 |

Таблица 13. Сведения о фактическом и перспективном потреблении населением воды.

| №№ п/п | Адрес | Количество зарегистрированных жителей, чел | Норма водопотребления, л/сут, 2013 год | Норма водопотребления, л/сут, 2023 год | Объем расчетного водопотребления, л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холодное водоснабжение с канализацией |
| 1 | ГАГАРИНА д. 24 А | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 2 | КАЛИНИНА д. 15 | 22 | 250 | 250 | 5500 |
| 3 | ГОРЬКОГО д.З | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 4 | ГОРЬКОГО д.4 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 5 | ГОРЬКОГО д.5 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 6 | ГОРЬКОГО д.5 А | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 7 | ГОРЬКОГО Д.6 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 8 | ГОРЬКОГО д.8 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 9 | ГОРЬКОГО д.9 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 10 | ГОРЬКОГО д. 10 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 11 | ГОРЬКОГО д.11 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 12 | ГОРЬКОГО д.12 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 13 | ГОРЬКОГО д.12 А | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 14 | ГОРЬКОГО д.13 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 15 | ГОРЬКОГО д.14 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 16 | ГОРЬКОГО д.15 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 17 | ГОРЬКОГО д.16 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 18 | ГОРЬКОГО д.18 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 19 | ГОРЬКОГО д.19 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 20 | ГОРЬКОГО д.20 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 21 | ГОРЬКОГО д.21 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 22 | ГОРЬКОГО д.22 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 23 | ГОРЬКОГО д.23 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 24 | ГОРЬКОГО д.24 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 25 | ГОРЬКОГО д.25 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 26 | ГОРЬКОГО д.27 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 27 | ГОРЬКОГО д.28 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 28 | ГОРЬКОГО д.29 | 17 | 250 | 250 | 4250 |
| 29 | ГОРЬКОГО д, 30 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 30 | ГОРЬКОГО д,32 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 31 | ГОРЬКОГО д 34 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 32 | ГОРЬКОГО д,36 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 33 | ГОРЬКОГО д.38 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 34 | ГОРЬКОГО д.40 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 35 | ГОРЬКОГО д.44 стр. | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 36 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.1 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 37 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.З | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 38 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.5 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 39 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.6 а | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 40 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.7 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 41 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.Э | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 42 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.11 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 43 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.13 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 44 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.15 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 45 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.17 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 46 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.18 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 47 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.19 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 48 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.20 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 49 | ДЗЕРЖИНСКОГО Д.21 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 50 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.22 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 51 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.23 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 52 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.23 А | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 53 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.24 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 54 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.25 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 55 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.26 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 56 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.27 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 57 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.28 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 58 | ДЗЕРЖИНСКОМ Д.29 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 59 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.30 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 60 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.31 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 61 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.32 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 62 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.34 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 63 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.36 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 64 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.37 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 65 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.38 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 66 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.40 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 67 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.41 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 68 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.42 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 69 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.43 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 70 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.44 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 71 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.45 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 72 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.55 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 73 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.57 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 74 | ДЗЕРЖИНСКОГО Д.5Э | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 75 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.1 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 76 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.З | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 77 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.5 стр. | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 78 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.5 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 79 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.7 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 80 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.9 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 81 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д. 11 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 82 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.13 стр. | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 83 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.13 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 84 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.15 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 85 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.42 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 86 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.44 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 87 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.46 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 88 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.54 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 89 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.56 | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 90 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.58 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 91 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д 60 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 92 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д,62 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 93 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.64 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 94 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.66 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 95 | ЛАЗО д.1 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 96 | ЛАЗО д.2 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 97 | ЛАЗО д.З | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 98 | ЛАЗО д.4 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 99 | ЛАЗО д.5 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 100 | ЛАЗО д.6 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 101 | ЛАЗО д.7 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 102 | ЛАЗО д.8 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 103 | ЛАЗО д.9 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 104 | ЛАЗО Д.11 | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 105 | ЛАЗО д.13 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 106 | ЛАЗО д.15 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 107 | МИРА д.68 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 108 | МИРА д.63 а | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 109 | МИРА д.70 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 110 | МИРА д.70 а | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 111 | МИРА д.72 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 112 | МИРА д.74 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 113 | МИРА д.77 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 114 | МИРА д.78 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 115 | МИРА д.79 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 116 | МИРА д.81 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 117 | МИРА д 82 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 118 | МИРА д 83 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 119 | МИРА д,84 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 120 | МИРА д.85 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 121 | МИРА д.86 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 122 | МИРА д.87 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 123 | МИРА д.88 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 124 | МИРА д.89 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 125 | МИРА д.91 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 126 | МИРА д.93 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 127 | МИРА д.95 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 128 | МИРА д.97 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 129 | МИРА д.99 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 130 | МИРА д.101 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 131 | НАДРЕЧНАЯ д.1 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 132 | НАДРЕЧНАЯ д.2 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 133 | НАДРЕЧНАЯ д.З | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 134 | НАДРЕЧНАЯ д.4 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 135 | НАДРЕЧНАЯ д.7 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 136 | НАДРЕЧНАЯ д.8 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 137 | НАДРЕЧНАЯ д.9 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 138 | НАДРЕЧНАЯ д. 10 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 139 | НАДРЕЧНАЯ д. 11 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 140 | НАДРЕЧНАЯ д.12 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 141 | НАДРЕЧНАЯ д.13 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 142 | НАДРЕЧНАЯ д.14 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 143 | НАДРЕЧНАЯ д, 15 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 144 | НАДРЕЧНАЯ д.16 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 145 | НЕКРАСОВА д.З | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 146 | НЕКРАСОВА д.5 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 147 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.1 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 148 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.2 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 149 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.З | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 150 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.4 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 151 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.5 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 152 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.6 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 153 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.7 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 154 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.З | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 155 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д. 10 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 156 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д. 11 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 157 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.12 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 158 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д. 13 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 159 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д. 14 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 160 | УСТЬ-БАРГИНСКАЯ д.35 стр. | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 161 | ЧЕХОВА д.1 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 162 | ЧЕХОВА д.2 | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 163 | ЧЕХОВА д 3 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 164 | ЧЕХОВАд 4 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 165 | ЧЕХОВА д,5 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 166 | ЧЕХОВА д.6 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 167 | ЧЕХОВА д.7 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 168 | ЧЕХОВА д.8 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 169 | ЧЕХОВА д.8 А | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 170 | ЧЕХОВА д.9 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 171 | ЧЕХОВА д. 10 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 172 | ЧЕХОВА д.11 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 173 | ЧЕХОВА д. 12 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 174 | ЧЕХОВА д. 13 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 175 | ЧЕХОВА д. 14 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 176 | ЧЕХОВА д. 16 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 177 | ЧЕХОВА д.17 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 178 | ЧЕХОВА д. 18 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 179 | ЧЕХОВА д.19 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 180 | ЧЕХОВА д.20 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 181 | ЧЕХОВА д.21 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 182 | ЧЕХОВА д.22 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 183 | ЧЕХОВА д.23 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 184 | ЧЕХОВА д.25 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 185 | ЧЕХОВА д.42 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 186 | ЧЕХОВА д.44 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 187 | АЛЕКСАНДРОВА д.1 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 188 | АЛЕКСАНДРОВА д.2 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 189 | АЛЕКСАНДРОВА д.З | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 190 | АЛЕКСАНДРОВА д.4 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 191 | АЛЕКСАНДРОВА д.5 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 192 | АЛЕКСАНДРОВА д.6 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 193 | ШУБИНА д.1 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 194 | ШУБИНА д.2 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 195 | ШУБИНА д.З | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 196 | ШУБИНА Д.4 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 197 | ШУБИНА д.5 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 198 | ШУБИНА д.6 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 199 | ЧАПАЕВА д.5 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 200 | ЧАПАЕВА д.7 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 201 | ЧАПАЕВА д.9 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 202 | ЧАПАЕВА д. 11 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 203 | ЧАПАЕВА д. 11 а | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 204 | ЧАПАЕВАд.13а | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 205 | ВОСТОЧНАЯ д.44 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 206 | ВОСТОЧНАЯ д.46 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 207 | ВОСТОЧНАЯ д.48 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 208 | ВОСТОЧНАЯ д.49 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 209 | ВОСТОЧНАЯ д.50 | 27 | 250 | 250 | 6750 |
| 210 | ОРЛОВСКАЯ д.95 А | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 211 | ОРЛОВСКАЯ д.95 | 20 | 250 | 250 | 5000 |
| 212 | ОРЛОВСКАЯ д.97 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 213 | ОРЛОВСКАЯ д.99 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 214 | ОРЛОВСКАЯ д.101 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 215 | ОРЛОВСКАЯ д. 103 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 216 | ОРЛОВСКАЯ д.105 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 217 | ОРЛОВСКАЯ д.107 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 218 | ОРЛОВСКАЯ д.109 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 219 | ОРЛОВСКАЯ д.109 А | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 220 | ОРЛОВСКАЯ д. 109 Г | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 221 | ОРЛОВСКАЯ д.109 Д | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 222 | ОРЛОВСКАЯ д.111 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 223 | ОРЛОВСКАЯ д.113 | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 224 | ОРЛОВСКАЯ д.115 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 225 | ОРЛОВСКАЯ д.117 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 226 | ОРЛОВСКАЯ д.119 | 11 | 250 | 250 | 2750 |
| 227 | ОРЛОВСКАЯ д.121 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 228 | ОРЛОВСКАЯ д.123 | 12 | 250 | 250 | 3000 |
| 229 | ОРЛОВСКАЯ д.125 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 230 | ОРЛОВСКАЯ д.127 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 231 | ОРЛОВСКАЯ д.129 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 232 | ОРЛОВСКАЯ д.131 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 233 | СИБИРСКАЯ д.1 Астр. | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 234 | СИБИРСКАЯ д.1 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 235 | СИБИРСКАЯ д.2 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 236 | СИБИРСКАЯ д.2 А | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 237 | СИБИРСКАЯ д.З | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 238 | СИБИРСКАЯ д.4 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 239 | СИБИРСКАЯ д.5 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 240 | СИБИРСКАЯ д.6 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 241 | СИБИРСКАЯ д.7 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 242 | СИБИРСКАЯ д.8 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 243 | СИБИРСКАЯ д.З | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 244 | СИБИРСКАЯ д.10 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 245 | СИБИРСКАЯ д.11 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 246 | СИБИРСКАЯ д.12 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 247 | СИБИРСКАЯ д.13 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 248 | СИБИРСКАЯ д.14 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 249 | СИБИРСКАЯ д.15 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 250 | СИБИРСКАЯ д.16 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 251 | СИБИРСКАЯ д.17 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 252 | СИБИРСКАЯ д.17 а | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 253 | СИБИРСКАЯ д.17 г | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 254 | СИБИРСКАЯ д.18 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 255 | СИБИРСКАЯ д.19 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 256 | СИБИРСКАЯ д.19 А | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 257 | СИБИРСКАЯ д.20 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 258 | СИБИРСКАЯ д.21 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 259 | СИБИРСКАЯ д.22 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 260 | СИБИРСКАЯ д.23 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 261 | СИБИРСКАЯ д.24 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 262 | СИБИРСКАЯ д.25 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 263 | СИБИРСКАЯ д.26 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 264 | СИБИРСКАЯ д 27 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 265 | СИБИРСКАЯ д.28 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 266 | СИБИРСКАЯ д.29 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 267 | СИБИРСКАЯ д.30 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 268 | СИБИРСКАЯ д,31 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 269 | СИБИРСКАЯ д 32 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 270 | СИБИРСКАЯ д.33 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 271 | СИБИРСКАЯ д,34 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 272 | СИБИРСКАЯ д.35 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 273 | СИБИРСКАЯ д.36 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 274 | СИБИРСКАЯ д.37 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 275 | СИБИРСКАЯ д.38 | 12 | 250 | 250 | 3000 |
| 276 | СИБИРСКАЯ д.39 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 277 | СИБИРСКАЯ д.40 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 278 | СИБИРСКАЯ д,42 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 279 | СИБИРСКАЯ д.44 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 280 | ШОЛОХОВА д.8 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 281 | ШОЛОХОВА д.10 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 282 | ШОЛОХОВА д. 12 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 283 | ШОЛОХОВА д.14 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 284 | ШОЛОХОВА д.18 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 285 | ШОЛОХОВА д.20 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 286 | ОВРАЖНАЯ д.28 | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 287 | ОВРАЖНАЯ д.29 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 288 | ОВРАЖНАЯ д.30 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 289 | ОВРАЖНАЯ д.31 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 290 | ОВРАЖНАЯ д.32 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 291 | ОВРАЖНАЯ д.33 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 292 | ОВРАЖНАЯ д.34 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 293 | ОВРАЖНАЯ д.35 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 294 | ОВРАЖНАЯ д.36 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 295 | ОВРАЖНАЯ д.37 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 296 | ОВРАЖНАЯ д.38 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 297 | ОВРАЖНАЯ Д-39 А | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 298 | ОВРАЖНАЯ д.39 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 299 | ОВРАЖНАЯ д.40 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 300 | ОВРАЖНАЯ д.41 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 301 | ОВРАЖНАЯ д.42 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 302 | ОВРАЖНАЯ д.43 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 303 | ОВРАЖНАЯ д.44 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 304 | ОВРАЖНАЯ д.45 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 305 | ОВРАЖНАЯ д.46 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 306 | ОВРАЖНАЯ д.47 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 307 | ОВРАЖНАЯ д.48 | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 308 | ОВРАЖНАЯ д.49 | 11 | 250 | 250 | 2750 |
| 309 | ОВРАЖНАЯ д.50 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 310 | ОВРАЖНАЯ д.51 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 311 | БЕРЕЗОВАЯ д.1 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 312 | БЕРЕЗОВАЯ д.2 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 313 | БЕРЕЗОВАЯ д.З | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 314 | БЕРЕЗОВАЯ д.4 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 315 | БЕРЕЗОВАЯ д.5 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 316 | БЕРЕЗОВАЯ д.6 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 317 | БЕРЕЗОВАЯ д.7 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 318 | БЕРЕЗОВАЯ д.З | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 319 | БЕРЕЗОВАЯ д.9 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 320 | БЕРЕЗОВАЯ д.10 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 321 | БЕРЕЗОВАЯ д.11 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 322 | БЕРЕЗОВАЯ д.12 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 323 | БЕРЕЗОВАЯ д.13 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 324 | БЕРЕЗОВАЯ д.14 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 325 | БЕРЕЗОВАЯ д.15 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 326 | БЕРЕЗОВАЯ д.16 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 327 | БЕРЕЗОВАЯ д.17 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 328 | БЕРЕЗОВАЯ д.18 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 329 | ВЕСЕННЯЯ д.45 А | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 330 | ВЕСЕННЯЯ д.45 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 331 | ВЕСЕННЯЯ д.47 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 332 | ВЕСЕННЯЯ д.47 А | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 333 | ВЕСЕННЯЯ д.49 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 334 | ВЕСЕННЯЯд 49 А | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 335 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.З | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 336 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.З а | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 337 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.5 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 338 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.5 а | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 339 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.7 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 340 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.7 а | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 341 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.9 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 342 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.9 а | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 343 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.1 /1 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 344 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.1 /2 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 345 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.З | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 346 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.4 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 347 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.5 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 348 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.6 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 349 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.7 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 350 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д. 9 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 351 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д. 11 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 352 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.13 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 353 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.15 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 354 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.17/1 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 355 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.17/2 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 356 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.19 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 357 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.21 /1 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 358 | центральная д.2112 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 359 | центральная д.23 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 360 | центральная д.25 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 361 | центральная д.27 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 362 | центральная д.29 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 363 | центральная д.31 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 364 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.ЗЗ | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 365 | центральная д.35/1 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 366 | центральная д.35 /2 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 367 | ГОГОЛЯ д.З А | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 368 | ГОГОЛЯ д.5 А | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 369 | ГОГОЛЯ д.5 Б | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 370 | монтажников д.1 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 371 | МОНТАЖНИКОВ д.2 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 372 | МОНТАЖНИКОВ д.З | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 373 | монтажников д.4 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 374 | монтажников д.5 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 375 | монтажников д.7 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 376 | монтажников д.8 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 377 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.6 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 378 | октябрьская д.12 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 379 | октябрьская д.20 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 380 | октябрьская д.24 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 381 | октябрьская д.ЗО | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 382 | октябрьская д.32 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 383 | октябрьская д.36 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 384 | октябрьская д.46 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 385 | октябрьская д.48 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 386 | переулок СВЕТЛЫЙ д.1 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 387 | переулок СВЕТЛЫЙ д.2 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 388 | переулок СВЕТЛЫЙ д.4 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 389 | переулок светлый д.5 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 390 | переулок светлый д.6 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 391 | переулок СВЕТЛЫЙ д.7 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 392 | переулок светлый д.в | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 393 | переулок СВЕТЛЫЙ д.9 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 394 | переулок светлый д.10 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 395 | переулок светлый д.12 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 396 | переулок чернобыльцев д.1 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 397 | переулок чернобыльцев д.4 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 398 | переулок ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ д.6 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 399 | переулок ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ д.11 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 400 | переулок ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ д.13 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 401 | переулок ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ д.15 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 402 | переулок чернобыльцев д.18 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 403 | переулок чернобыльцев д.19 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 404 | переулок чернобыльцев д.21 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 405 | переулок чернобыльцев д.23 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 406 | юбилейная д.2 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 407 | юбилейная д.2 а | 10 | 250 | 250 | 2500 |
| 408 | юбилейная д.2 б | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 409 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.4 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 410 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.4 а | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 411 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.6 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 412 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.6 а | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 413 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.3 | 11 | 250 | 250 | 2750 |
| 414 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.3А | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 415 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.10 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 416 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.12 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 417 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.14 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 418 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.16 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 419 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.1Э | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 420 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.20 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 421 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.22 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 422 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.24 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 423 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.26 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 424 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.28 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 425 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.30 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 426 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.32 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 427 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.34 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 428 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.36 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 429 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.38 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 430 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.40 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 431 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.42 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 432 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.44 | 9 | 250 | 250 | 2250 |
| 433 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.46 | 11 | 250 | 250 | 2750 |
| 434 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.48 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 435 | ЮБИЛЕЙНАЯ д,50 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 436 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.52 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 437 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.54 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 438 | ЮБИЛЕЙНАЯ д.56 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 439 | переулок ЮБИЛЕЙНЫЙ д.2 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 440 | переулок ЮБИЛЕЙНЫЙ д.З | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 441 | переулок ЮБИЛЕЙНЫЙ д.5 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 442 | переулок ЮБИЛЕЙНЫЙ д.З | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 443 | ТРУДОВАЯ д.1 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 444 | ТРУДОВАЯ д.1 А | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 445 | ТРУДОВАЯ д.З стр. | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 446 | ТРУДОВАЯ д.5 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 447 | ТРУДОВАЯ д.7 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 448 | УДАЧНАЯ д.З | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 449 | УДАЧНАЯ д.4 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 450 | УДАЧНАЯ д.5 | 8 | 250 | 250 | 2000 |
| 451 | УДАЧНАЯ д.6 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 452 | УДАЧНАЯ д.Э | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 453 | УДАЧНАЯ д.10 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 454 | УДАЧНАЯ д.11 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 455 | УДАЧНАЯ д. 12 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 456 | УДАЧНАЯ д.13 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 457 | УДАЧНАЯ д.15 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 458 | УДАЧНАЯ д. 16 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 459 | УДАЧНАЯ д.17 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 460 | ЮЖНАЯ д.5 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 461 | ЮЖНАЯ д.7 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 462 | ЮЖНАЯ д.13 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 463 | ЮЖНАЯ д.14 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 464 | ЮЖНАЯ д.15 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 465 | ЮЖНАЯ д. 17 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 466 | ЮЖНАЯ д.18 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 467 | ЮЖНАЯ д.19 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 468 | ЮЖНАЯ д.20 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 469 | ЮЖНАЯ д.21 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 470 | ЮЖНАЯ д.22 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 471 | ЮЖНАЯ д.23 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 472 | ЮЖНАЯ д.24 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 473 | ЮЖНАЯ д.25 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 474 | ЮЖНАЯ д.26 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 475 | ЮЖНАЯ д.27 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 476 | ЮЖНАЯ д.28 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 477 | ЮЖНАЯ д.29 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 478 | ЮЖНАЯ д.30 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 479 | ЮЖНАЯ д.31 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 480 | ЮЖНАЯ д.32 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 481 | ЮЖНАЯ д.ЗЗ | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 482 | ЮЖНАЯ д.34 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 483 | ЮЖНАЯ д. 35 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 484 | ЮЖНАЯ д.36 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 485 | ЮЖНАЯ д,37 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 486 | ЮЖНАЯ д.39 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 487 | ЮЖНАЯ д.40 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 488 | ЮЖНАЯ д.41 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 489 | ЮЖНАЯ д 42 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 490 | ЮЖНАЯ д.43 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 491 | ЮЖНАЯ д.44 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 492 | ЮЖНАЯ д.45 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 493 | ЮЖНАЯ д.47 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 494 | ЮЖНАЯ д.48 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 495 | ЮЖНАЯ д.49 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 496 | ЮЖНАЯ д.50 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 497 | ЮЖНАЯ д.51 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 498 | ЮЖНАЯ д.54 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 499 | ЮЖНАЯ д.55 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 500 | ЮЖНАЯ д.56 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 501 | ЮЖНАЯ д.57 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 502 | ЮЖНАЯ д.61 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 503 | ЮЖНАЯ д.62 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 504 | ЮЖНАЯ д.63 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 505 | ЮЖНАЯ д,64 | 6 | 250 | 250 | 1500 |
| 506 | ЮЖНАЯ д.65 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 507 | ЮЖНАЯ д.67 | 5 | 250 | 250 | 1250 |
| 508 | ЮЖНАЯ д.68 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 509 | ЮЖНАЯ д.69 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 510 | ЮЖНАЯ д.70 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 511 | ЮЖНАЯ д.71 | 7 | 250 | 250 | 1750 |
| 512 | ЮЖНАЯ д.73 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 513 | ЮЖНАЯ д.76 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 514 | ЮЖНАЯ д.77 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 515 | ЮЖНАЯ д 78 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 516 | ЮЖНАЯ д 79 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 517 | ЮЖНАЯ д 80 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 518 | ЮЖНАЯ д.81 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 519 | ЮЖНАЯ д,82 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 520 | ЮЖНАЯ д 83 | 4 | 250 | 250 | 1000 |
| 521 | ЮЖНАЯ д.84 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 522 | ЮЖНАЯ д.85 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 523 | ЮЖНАЯ д.86 | 2 | 250 | 250 | 500 |
| 524 | ЮЖНАЯ д.88 | 3 | 250 | 250 | 750 |
| 525 | квартал 8 Б уч. 849 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 526 | КВАРТАЛ 8Б л.856 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 527 | КВАРТАЛ 8Б д.860 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 528 | КВАРТАЛ 8Б д.861 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 529 | КВАРТАЛ 8Б 1.862 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 530 | КВАРТАЛ 8Б д.873 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 531 | КВАРТАЛ 8Б д.882 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 532 | КВАРТАЛ 8б д.884 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 533 | КВАРТАЛ 8Б д.887 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 534 | КВАРТАЛ 8Б д.891 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 535 | КВАРТАЛ 8Б д.892 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 536 | КВАРТАЛ 8Б д.894 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 537 | КВАРТАЛ 9А д.941 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 538 | КВАРТАЛ 9А д.945 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 539 | КВАРТАЛ 9A д.24 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 540 | КВАРТАЛ 11А д.80 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 541 | КВАРТАЛ 11А д. 120 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 542 | КВАРТАЛ 12A д.92 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 543 | КВАРТАЛ 1ЗА д. 125 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 544 | КВАРТАЛ 13Б Д.139 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 545 | КВАРТАЛ 13Б, л. 141 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 546 | КВАРТАЛ 13Б д.150 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| Холодное водоснабжение без канализации |
| 1 | ГОРЬКОГО д.45 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 2 | ГОРЬКОГО д.56 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 3 | ГОРЬКОГО д.58 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 4 | ГОРЬКОГО д.63 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 5 | ДЗЕРЖИНСКОГО Д.39 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 6 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.47 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 7 | ДЗЕРЖИНСКОГО д.49 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 8 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.31 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 9 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.33 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 10 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.35 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 11 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.39 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.90 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 13 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.92 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 14 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.94 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 15 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.96 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 16 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д. 100 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 17 | ЛОМОНОСОВА д,0 в р-не ветлечебницы | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 18 | ЛОМОНОСОВА д.7 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 19 | ЛОМОНОСОВА д.11 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 20 | НЕКРАСОВА д. 15 а | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 21 | НЕКРАСОВА д. 17 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 22 | НЕКРАСОВА д, 19 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 23 | ПУШКИНА д 1 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 24 | ПУШКИНА д.2 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 25 | ПУШКИНА д.З | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 26 | ПУШКИНА д.4 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 27 | ПУШКИНА д,6 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 28 | ПУШКИНА д.8 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 29 | ПУШКИНА д.10 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 30 | ПУШКИНА д.11 А | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 31 | ПУШКИНА д.12 А | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 32 | ПУШКИНА д.14 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 33 | ПУШКИНА д.18 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 34 | ПУШКИНА д.19 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 35 | ПУШКИНА д.20 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 36 | ПУШКИНА д.25 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 37 | ПУШКИНА д.26 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 38 | ПУШКИНА д.27 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 39 | ПУШКИНА д.28 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 40 | ПУШКИНА д.30 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 41 | ПУШКИНА д.32 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 42 | ПУШКИНА д.ЗЗ | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 43 | ПУШКИНА д.34 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 44 | ПУШКИНА д.35 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 45 | ПУШКИНА д.36 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 46 | ЧЕХОВА д40 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 47 | ЧЕХОВА д.46 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 48 | ЧЕХОВА д.47 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 49 | ЧЕХОВА д.48 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 50 | ЧЕХОВА д.49 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 51 | ЧЕХОВА д.51 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 52 | ЧЕХОВА д.53 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 53 | ЧЕХОВА д.54 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 54 | ЧЕХОВА д.55 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 55 | ЧЕХОВА д.56 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 56 | ЧЕХОВА д.57 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 57 | ЧЕХОВА д.59 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 58 | ЧЕХОВА д.61 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 59 | ЧЕХОВА д.63 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 60 | ЧЕХОВА д.65 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 61 | ЧЕХОВА д.69 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 62 | ТИХАЯ д. 12 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 63 | ТИХАЯ д. 14 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 64 | ТИХАЯ д. 15 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 65 | 2-ая СИБИРСКАЯ д.1 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 66 | 2-ая СИБИРСКАЯ д.З | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 67 | 2-ая СИБИРСКАЯ д.12 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 68 | БЕРЕГОВАЯ д.2 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 69 | БЕРЕГОВАЯ д.4 | 10 | 97 | 97 | 970 |
| 70 | БЕРЕГОВАЯ д.Ю | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 71 | БЕРЕГОВАЯ д.11 | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 72 | БЕРЕГОВАЯ д.14 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 73 | БЕРЕГОВАЯ д.25 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 74 | БЕРЕГОВАЯ д.34 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 75 | БЕРЕГОВАЯ д.44 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 76 | БЕРЕГОВАЯ д.46 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 77 | БЕРЕГОВАЯ д.52 А | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 78 | БЕРЕГОВАЯ д.57 | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 79 | ВОСТОЧНАЯ д.1 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 80 | ВОСТОЧНАЯ д.6 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 81 | ВОСТОЧНАЯ д.15 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 82 | ВОСТОЧНАЯ д.17 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 83 | ВОСТОЧНАЯ д.25 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 84 | ВОСТОЧНАЯ д.35 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 85 | ВОСТОЧНАЯ д.37 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 86 | ВОСТОЧНАЯ д.43 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 87 | ВОСТОЧНАЯ д.45 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 88 | ЛЕСНАЯ д.7 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 89 | ЛЕСНАЯ д.11 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 90 | ЛЕСНАЯ д.11 а | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 91 | ЛЕСНАЯ д.15 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 92 | ЛЕСНАЯ д.17 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 93 | ЛЕСНАЯ д.22 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 94 | ЛЕСНАЯ д.28 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 95 | ЛЕСНАЯ д.ЗО | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 96 | ЛУГОВАЯ д.8 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 97 | ЛУГОВАЯ д.16 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 98 | ЛУГОВАЯ д. 18 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 99 | ЛУГОВАЯ д.20 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 100 | ЛУГОВАЯ д.22 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 101 | ЛУГОВАЯ д.26 | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 102 | ЛУГОВАЯ д.28 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 103 | ЛУГОВАЯ д. 34 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 104 | ЛУГОВАЯ д.34 А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 105 | ОЗЕРНАЯ д.4 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 106 | ОЗЕРНАЯ д.10 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 107 | ОЗЕРНАЯ д.12 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 108 | ОЗЕРНАЯ д.18 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 109 | ОЗЕРНАЯ д.19 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 110 | ОЗЕРНАЯ д.20 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 111 | ОЗЕРНАЯ д.22 | 8 | 97 | 97 | 776 |
| 112 | ОЗЕРНАЯ д.24 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 113 | ОЗЕРНАЯ д.26 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 114 | ОЗЕРНАЯ д.30 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 115 | ОЗЕРНАЯ д.З! | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 116 | ОЗЕРНАЯ д.33 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 117 | ОЗЕРНАЯ д.34 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 118 | ОЗЕРНАЯ д.35 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 119 | ОЗЕРНАЯ д.36 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 120 | ОЗЕРНАЯ д.44 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 121 | ОЗЕРНАЯ д.45 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 122 | ОЗЕРНАЯ д.47 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 123 | ОЗЕРНАЯ д.55 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 124 | ОЗЕРНАЯ д.57 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 125 | ОЗЕРНАЯ д.58 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 126 | ОРЛОВСКАЯ д.19 | 12 | 97 | 97 | 1164 |
| 127 | ОРЛОВСКАЯ д 21 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 128 | ОРЛОВСКАЯ д.23 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 129 | ОРЛОВСКАЯ д.25 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 130 | ОРЛОВСКАЯ д.27 (кв.З) | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 131 | ОРЛОВСКАЯ д.28 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 132 | ОРЛОВСКАЯ д.29 | 11 | 97 | 97 | 1067 |
| 133 | ОРЛОВСКАЯ д.35 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 134 | ОРЛОВСКАЯ д.39 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 135 | ОРЛОВСКАЯ д.41 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 136 | ОРЛОВСКАЯ д.43 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 137 | ОРЛОВСКАЯ д.43 А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 138 | ОРЛОВСКАЯ д.45 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 139 | ОРЛОВСКАЯ д.47 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 140 | ОРЛОВСКАЯ д.49 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 141 | ОРЛОВСКАЯ д.59 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 142 | ОРЛОВСКАЯ д 64 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 143 | ОРЛОВСКАЯ д.65 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 144 | ОРЛОВСКАЯ д 69 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 145 | ОРЛОВСКАЯ д.71 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 146 | ОРЛОВСКАЯ д.77 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 147 | ОРЛОВСКАЯ д.81 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 148 | ОРЛОВСКАЯ д.91 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 149 | ОРЛОВСКАЯ д.111 А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 150 | ПОЛЯРНАЯ д.11 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 151 | ПОЛЯРНАЯ д.19 А | 8 | 97 | 97 | 776 |
| 152 | ПОЛЯРНАЯ д.21 а | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 153 | РАБОЧАЯ д.5 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 154 | РАБОЧАЯ д.11 | 11 | 97 | 97 | 1067 |
| 155 | РАБОЧАЯ д. 1 3 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 156 | РАБОЧАЯ д.15 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 157 | РАБОЧАЯ д.17 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 158 | РАБОЧАЯ д.ЗЗ | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 159 | РАБОЧАЯ д.35 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 160 | СТЕПНАЯ д.5 А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 161 | СТЕПНАЯ д.6 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 162 | СТЕПНАЯ д.21 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 163 | СТЕПНАЯ д. 27 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 164 | СТЕПНАЯ д.28 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 165 | СТЕПНАЯ д.32 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 166 | СТЕПНАЯ д.39 | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 167 | СТЕПНАЯ д.40 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 168 | СТЕПНАЯ д.56 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 169 | район КПП-1 д.13 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 170 | район КПП-1 д. 14 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 171 | район КПП-1 д. 18 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 172 | район КПП-1 д.19 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 173 | район КПП-1 д.22 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 174 | район КПП-1 д.20 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 175 | район КПП-1 д.68 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 176 | расширение пос. Орлонка д. 13 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 177 | расширение пос. Орловка д. 17 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 178 | УРОЖАЙНАЯ д. 13 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 179 | УРОЖАЙНАЯ д.15 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 180 | УРОЖАЙНАЯ д.23 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 181 | УРОЖАЙНАЯ д.25 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 182 | УРОЖАЙНАЯ д.27 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 183 | УРОЖАЙНАЯ д.28 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 184 | УРОЖАЙ! :АЯ д.29 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 185 | УРОЖАЙНАЯ д.ЗЗ | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 186 | УРОЖАЙНАЯ Д.37 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 187 | ЯГОДНАЯ д.24 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 188 | ЯГОДНАЯ д.28 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 189 | ЯГОДНАЯ д.33 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 190 | ЯГОДНАЯ д.35 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 191 | ЯГОДНАЯ д.36 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 192 | ЯГОДНАЯ д.37 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 193 | ЯГОДНАЯ д.41 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 194 | ОВРАЖНАЯ д.1 | 9 | 97 | 97 | 873 |
| 195 | ОВРАЖНАЯ д.2 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 196 | ОВРАЖНАЯ д.З | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 197 | ОВРАЖНАЯ д.4 стр. | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 198 | ОВРАЖНАЯ д.4 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 199 | ОВРАЖНАЯ д.5 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 200 | ОВРАЖНАЯ д.6 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 201 | ОВРАЖНАЯ д.7 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 202 | ОВРАЖНАЯ д.8 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 203 | ОВРАЖНАЯ д.Э | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 204 | ОВРАЖНАЯ д.10 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 205 | ОВРАЖНАЯ д. 11 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 206 | овражная д. 12 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 207 | овражная д.13 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 208 | ОВРАЖНАЯ Д.14 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 209 | ОВРАЖНАЯ д.15 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 210 | ОВРАЖНАЯ Д.15 А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 211 | ОВРАЖНАЯ д. 16 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 212 | ОВРАЖНАЯ д.17 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 213 | ОВРАЖНАЯ д.18 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 214 | ОВРАЖНАЯ д.19 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 215 | ОВРАЖНАЯ д.20 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 216 | овражная д.21 а | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 217 | овражная л 21 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 218 | овражная д.25 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 219 | овражная д.26 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 220 | овражная д.27 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 221 | ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 222 | ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 3 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 223 | ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 27 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 224 | западная д. 17 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 225 | березовая д.22 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 226 | весенняя д.1 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 227 | весенняя д.5 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 228 | весенняя д.6 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 229 | ВЕСЕННЯЯ д.7 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 230 | весенняя д.8 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 231 | весенняя д.9 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 232 | весенняя д.11 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 233 | ВЕСЕННЯЯ д.12 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 234 | ВЕСЕННЯЯ д.13 А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 235 | весенняя д.13 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 236 | весенняя д.15 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 237 | ВЕСЕННЯЯ д.17 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 238 | ВЕСЕННЯЯ д.17 а | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 239 | весенняя д.19 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 240 | весенняя д.19 а | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 241 | весенняя д.20 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 242 | весенняя д.21 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 243 | весенняя д.21 а | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 244 | весенняя д.22 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 245 | весенняя д.23 а | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 246 | весенняя д.23 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 247 | ВЕСЕННЯЯ д.27 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 248 | весенняя д.29 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 249 | весенняя д.31 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 250 | весенняя д.32 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 251 | весенняя д.зз | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 252 | ВЕСЕННЯЯ д.34 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 253 | ВЕСЕННЯЯ д.35 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 254 | ВЕСЕННЯЯ д.Зб | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 255 | звездная д.2 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 256 | звездная д.4 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 257 | звездная д.6 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 258 | звездная д.7А | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 259 | ЗВЕЗДНАЯ д.8 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 260 | звездная д. 10 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 261 | звездная д.11 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 262 | звездная д.11 а | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 263 | ЗВЕЗДНАЯ д.12 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 264 | ЗВЕЗДНАЯ д.И | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 265 | ЗВЕЗДНАЯ д.15 А | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 266 | ЗВЕЗДНАЯ д.16 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 267 | ЗВЕЗДНАЯ д.17 а | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 268 | ЗВЕЗДНАЯ д.19 А | 10 | 97 | 97 | 970 |
| 269 | звездная д.20 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 270 | звездная д.21 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 271 | звездная д.22 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 272 | звездная д.23а | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 273 | звездная д.25 А | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 274 | октябрьская д.13 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 275 | ОКТЯБРЬСКАЯ д. 15 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 276 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.19 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 277 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.21 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 278 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.23 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 279 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.25 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 280 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.29 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 281 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.31 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 282 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.35 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 283 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.35 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 284 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.35а | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 285 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.37 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 286 | ОКТЯБРЬСКАЯ Д.37А | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 287 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.39 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 288 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.39 а | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 289 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.41 а | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 290 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.45 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 291 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.45А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 292 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.47 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 293 | переулок КЕДРОВЫЙ д.4 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 294 | переулок КЕДРОВЫЙ д.9 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 295 | переулок КЕДРОВЫЙ д.12 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 296 | переулок КЕДРОВЫЙ д. 15 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 297 | переулок КЕДРОВЫЙ д.17 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 298 | переулок КЕДРОВЫЙ д,31 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 299 | переулок КЕДРОВЫЙ д 32 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 300 | переулок КЕДРОВЫЙ д.ЗЗ | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 301 | переулок КЕДРОВЫЙ д.36 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 302 | переулок КЕДРОВЫЙ д.38 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 303 | переулок КЕДРОВЫЙ д.39 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 304 | переулок КЕДРОВЫЙ д.48 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 305 | переулок охотничий д 1 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 306 | переулок охотничий д.З | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 307 | переулок охотничий д,4 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 308 | переулок охотничий д.6 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 309 | переулок охотничий д.7 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 310 | переулок охотничий д.З | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 311 | переулок ОХОТНИЧИЙ д.9 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 312 | переулок ОХОТНИЧИЙ д. 10 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 313 | переулок ОХОТНИЧИЙ д.13 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 314 | переулок охотничий д.16 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 315 | переулок охотничий д.22 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 316 | переулок охотничий д.26 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 317 | переулок САДОВЫЙ д.2 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 318 | переулок САДОВЫЙ д.З | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 319 | переулок САДОВЫЙ д.4 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 320 | переулок САДОВЫЙ д.6 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 321 | переулок САДОВЫЙ д.7 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 322 | переулок САДОВЫЙ д.8 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 323 | переулок САДОВЫЙ д.11 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 324 | переулок САДОВЫЙ д.12 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 325 | переулок САДОВЫЙ д 13 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 326 | переулок САДОВЫЙ д.14 4 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 327 | переулок САДОВЫЙ д.15 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 328 | переулок САДОВЫЙ д.16 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 329 | переулок САДОВЫЙ д. 17 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 330 | переулок САДОВЫЙ д. 18 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 331 | переулок САДОВЫЙ д.20 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 332 | переулок САДОВЫЙ д.21 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 333 | переулок САДОВЫЙ д.23 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 334 | переулок САДОВЫЙ д.24 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 335 | переулок САДОВЫЙ д.25 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 336 | переулок САДОВЫЙ д.28 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 337 | переулок САДОВЫЙ д.30 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 338 | переулок САДОВЫЙ д.34 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 339 | переулок САДОВЫЙ д.36 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 340 | переулок СНЕЖНЫЙ д.4 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 341 | СНЕЖНЫЙ д.7 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 342 | переулок СНЕЖНЫЙ д.8 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 343 | переулок СНЕЖНЫЙ д.15 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 344 | переулок СНЕЖНЫЙ д.16 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 345 | переулок СНЕЖНЫЙ д.18 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 346 | переулок СНЕЖНЫЙ д.21 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 347 | переулок СНЕЖНЫЙ д.22 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 348 | переулок СНЕЖНЫЙ д.23 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 349 | переулок СНЕЖНЫЙ д.26 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 350 | СОЛНЕЧНАЯ Д.6А | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 351 | СОЛНЕЧНАЯ д.7 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 352 | СОЛНЕЧНАЯ д.8А | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 353 | СОЛНЕЧНАЯ д. 12 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 354 | СОЛНЕЧНАЯ Д.12А | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 355 | СОЛНЕЧНАЯ д.13 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 356 | СОЛНЕЧНАЯ д.14 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 357 | СОЛНЕЧНАЯ д.14А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 358 | СОЛНЕЧНАЯ д.15 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 359 | СОЛНЕЧНАЯ д.16 | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 360 | СОЛНЕЧНАЯ д.16 А | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 361 | СОЛНЕЧНАЯ д.17 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 362 | СОЛНЕЧНАЯ д.18А | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 363 | СОЛНЕЧНАЯ д.20 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 364 | СОЛНЕЧНАЯ д.22 А | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 365 | СОЛНЕЧНАЯ д.22 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 366 | СОЛНЕЧНАЯ д.26 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 367 | СОЛНЕЧНАЯ д.27 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 368 | СОЛНЕЧНАЯ д.30 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 369 | СОЛНЕЧНАЯ д.ЗЗ | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 370 | СОЛНЕЧНАЯ д.35 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 371 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.З | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 372 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.4 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 373 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.5 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 374 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.6 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 375 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.7 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 376 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.З | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 377 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.Э | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 378 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.10 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 379 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.11 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 380 | САДОВАЯ д.2 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 381 | САДОВАЯ д 3 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 382 | САДОВАЯ д.З а | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 383 | САДОВАЯ д.5 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 384 | САДОВАЯ д.6 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 385 | САДОВАЯ д.7 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 386 | САДОВАЯ д.7 а | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 387 | САДОВАЯ д.8 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 388 | САДОВАЯ д.Э | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 389 | САДОВАЯ д.Э А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 390 | САДОВАЯ д. 11 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 391 | САДОВАЯ д. 12 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 392 | САДОВАЯ д.13 А | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 393 | САДОВАЯ д.13 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 394 | САДОВАЯ д.21 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 395 | САДОВАЯ д.22 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 396 | САДОВАЯ д.35 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 397 | САДОВАЯ д.41 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 398 | САДОВАЯ д.45 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 399 | САДОВАЯ д.77 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 400 | РЯБИНОВАЯ д.1 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 401 | РЯБИНОВАЯ д.З | 8 | 97 | 97 | 776 |
| 402 | РЯБИНОВАЯ д.4 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 403 | РЯБИНОВАЯ д.5 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 404 | РЯБИНОВАЯ д.6 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 405 | РЯБИНОВАЯ д.7 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 406 | РЯБИНОВАЯ д.14 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 407 | РЯБИНОВАЯ д.17 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 408 | РЯБИНОВАЯ д.18 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 409 | РЯБИНОВАЯ д.19 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 410 | РЯБИНОВАЯ д.21 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 411 | РЯБИНОВАЯ д.22 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 412 | РЯБИНОВАЯ д.23 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 413 | РЯБИНОВАЯ д.24 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 414 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.8 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 415 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.14 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 416 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д. 16 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 417 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.18 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 418 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.22 | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 419 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.24 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 420 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.23 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 421 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.30 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 422 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.36 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 423 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.43 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 424 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.44 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 425 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.44 А | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 426 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.45 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 427 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.46 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 428 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.46 А | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 429 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.47 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 430 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.48 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 431 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.49 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 432 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.51 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 433 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.53 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 434 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.55 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 435 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.59 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 436 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д,35 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 437 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.66 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 438 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.68 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 439 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.78 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 440 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.82 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 441 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д. 86 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 442 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д 93 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 443 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.97 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 444 | переулок ЭНТУЗИАСТОВ д.12 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 445 | ЭНТУЗИАСТОВ д.2 | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 446 | ЭНТУЗИАСТОВ д.З | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 447 | ЭНТУЗИАСТОВ д.4 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 448 | ЭНТУЗИАСТОВ д,5 | 7 | 97 | 97 | 679 |
| 449 | ЭНТУЗИАСТОВ д.8 А | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 450 | ЭНТУЗИАСТОВ д.10 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 451 | ЭНТУЗИАСТОВ д.10А | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 452 | ЭНТУЗИАСТОВ д.12 А | 6 | 97 | 97 | 582 |
| 453 | ЭНТУЗИАСТОВ д.13 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 454 | ЭНТУЗИАСТОВ д.14 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 455 | ЭНТУЗИАСТОВ д. 15 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 456 | ЭНТУЗИАСТОВ д. 16 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 457 | ЭНТУЗИАСТОВ д. 17 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 458 | ЭНТУЗИАСТОВ д.19 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 459 | ЭНТУЗИАСТОВ д.20 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 460 | ЭНТУЗИАСТОВ д.22 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 461 | ЭНТУЗИАСТОВ д.23 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 462 | ЭНТУЗИАСТОВ д.24 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 463 | ЭНТУЗИАСТОВ д.26 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| 464 | ЭНТУЗИАСТОВ д.27 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 465 | ЭНТУЗИАСТОВ д.28 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 466 | ЭНТУЗИАСТОВ д.29 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 467 | ЭНТУЗИАСТОВ д.ЗО | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 468 | ЭНТУЗИАСТОВ д.31 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 469 | ЭНТУЗИАСТОВ д.34 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 470 | ЭНТУЗИАСТОВ д.35 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 471 | ЭНТУЗИАСТОВ д.36 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 472 | ЭНТУЗИАСТОВ д.37 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 473 | КВАРТАЛ 1 д.1 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 474 | КВАРТАЛ 1 д. 18 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 475 | КВАРТАЛ 1 д.23 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 476 | КВАРТАЛ 1 д.34 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 477 | КВАРТАЛ 1 д.43 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 478 | КВАРТАЛ 1 д.46 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 479 | КВАРТАЛ 1 д. 60 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 480 | КВАРТАЛ I д.65 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 481 | КВАРТАЛ 2 д.5 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 482 | КВАРТАЛ 2 д.З | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 483 | КВАРТАЛ 2 д.20 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 484 | КВАРТАЛ 2 д.21 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 485 | КВАРТАЛ 2 д.26 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 486 | КВАРТАЛ 4 д.З | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 487 | КВАРТАЛ 4 д.7 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 488 | КВАРТАЛ 4 д.8 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 489 | КВАРТАЛ 4 д,11 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 490 | КВАРТАЛ 4 д.12 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 491 | КВАРТАЛ 4 д.21 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 492 | КВАРТАЛ 5 д.1 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 493 | КВАРТАЛ 5 д.2 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 494 | КВАРТАЛ 5 д.З | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 495 | КВАРТАЛ 5 д.З | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 496 | КВАРТАЛ 5 д.14 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 497 | КВАРТАЛ 5 д. 16 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 498 | КВАРТАЛ 5 д.20 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 499 | КВАРТАЛ 5 д.27 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 500 | КВАР1 АЛ 5д32 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 501 | КВАРТАЛ 5 д.38 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 502 | КВАРТАЛ б д.2 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 503 | КВАРТАЛ 6 д.4 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 504 | КИАРТЛЛ б ,¦.б | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 505 | КВАРТАЛ б д.9 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 506 | КВАРТАЛ 6 д.12 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 507 | КВАРТАЛ 6 д.15 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 508 | КВАРТАЛ 6 д.18 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 509 | КВАРТАЛ 6 д.20 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 510 | КВАРТАЛ 6 д.21 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 511 | КВАРТАЛ 6 д.25 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 512 | КВАРТАЛ 6д.34 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 513 | КВАРТАЛ 6 д.47 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 514 | КВАРТАЛ 6 д.47 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 515 | КВАРТАЛ 6 д.47 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 516 | КВАРТАЛ 6 д.47 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 517 | КВАРТАЛ 6 д.48 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 518 | КВАРТАЛ 6 д.30 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 519 | КВАРТАЛ 6 д.52 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 520 | КВАРТАЛ 6 д.55 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 521 | КВАРТАЛ 6 д.54 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 522 | КВАРТАЛ 6 д.67 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 523 | КВАРТАЛ 6 д.73 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 524 | КВАРТАЛ 6 д. 78 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 525 | КВАРТАЛ 6 л.78А | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 526 | КВАРТАЛ 6 д.79 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 527 | КВАРТАЛ 6 д,82 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 528 | КВАРТАЛ 6 д.86 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 529 | КВАРТАЛ 7 д.2 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 530 | КВАРТАЛ 7 д.4 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 531 | КВАРТАЛ 7 д.8 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 532 | КВАРТАЛ 7 д. 10 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 533 | КВАРТАЛ 7 д. 14 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 534 | КВАРТАЛ 7 д. 17 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 535 | КВАРТАЛ 7 д.20 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 536 | КВАРТАЛ 7 д.21 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 537 | КВАРТАЛ 7 д. 25 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 538 | КВАРТАЛ 7 д.30 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 539 | КВАРТАЛ 7 д. 32 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 540 | КВАРТАЛ 7 д. 40 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 541 | КВАРТАЛ 7 д. 43 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 542 | КВАРТАЛ 10 д, 9 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 543 | КВАРТАЛ 10 д.12 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 544 | КВАРТАЛ 10 д. 17 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 545 | КВАРТАЛ 10 д. 18 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 546 | КВАРТАЛ 10д.27 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 547 | КВАРТАЛ 10 д.ЗО | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 548 | КВАРТАЛ 10.ч.35 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 549 | КВАРТАЛ 10 д.37 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 550 | КВАРТАЛ 10 д.43 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 551 | КВАРТАЛ 10 д.54 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 552 | КВАРТАЛ 10 д.58 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 553 | КВАРТАЛ 10 д.йб | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 554 | КВАРТАЛ 10 д.67 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 555 | КВАРТАЛ 10 д.70 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 556 | КВАРТАЛ 11 д.9 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 557 | КВАРТАЛ 11 д.11 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 558 | КВАРТАЛ 11 д,12 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 559 | КВАРТАЛ 11 л 20 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 560 | КВАРТАЛ 1 1 д 23 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 561 | КВАРТАЛ 11 д.24 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 562 | КВАРТАЛ 11 д.25 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 563 | КВАРТАЛ 11 д.30 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 564 | КВАРТАЛ 11 д.39 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 565 | КВАРТАЛ 11 д.40 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 566 | КВАРТАЛ 11 л.41 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 567 | КВАРТАЛ 11 д.46 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 568 | КВАРТАЛ 11 д. 51 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 569 | КВАРТАЛ 11 д.58 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 570 | КВАРТАЛ 11 д.59 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 571 | КВАРТАЛ 11 д.59 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 572 | КВАРТАЛ 11 д.68 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 573 | КВАРТАЛ 11 д.77 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 574 | КВАРТАЛ 11 д.80 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 575 | КВАРТАЛ 11 д.88 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 576 | КВАРТАЛ 11 д.90 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 577 | КВАРТАЛ 8Б д.859 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 578 | КВАРТАЛ 8Бд.888 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 579 | КВАРТАЛ 8Бл.893 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 580 | КВАРТАЛ 9А д.942 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 581 | КВАРТАЛ 9А д.950 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 582 | КВАРТАЛ 9А д.960 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 583 | КВАРТАЛ 9А д.%9 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 584 | КВАРТАЛ 11А д.77 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 585 | КВАРТАЛ 11А д.87 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 586 | КВАРТАЛ 11А д.91 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 587 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.2 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 588 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.4 | 2 | 97 | 97 | 194 |
| 589 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.8 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 590 | ОКТЯБРЬСКАЯ д.18 | 5 | 97 | 97 | 485 |
| 591 | переулок ЮБИЛЕЙНЫЙ д.9 | 3 | 97 | 97 | 291 |
| 592 | ЮЖНАЯ д.11 | 4 | 97 | 97 | 388 |
| Холодное водоснабжение через водоразборную колонку |
| 1 | КАРЬЕРНАЯ д.7 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 2 | ГОРЬКОГО д.41 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | ГОРЬКОГО д.42 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | ГОРЬКОГО Д.43 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 5 | ГОРЬКОГО д.44 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 6 | ГОРЬКОГО д.46 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | ГОРЬКОГО д.47 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | ГОРЬКОГО д.48 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 9 | ГОРЬКОГО д.49 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | ГОРЬКОГО д.50 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 11 | ГОРЬКОГО д.51 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | ГОРЬКОГО д.53 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | ГОРЬКОГО д.59 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 14 | ГОРЬКОГО д 60 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 15 | ГОРЬКОГО д.61 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 16 | ГОРЬКОГО д.65 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 17 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.25 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 18 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.27 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 19 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.29 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 20 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.37 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 21 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.98 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 22 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д.102 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 23 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д. 104 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 24 | КОМСОМОЛЬСКАЯ д. 106 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 25 | ЛОМОНОСОВА д.З | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 26 | ЛОМОНОСОВА д.5 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 27 | ЛОМОНОСОВАд9 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 28 | ЛОМОНОСОВА д,13 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 29 | НЕКРАСОВА д.4 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 30 | НЕКРАСОВА д.6 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 31 | НЕКРАСОВА д.7 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 32 | НЕКРАСОВА д.В | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 33 | НЕКРАСОВА д.9 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 34 | НЕКРАСОВА д.10 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 35 | НЕКРАСОВА д.11 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 36 | НЕКРАСОВА д.12 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 37 | НЕКРАСОВА д.13 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 38 | НЕКРАСОВА д.14 | 11 | 40 | 40 | 440 |
| 39 | НЕКРАСОВА д.15 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 40 | НЕКРАСОВА д.16 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 41 | НЕКРАСОВА д.21 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 42 | НЕКРАСОВА д.23 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 43 | НЕКРАСОВА д.25 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 44 | ПУШКИНА д.5 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 45 | ПУШКИНА д.7 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 46 | ПУШКИНА д.9 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 47 | ПУШКИНА д.11 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 48 | ПУШКИНА д.12 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 49 | ПУШКИНА д.17 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 50 | ПУШКИНА д.29 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 51 | ПУШКИНА д.31 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 52 | ПУШКИНА д.37 | 00 | 40 | 40 | 0 |
| 53 | ПУШКИНА д.38 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 54 | ПУШКИНА д.39 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 55 | ПУШКИНА д.40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 56 | ЧЕХОВА д.50 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 57 | ЧЕХОВА д.67 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 58 | БЕРЕГОВАЯ д.1 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 59 | БЕРЕГОВАЯ д.З | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 60 | БЕРЕГОВАЯ д.5 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 61 | БЕРЕГОВАЯ д.6 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 62 | БЕРЕГОВАЯ д.7 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 63 | БЕРЕГОВАЯ д.9 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 64 | БЕРЕГОВАЯ д.16 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 65 | БЕРЕГОВАЯ д. 18 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 66 | БЕРЕГОВАЯ д.20 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 67 | БЕРЕГОВАЯ д.21 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 68 | БЕРЕГОВАЯ д.22 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 69 | БЕРЕГОВАЯ д.24 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 70 | БЕРЕГОВАЯ д.26 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 71 | БЕРЕГОВАЯ д.27 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 72 | БЕРЕГОВАЯ д.28 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 73 | БЕРЕГОВАЯ д.29 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 74 | БЕРЕГОВАЯ д.30 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 75 | БЕРЕГОВАЯ д.31 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 76 | БЕРЕГОВАЯ д.32 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 77 | БЕРЕГОВАЯ д.ЗЗ | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 78 | БЕРЕГОВАЯ д.35 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 79 | БЕРЕГОВАЯ д 36 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 80 | БЕРЕГОВАЯ д.37 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 81 | БЕРЕГОВАЯ д.39 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 82 | БЕРЕГОВАЯ д.41 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 83 | БЕРЕГОВАЯ д.47 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 84 | БЕРЕГОВАЯ д.49 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 85 | БЕРЕГОВАЯ д.50 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 86 | БЕРЕГОВАЯ д.52 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 87 | БЕРЕГОВАЯ д.53 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 88 | БЕРЕГОВАЯ д.54 А | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 89 | БЕРЕГОВАЯ д.55 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 90 | БЕРЕГОВАЯ д.56 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 91 | БЕРЕГОВАЯ д.58 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 92 | БЕРЕГОВАЯ д.59 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 93 | БЕРЕГОВАЯ д.60 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 94 | БЕРЕГОВАЯ д.61 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 95 | БЕРЕГОВАЯ д.63 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 96 | БЕРЕГОВАЯ д.65 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 97 | БЕРЕГОВАЯ д.69 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 98 | БЕРЕГОВАЯ д.75 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 99 | ВОСТОЧНАЯ д 2 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 100 | ВОСТОЧНАЯ д.З | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 101 | ВОСТОЧНАЯ д.4 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 102 | ВОСТОЧНАЯ д.5 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 103 | ВОСТОЧНАЯ д.7 | 6 | 40 | 40 | 240 |
| 104 | ВОСТОЧНАЯ д.8 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 105 | ВОСТОЧНАЯ д.9 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 106 | ВОСТОЧНАЯ д.10 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 107 | ВОСТОЧНАЯ д. 11 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 108 | ВОСТОЧНАЯ д. 12 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 109 | ВОСТОЧНАЯ д.13 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 110 | ВОСТОЧНАЯ д.14 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 111 | ВОСТОЧНАЯ д.16 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 112 | ВОСТОЧНАЯ д.18 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 113 | ВОСТОЧНАЯ д.19 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 114 | ВОСТОЧНАЯ д.21 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 115 | ВОСТОЧНАЯ Д.22 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 116 | ВОСТОЧНАЯ д.23 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 117 | ВОСТОЧНАЯ д.24 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 118 | ВОСТОЧНАЯ д.26 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 119 | ВОСТОЧНАЯ д.27 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 120 | ВОСТОЧНАЯ д.28 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 121 | ВОСТОЧНАЯ д.29 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 122 | ВОСТОЧНАЯ д.ЗО | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 123 | ВОСТОЧНАЯ д.31 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 124 | ВОСТОЧНАЯ д.32 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 125 | ВОСТОЧНАЯ д.ЗЗ | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 126 | ВОСТОЧНАЯ д.34 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 127 | ВОСТОЧНАЯ д.34 А | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 128 | ВОСТОЧНАЯ д.36 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 129 | ВОСТОЧНАЯ д.38 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 130 | ВОСТОЧНАЯ д.39 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 131 | ВОСТОЧНАЯ д.40 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 132 | ВОСТОЧНАЯ д.47 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 133 | ЛЕСНАЯ д.34 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 134 | ЛУГОВАЯ д.2 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 135 | ЛУГОВАЯ д.2 А | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 136 | ЛУГОВАЯ д.4 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 137 | ЛУГОВАЯ д.6 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 138 | ЛУГОВАЯ д.7 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 139 | ЛУГОВАЯ д.8 А | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 140 | ЛУГОВАЯ д.10 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 141 | ЛУГОВАЯ д. 12 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 142 | ЛУГОВАЯ д.14 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 143 | ЛУГОВАЯ д 24 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 144 | ЛУГОВАЯ д.30 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 145 | ЛУГОВАЯ д.32 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 146 | ЛУГОВАЯ д.36 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 147 | ОЗЕРНАЯ д.1 | 6 | 40 | 40 | 240 |
| 148 | ОЗЕРНАЯ д.2 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 149 | ОЗЕРНАЯ д.З | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 150 | ОЗЕРНАЯ д.5 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 151 | ОЗЕРНАЯ д.6 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 152 | ОЗЕРНАЯ д.7 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 153 | ОЗЕРНАЯ д.8 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 154 | ОЗЕРНАЯ д.9 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 155 | ОЗЕРНАЯ д.11 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 156 | ОЗЕРНАЯ д.13 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 157 | ОЗЕРНАЯ д.14 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 158 | ОЗЕРНАЯ д.15 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 159 | ОЗЕРНАЯ д.16 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 160 | ОЗЕРНАЯ д.17 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 161 | ОЗЕРНАЯ д.21 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 162 | ОЗЕРНАЯ д,23 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 163 | ОЗЕРНАЯ д.25 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 164 | ОЗЕРНАЯ д,28 | 8 | 40 | 40 | 320 |
| 165 | ОЗЕРНАЯ д.29 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 166 | ОЗЕРНАЯ д.32 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 167 | ОЗЕРНАЯ д.37 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 168 | ОЗЕРНАЯ д.38 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 169 | ОЗЕРНАЯ д.39 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 170 | ОЗЕРНАЯ д.40 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 171 | ОЗЕРНАЯ д.41 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 172 | ОЗЕРНАЯ д.42 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 173 | ОЗЕРНАЯ д.46 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 174 | ОЗЕРНАЯ д.48 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 175 | ОЗЕРНАЯ д.48 А | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 176 | ОЗЕРНАЯ д.49 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 177 | ОЗЕРНАЯ д.50 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 178 | ОЗЕРНАЯ д.51 | 7 | 40 | 40 | 280 |
| 179 | ОЗЕРНАЯ д,5Э | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 180 | ОЗЕРНАЯ д.60 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 181 | ОЗЕРНАЯ д.61 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 182 | ОРЛОВСКАЯ д.1 | 11 | 40 | 40 | 440 |
| 183 | ОРЛОВСКАЯ д,1 А | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 184 | ОРЛОВСКАЯ д.З | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 185 | ОРЛОВСКАЯ д.4 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 186 | ОРЛОВСКАЯ д.5 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 187 | ОРЛОВСКАЯ д,6 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 188 | ОРЛОВСКАЯ д.7 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 189 | ОРЛОВСКАЯ д,8 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 190 | ОРЛОВСКАЯ д.Э | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 191 | ОРЛОВСКАЯ д.10 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 192 | ОРЛОВСКАЯ д. 11 | 9 | 40 | 40 | 360 |
| 193 | ОРЛОВСКАЯ д. 12 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 194 | ОРЛОВСКАЯ д.13 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 195 | ОРЛОВСКАЯ д,14 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 196 | ОРЛОВСКАЯ д.15 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 197 | ОРЛОВСКАЯ д. 16 | 10 | 40 | 40 | 400 |
| 198 | ОРЛОВСКАЯ д.17 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 199 | ОРЛОВСКАЯ д.18 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 200 | ОРЛОВСКАЯ д,20 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 201 | ОРЛОВСКАЯ д 22 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 202 | ОРЛОВСКАЯ д.24 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 203 | ОРЛОВСКАЯ д.26 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 204 | ОРЛОВСКАЯ д.27 | 14 | 40 | 40 | 560 |
| 205 | ОРЛОВСКАЯ д.ЗО | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 206 | ОРЛОВСКАЯ д 32 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 207 | ОРЛОВСКАЯ д.ЗЗ | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 208 | ОРЛОВСКАЯ д.34 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 209 | ОРЛОВСКАЯ д.36 | 6 | 40 | 40 | 240 |
| 210 | ОРЛОВСКАЯ д.37 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 211 | ОРЛОВСКАЯ д.38 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 212 | ОРЛОВСКАЯ д.40 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 213 | ОРЛОВСКАЯ д.42 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 214 | ОРЛОВСКАЯ д.44 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 215 | ОРЛОВСКАЯ д.46 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 216 | ОРЛОВСКАЯ д.48 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 217 | ОРЛОВСКАЯ д.50 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 218 | ОРЛОВСКАЯ д.52 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 219 | ОРЛОВСКАЯ д.53 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 220 | ОРЛОВСКАЯ д.54 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 221 | ОРЛОВСКАЯ д.55 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 222 | ОРЛОВСКАЯ д.56 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 223 | ОРЛОВСКАЯ д.57 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 224 | ОРЛОВСКАЯ д.58 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 225 | ОРЛОВСКАЯ д.60 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 226 | ОРЛОВСКАЯ д.61 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 227 | ОРЛОВСКАЯ д.62 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 228 | ОРЛОВСКАЯ д.63 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 229 | ОРЛОВСКАЯ д.66 | 6 | 40 | 40 | 240 |
| 230 | ОРЛОВСКАЯ д.67 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 231 | ОРЛОВСКАЯ д.68 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 232 | ОРЛОВСКАЯ д.70 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 233 | ОРЛОВСКАЯ д.72 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 234 | ОРЛОВСКАЯ д.73 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 235 | ОРЛОВСКАЯ д.74 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 236 | ОРЛОВСКАЯ д.75 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 237 | ОРЛОВСКАЯ д.78 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 238 | ОРЛОВСКАЯ д.79 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 239 | ОРЛОВСКАЯ д.80 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 240 | ОРЛОВСКАЯ д.82 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 241 | ОРЛОВСКАЯ д.83 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 242 | ОРЛОВСКАЯ д.84 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 243 | ОРЛОВСКАЯ д.85 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 244 | ОРЛОВСКАЯ д.86 | 6 | 40 | 40 | 240 |
| 245 | ОРЛОВСКАЯ д.86 А | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 246 | ОРЛОВСКАЯ д.87 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 247 | ОРЛОВСКАЯ д.88 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 248 | ОРЛОВСКАЯ д.89 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 249 | ОРЛОВСКАЯ д.90 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 250 | ОРЛОВСКАЯ д.92 | 9 | 40 | 40 | 360 |
| 251 | ОРЛОВСКАЯ д.93 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 252 | ОРЛОВСКАЯ д.94 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 253 | ОРЛОВСКАЯ д.96 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 254 | ОРЛОВСКАЯ д. 100 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 255 | ОРЛОВСКАЯ д. 102 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 256 | ОРЛОВСКАЯ д.104 | 7 | 40 | 40 | 280 |
| 257 | ОРЛОВСКАЯ д.106 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 258 | ОРЛОВСКАЯ д.110 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 259 | ОРЛОВСКАЯ д.112 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 260 | переулок ПОЛЯРНЫЙ д.1 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 261 | переулок ПОЛЯРНЫЙ д.З | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 262 | переулок ПОЛЯРНЫЙ д.5 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 263 | переулок ПОЛЯРНЫЙ д.7 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 264 | переулок ПОЛЯРНЫЙ д.9 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 265 | переулок ПОЛЯРНЫЙ д.11 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 266 | ПОЛЯРНАЯ д.2 | 6 | 40 | 40 | 240 |
| 267 | ПОЛЯРНАЯ д.З | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 268 | ПОЛЯРНАЯ д.4 | 6 | 40 | 40 | 240 |
| 269 | ПОЛЯРНАЯ д.5 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 270 | ПОЛЯРНАЯ д.6 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 271 | ПОЛЯРНАЯ д.7 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 272 | ПОЛЯРНАЯ д.8 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 273 | ПОЛЯРНАЯ д,9 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 274 | ПОЛЯРНАЯ д.10 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 275 | ПОЛЯРНАЯ д.11 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 276 | ПОЛЯРНАЯ д.13 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 277 | ПОЛЯРНАЯ д.14 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 278 | ПОЛЯРНАЯ д.15 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 279 | ПОЛЯРНАЯ д.10 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 280 | ПОЛЯРНАЯ д.17 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 281 | ПОЛЯРНАЯ д.18 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 282 | ПОЛЯРНАЯ д.19 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 283 | ПОЛЯРНАЯ д.20 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 284 | ПОЛЯРНАЯ д.21 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 285 | ПОЛЯРНАЯ д.22 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 286 | ПОЛЯРНАЯ д.22 А | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 287 | ПОЛЯРНАЯ д.23 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 288 | ПОЛЯРНАЯ д.24 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 289 | ПОЛЯРНАЯ д.25 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 290 | ПОЛЯРНАЯ д.26 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 291 | ПОЛЯРНАЯ д.28 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 292 | ПОЛЯРНАЯ д 30 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 293 | ПОЛЯРНАЯ д.32 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 294 | ПОЛЯРНАЯ д.34 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 295 | РЕЧНАЯ д.З | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 296 | РЕЧНАЯ д.4 | 7 | 40 | 40 | 280 |
| 297 | РЕЧНАЯ д.7 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 298 | РЕЧНАЯ д.9 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 299 | РЕЧНАЯ д.13 А | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 300 | РЕЧНАЯ д.13 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 301 | РЕЧНАЯ д.15 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 302 | РЕЧНАЯ д.17 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 303 | СТЕПНАЯ д.З | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 304 | СТЕПНАЯ д.4 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 305 | СТЕПНАЯ д.5 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 306 | СТЕПНАЯ д.6 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 307 | СТЕПНАЯ д.7 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 308 | СТЕПНАЯ д.8 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 309 | СТЕПНАЯ д.9 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 310 | СТЕПНАЯ д.10 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 311 | СТЕПНАЯ д.11 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 312 | СТЕПНАЯ д.12 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 313 | СТЕПНАЯ д.14 | 4 | 40 | 40 | 160 |
| 314 | СТЕПНАЯ д.15 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 315 | СТЕПНАЯ д.16 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 316 | СТЕПНАЯд 18 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 317 | СТЕПНАЯ д,20 | 3 | 40 | 40 | 120 |
| 318 | СТЕПНАЯ д 22 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 319 | СТЕПНАЯ д,23 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 320 | СТЕПНАЯ д.24 | 8 | 40 | 40 | 320 |
| 321 | СТЕПНАЯ д.25 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 322 | СТЕПНАЯ д,26 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 323 | СТЕПНАЯ д 29 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 324 | СТЕПНАЯ д.30 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 325 | СТЕПНАЯ д.31 | 15 | 40 | 40 | 600 |
| 326 | СТЕПНАЯ д.34 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 327 | СТЕПНАЯ д.35 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 328 | СТЕПНАЯ д.36 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 329 | СТЕПНАЯ д.43 | 5 | 40 | 40 | 200 |
| 330 | СТЕПНАЯ д.46 А | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 331 | СТЕПНАЯ д.48 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| Итого по населению (л/сут): |  | 672875 |

1.4.2 Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения муниципального образования указываются в ежегодном балансе водоснабжения.

По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры потери воды составляют в среднем 10,1 % в общем водном балансе. Сведения о фактических потерях воды приведены в табл. 14.

Таблица 14. Сведение о фактических потерях воды

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс. м3 | 130,94 |
| 2 | Получено со стороны, тыс. м3 | 452,07 |
| 3 | Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.ч.: | 583,01 |
| 4 | Потери воды, тыс. м3 | 58,88 |
| 5 | Доля потерь воды от полезно отпущенной, % | 10,1 |

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования одним из целевых показателей является снижение  потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год.

1.4.3 Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, не представлены.

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Таблица 15.Объекты, предлагаемые к новому строительству.

| № п/п | Кадастровый номер |
| --- | --- |
| 1 | 24:24:303045 |
| 2 | 24:24:304001 |
| 3 | 24:24:303041 |
| 4 | 24:24:305001 |
| 5 | 24:24:405029 |
| 6 | 24:24:404021 |

Проектом предусматривается прокладка водопроводных сетей в кварталах предусмотренных проектом под застройку жилыми и общественно-деловыми зданиями на Расчетный срок. На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Таблица 16.Объемы работ по водопроводу

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода Ø 350мм из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». | м.п. | 2700 |  |
| 2 | То же Ø350мм | м.п. | 1400 |  |
| 3 | То же Ø500мм | м.п. | 8500 |  |
| 4 | То же Ø500мм | м.п. |  | 4000 |
| 5 | То же Ø500мм | м.п. |  | 5300 |
| 6 | То же Ø500мм | м.п. |  | 3000 |

1.5.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Объекты, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления, отсутствуют.

6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения

6.1 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 17. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции.

| Инвентарный номер | Наименование | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000012 | Наружный пожарохозяйственный водопровод | ул. Калинина кв.3 | 1962 | 78 |
| 00030097 | Сети водопроводные ул. Ленина 20 | г.Зеленогорск кв.18 | 1975 | 100 |
| 00030098 | Сети водопроводные ул. Энергетиков 1 | г.Зеленогорск кв.18 | 1978 | 100 |
| 00030099 | Сети водопроводные ул. Ленина, 20 | г.Зеленогорск кв.1-17 | 1974 | 100 |
| 00030101 | Сети водопроводные ул. Бортникова, 48 | г.Зеленогорск кв.20 | 1969 | 100 |
| 00030102 | Сети водопроводные ул. Мира 83, 87, 89, ул. Лазо 6, 8 | г.Зеленогорск кв.12 | 1982 | 100 |
| 00030103 | Сети водопроводные ул. Набережная 58 | г.Зеленогорск кв.21 | 1985 | 100 |
| 00030125 | Сети водопроводные ул. Молодежная 5 | г.Зеленогорск кв.27 | 1989 | 100 |
| 00032611 | Наружные сети водопровода | ул. Гоголя 14,16,18,20; ул. Толстого 6,4,2 | 1978 | 100 |
| 00032612 | Наружные сети водопровода к 36-ти квартирным жилым домам поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 12,10,2; ул. Советской Армии 7 | 1978 | 100 |
| 00032623 | Водопровод пос. Октябрьский | ул. Первостроителей | 1978 | 100 |
| 00032812 | Водопровод от ВК-6 до ВК-7 | ул. Мира 60 | 1980 | 100 |
| 00032837 | Водопровод к жилым домам 63,61 поселок "Октябрьский" | ул. Д.Пролетариата 14,18 | 1981 | 100 |
| 00032840 | Водопровод от ВК-74 до здания 62 | ул. Советской армии 9 | 1981 | 100 |
| 00032841 | Водопровод от ВК-52 до ВК-2 жилой дом 63 | ул. Д.Пролетариата 18 | 1981 | 100 |
| 00032852 | Бытовой водопровод поселок Октябрьский квартал 3а от ВК до т"Б" | ул. Д.Пролетариата 25 | 1981 | 100 |
| 00033001 | Внутриквартальный хозяйственный водопровод к жилым домам 32,34 ул.Юбилейная | ул. Юбилейная 32, 34 | 1984 | 100 |
| 00033035 | Водопровод к жилым домам 801-811 в квартале 8 поселок Октябрьский 810-813 | ул. Первостроителей 47,45,37, 39,35,33,1,3,43,41,49,31,29 | 1985 | 100 |
| 00033060 | Водопровод от ВК-15 до ВК-21 квартал 8 поселок Октябрьский | ул. Первостроителей, ул.8 марта | 1985 | 100 |
| 00033264 | Водопровод квартал 9 поселок Октябрьский ВК-30-ВК-существующий с вводом в здание 928 | ул. Первостроителей; ул. Юбилейная | 1987 | 100 |
| 00033318 | Водопровод улица Юбилейная 26 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 26 | 1982 | 100 |
| 00033319 | Водопровод улица Юбилейная 28 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 28 | 1982 | 100 |
| 00033320 | Водопровод улица Юбилейная 30 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 30 | 1982 | 100 |
| 00033321 | Водопровод улица Юбилейная 24 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 24 | 1982 | 100 |
| 00033322 | Водопровод улица Юбилейная 22 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 22 | 1982 | 100 |
| 00033323 | Водопровод улица Юбилейная 12 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 12 | 1983 | 100 |
| 00033324 | Водопровод улица Юбилейная 14 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 14 | 1982 | 100 |
| 00033325 | Водопровод улица Юбилейная 16 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 16 | 1982 | 100 |
| 00033326 | Водопровод улица Юбилейная 18 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 18 | 1982 | 100 |
| 00033327 | Водопровод улица Юбилейная 20 поселок Октябрьский | ул. Юбилейная 20 | 1982 | 100 |
| 00033328 | Водопровод улица Полевая 17 поселок Октябрьский | ул. Полевая 17 | 1981 | 100 |
| 00033329 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 5 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 5 | 1976 | 100 |
| 00033330 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 3 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 3 | 1976 | 100 |
| 00033331 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 1 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 1 | 1976 | 100 |
| 00033332 | Водопровод улица Советской Армии 9 поселок Октябрьский | ул. Советской армии 9 | 1981 | 100 |
| 00033333 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 17 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 17 | 1979 | 100 |
| 00033334 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 15 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 15 | 1979 | 100 |
| 00033335 | Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 27 поселок Октябрьский | ул. Д.Пролетариата 27 | 1981 | 100 |
| 00033359 | Водопровод к жилому дому Энергетиков 5,3а от ВК 7 до 9 | г.Зеленогорск кв.18 | 1974 | 100 |
| 00033360 | Водопровод ул. Мира 56а | г.Зеленогорск кв.13 | 1986 | 100 |
| 00033361 | Водопровод ул. Энергетиков 14 | г.Зеленогорск кв.19 | 1976 | 100 |
| 00070462 | Hаружный водопровод жилые дома 1-6 поселок Овражный | ул. Овражная 34-39 | 1991 | 78 |
| 00070619 | Hаружный водопровод к жилым домам 836,837 | ул.Монтажников 43, 45 | 1992 | 100 |
| 00070632 | Водопровод к жилому дома 2 улица Овражная 50 | ул. Овражная 50 | 1992 | 100 |
| 00070633 | Коммуникации жилого дома 1 улица Овражная 51 | ул. Овражная 51 | 1992 | 99,75 |
| 00070635 | Водопровод жилой дом 22 квартал 27 ул. Строителей 18 | кв.27 | 1992 | 100 |
| 00070643 | Hаружный водопровод жилых домов 827,828,842,844.845,843,829 | ул. Монтажников 21, 23, 25, 27, 17, 19, 39 | 1992 | 100 |
| 00070673 | Hаружный водопровод жилого дома 21 квартал 27 ул. Строителей 16 | кв.27 | 1992 | 100 |
| 00070722 | Hаружный водопровод к жилым домам 846-848 поселок Октябрьский квартал 8а | ул. Монтажников, 47, 49, 51 | 1994 | 92 |
| 00070748 | Hаружный водопровод к жилым домам 70,70а,71 поселок Октябрьский | ул. Полевая 27, 25, 23 | 1995 | 90 |
| 00070765 | Сети водопровода к жилым домам 73-77 ,83 квартал 12а | ул. Дзержинского 36-44; ул. Мира 91, 101 | 1995 | 90 |
| 00070769 | Коммуникации к жилому дому 2-х квартирному ул. Овражная 31 | ул. Овражная 31 | 1993 | 94 |
| 00070792 | Водопровод поселок Овражный | п.Овражный | 1965 | 100 |
| 00070831 | Hаружные сети водопровода к жилым домам 832-834 квартал 8А поселок Октябрьский | ул. Монтажников 31, 33, 35 | 1997 | 80 |
| 00301002 | Наружный водопровод жилой дом 17 ул. Заводская 10а | г.Зеленогорск кв.27 | 1973 | 100 |
| 00301072 | Наружный водопровод жилого дома 9 квартал 19 ул. Энергетиков 12 ВК-6 | г.Зеленогорск кв.19 | 1979 | 100 |
| 00301074 | Наружный водопровод жилого дома 8 квартал 19 ул. Энергетиков, 10 | г.Зеленогорск кв.19 | 1979 | 100 |
| 00301107 | Участок водопровода от ВК-3 до ВК-6 от ВК-6 до ВК | г.Зеленогорск кв.19 | 1980 | 100 |
| 00301116 | Водопровод квартал 19 от В-14 до ВК-18 | г.Зеленогорск кв.19 | 1980 | 100 |
| 00301133 | Водопровод от ВК-6 здание 16 квартал 19-18 | г.Зеленогорск кв.19 | 1981 | 100 |
| 01300041 | Наружный пожарохозяйственный водопровод | г.Зеленогорск, Золина гора-ГРЭС-2 | 1963 | 100 |
| 01300111 | Водопроводные сети от резервуаров до ВК-56 | от резервуара отм.245 ,вдоль ул.Майское шоссе | 1962 | 92 |
| 01300236 | Система водоснабжения города от А до ВК-20 | от резервуара отм254, вдоль ул.Набережная | 1976 | 90 |
| 01300287 | Подпиточный водовод Ду 400мм | Золина гора до ГРЭС-2 | 1985 | 100 |
| 03010155 | Наружный водопровод ВК существующий до ВК-3 ввод в жилой дом ул. Гагарина 20 | ул. Гагарина 16 кв.33 | 1985 | 100 |
| 03010170 | Наружный водопровод 13-10 здания 28 квартал 27 | ул. Парковая,5 кв.27 | 1988 | 100 |
| 4300029 | Подземный наружный водопровод жилого дома №2 по ул. Молодежная | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.27 | 1992 | 100 |
| 4300033 | Подземный наружный водопровод №2 жилого дома №7 по ул. Заводская | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.27 | 1993 | 100 |
| 4300036 | Подземный наружный водопровод жилых домов №28-36 по ул. Горького | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, квартал 11 | 1994 | 100 |
| 4300077 | Подземный наружный водопровод жилого дома №74 по ул. Набережная | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.22-23 | 1998 | 76 |
| 05301029 | Водопровод квартал 14-15 | ул.Мира 34-38, 44-48; ул.Калинина 23; ул.Гагарина 27 | 1966 | 100 |
| 05301031 | Водопровод больничного городка | г.Зеленогорск Больничный городок | 1960 | 100 |
| 05301033 | Водопровод квартал 4 | ул. Первомайская 12, 12А, 12В, 14-16;ул. Мира 47-49 | 1958 | 100 |
| 05301035 | Водопровод квартал 18 (3 жилая группа 2 очереди) | г.Зеленогорск кв.18 | 1975 | 100 |
| 05301040 | Водопровод квартал 16 | ул. Мира 16а, 18а, 20, 20А, 24, 24а, 26, 28; ул. Калинина 18 | 1962 | 100 |
| 05301043 | Водопровод к жилому дому 1 квартал 18 | ул. Ленина 20 кв.18 | 1974 | 100 |
| 05301044 | Водопровод к жилому дому 47 квартал 1-17 Гагарина 23 | ул. Ленина,39 кв.1-17 | 1974 | 100 |
| 05301046 | Водопровод к госбанку | ул. Энергетиков 1а, 1б, ул. Ленина 2-8 | 1969 | 100 |
| 05301047 | Водопровод квартал 18 | ул. Строителей 5, 5а, 7, 9, 11, 13 | 1972 | 100 |
| 05301105 | Водопровод квартал 18 | ул. Заводская,10а | 1972 | 100 |
| 05301106 | Водопровод к насосной станции № 9 | г.Зеленогорск кв.27 | 1962 | 100 |
| 05301227 | Водопровод ГПТУ-35 | ул. Бортникова | 1975 | 100 |
| 05301237 | Водопровод к жилому дому 35 квартал 20 (ул. Строителей 25) | кв.20 | 1976 | 100 |
| 05301262 | Водопровод к жилому дому 36 квартал 20 ул. Строителей 27 | ул. Строителей 27 кв.20 | 1977 | 100 |
| 05301298 | Водопровод подкачки совхоза «ИСКРА» | ул. Орловская | 1978 | 100 |
| 05301368 | Водопровод квартал 12 от ВК-1А до ВК-6 | г.Зеленогорск кв.12 | 1980 | 100 |
| 05301372 | Водопровод к жилому дому 20 квартал 19 ВК-7 до здания 20 | ул. Набережная 38-40 кв.19 | 1981 | 100 |
| 05301375 | Водопровод от ВК-4 до здания квартал 19 | ул. Парковая 14а кв.19 | 1981 | 100 |
| 05301387 | Наружные сети водопровода и канализации хозблока ЖЭК 1 | ул. Калинина 13б кв.4 | 1982 | 100 |
| 05301399 | Водопровод от ВК 1 к коттеджам 57,58,59 | ул. Дзержинского 31; ул. Лазо 4-2кв.11 | 1983 | 100 |
| 05301404 | Водопровод ДУ-200 ввода в здания 3,4,11 квартал 19 | Квартал 19 | 1984 | 100 |
| 05301436 | Водопровод квартал 21 от ВК-35 до ВК-40 с выводом в здание 11 | ул. Парковая 52-48 кв.21 | 1985 | 92 |
| 05301450 | Водопровод наружный ВК-1 -ПГ-1 квартал 21 | ул. Парковая кв.21 | 1986 | 94 |
| 05302419 | Водопровод от точки "М" до ВК-18 | ул. Октябрьская 53 | 1984 | 87 |
| 07301003 | Наружный водопровод к индивидуальным домам поселок Октябрьский | ул. Трудовая 1-6 | 1987 | 100 |
| 07301006 | Водопровод от В-8 до здания ДОСААФ | кв.27 | 1987 | 100 |
| 07301007 | Кольцевой водопровод от ВК-67 до ВК-6 участок 1 | база ОРСа | 1987 | 100 |
| 07301008 | Кольцевой водопровод от ВК-67/6 до ВК-6 участок 2 | база ОРСа | 1987 | 100 |
| 07301009 | Наружный водопровод к зданию 10а и 39 | ул. Набережная 10а, кв.21 | 1987 | 100 |
| 07301024 | Наружный водопровод ВК-31 ПГ здания 14 | ул. Парковая 26 кв.21 | 1988 | 100 |
| 07301025 | Водопровод 2-х квартирных жилых домов 67 и 72 | ул. Лазо 1-11 кв.9-11 | 1988 | 100 |
| 07301026 | Наружный водопровод здания 40 квартал 21 | ул. Набережная 72 кв.21 | 1988 | 100 |
| 07301036 | Наружный водопровод ВК-1 ВК-10 квартал 27 | ул.Песчаная — Парковая кв.27 | 1988 | 99 |
| 07301047 | Наружный водопровод В-3, В-10 квартал 27 | ул. Парковая кв.27 | 1989 | 100 |
| 07301053 | Наружный водопровод 13-10 квартал 33 | кв. 33-13 | 1989 | 100 |
| 07301059 | Водопровод к жилым домам 56,60, 61 квартал 12 | ул. Лазо 2-8; ул. Мира 89 кв.12 | 1990 | 78 |
| 07301076 | Наружные сети водопровода жилых домов квартал 9 поселок «Октябрьский» | ул. Первостроителей 28-30, ул. Юбилейная 25, 27, 29, 31 | 1990 | 100 |
| 07301080 | Наружный водопровод В-60 ПП-12 В-13, квартал 27 | ул.Парковая 17 кв.27 | 1991 | 100 |
| 07301087 | Водопровод от ВК существуещего до жилого дома 838, 839, 840, 841 | ул.Монтажников 9,11,13,15 | 1991 | 100 |
| 07301093 | Наружные сети квартал 22 | ул.Парковая 54-68 кв.22 | 1991 | 100 |
| 07301095 | Водопровод жилого дома 7 квартал 22 | ул.Парковая 56кв.22 | 1992 | 78 |
| 07301099 | Водопровод к жилому дому 22 квартал 27 | ул.Строителей 18 кв.27 | 1992 | 100 |
| 07301111 | Наружные сети водопровода жилых домов 88-89 улица Горького 23,25 | ул.Горького 23,25 кв.10 | 1994 | 94 |
| 07301113 | Водопровод ул. Hабережная-16А жилой дом 49 | ул.Hабережная 16А | 1994 | 95 |
| 07301124 | Сети водопровода Станция подкачки больничный город | ул.Комсомольская кв.5 | 1995 | 91 |
| 07301126 | Водопровод к жилым домам 95,97,99,101,105,107,/19-26/ул. Орловская | ул.Орловская 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 | 1987 | 100 |
| 07301127 | Водопровод к жилым домам 111,113,115,117,119,(58-61) ул. Орловская | ул.Орловская 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 | 1987 | 100 |
| 07301130 | Водопровод к жилым домам 34,36,38,40,42,(98-102)24,26,28 ул. Сибирская | ул.Сибирская 34, 36, 38, 40, 42 | 1991 | 100 |
| 07301131 | Водопровод к жилым домам 24,26,28,30,32(72-76)34,36,38,(98-102) ул. Сибирская | ул.Сибирская 34, 36, 38, 40, 42 24, 26, 28, 30, 32 | 1991 | 100 |
| 07301132 | Врезки в дома 19,21,23,25,27(62-66)29,31,33,35,37 ул. Сибирская | ул.Сибирская 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | 1989 | 100 |
| 07301133 | Водопровод от Т"А"ВК-20 улица Чапаева (старая часть) | ул.Чапаева 13, 20, 22, 24 | 1984 | 100 |
| 07301134 | Водопровод от ВК-6 к жилому дому 18(48) до ВК-2 ул. Чапаева (старая часть) | ул.Чапаева 18 | 1979 | 100 |
| 07301135 | Водопровод от ВК-2 к жилому дому 14,(27-28)доВК-1ПГ ул. Чапаева | ул.Чапаева 14, 16 | 1978 | 100 |
| 07301136 | Водопровод от ВК-6 к жилым домам 13а,11а,11,9,7,5 ул. Чапаева | ул.Чапаева 13а, 11а, 11, 9, 7, 5 | 1984 | 100 |
| 07301137 | Водопровод от ВК-существующего ВК-1 ПГ к жилому дому 2 и жилому дому 14 ул.Панфилова | ул.Панфилова, 14, Чапаева, 2 | 1972 | 100 |
| 07301138 | Водопровод от ВК-7 к жилым домам 4,6(13-14)до места врезки дома 4 | ул.Чапаева 4, 6 | 1973 | 100 |
| 07301139 | Водопровод от ВК-1 ПГ к жилым домам 10,12(40-41)ВК-1ПГ,ВК-2 ул. Панфилова | ул.Панфилова 10, 12 | 1976 | 100 |
| 07301140 | Водопровод от ВК-7 "А" ПГ к жилым домам 8,6,4,2(12,11,10,9) ул. Панфилова | ул.Панфилова 2, 4, 6, 8 | 1972 | 100 |
| 07301141 | Водопровод от Т"Б" ул. Чапаева,8 к жилым домам 7,5,3,1(17-20)доВК-17"А" | ул.Панфилова 7, 5, 3, 1 | 1992 | 100 |
| 07301142 | Водопровод от ВК-17"А" к жилым домам 6,4(22-42)доВК-17ПГсущВК-1ВК-39 ул. Панфилова | ул.Шолохова 4, 6 | 1977 | 100 |
| 07301143 | Водопровод от ВК-7 к жилым домам 16,18,20 до ВК-7"А"(27,28,22а) ул. Панфилова | ул.Шолохова 16, 18, 20 | 1962 | 100 |
| 07301144 | Водопровод от ВК-7"А"ПГ к жилым домам 14,12,10,8(23,24,25,26)доВК-17А ул. Панфилова | ул.Шолохова 14, 12, 10, 8 | 1962 | 100 |
| 07301147 | Водопровод ул. Восточная 48,49,50 | ул.Восточная 48, 49, 50 | 1982 | 100 |
| 07301212 | Hаружный водопровод к жилому дому 4 квартал 22 | ул.Парковая 60 кв.22 | 1995 | 88 |
| 07301217 | Водопровод к жилому дому 5 квартал 22-23 | ул.Парковая 68 кв.22-23 | 1996 | 88 |
| 07301227 | Hаружные сети водопровода ул.Первомайская жилой дом 12"б | ул.Первомайская 12б кв.4 | 1997 | 85 |
| 07301241 | Hаружные сети водопровода базы РТС | ул.Майское шоссе 6, Манежная кв.27 | 1998 | 77 |
| 07301243 | Участок водопровода от магистральной линии до стены ул. Заводская 3 | ул.Заводская 3 кв.27 | 1984 | 100 |
| 7301385 | Наружная сеть водопровода к нежилому зданию ул.Диктатуры Пролетариата, 9 | ул.Д.Пролетариата 9 | 1980 | 100 |
| 07501291 | Водопровод ПХВ от ВК-56 до ВК-87,64 | ул.Майское шоссе - СМУ-6 кв.22-23 | 1962 | 100 |
| 07501297 | Наружные сети водопровода ВК до ВК-4 | г.Зеленогорск кв.19 | 1990 | 100 |
| 07501298 | Наружные сети водопровода жилой дом 7 квартал 19 | ул.Энергетиков 8 кв.19 | 1979 | 100 |
| 9017876 | Подземный водопровод жилых домов №93-101 по ул. Мира | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, квартал 12А | 1994 | 95 |
| 9018350 | Подземный наружный водопровод №1 жилого дома №7 по ул. Заводская | Красноярский край г.Зеленогорск, центр.зона города, мкр.27 | 1993 | 100 |

6.2 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен отсутствуют.

6.3 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения

Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения отсутствуют.

6.4 Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления

Учет речной  воды, подаваемой  на  обработку,  осуществляется двумя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными в зд.842.

Учет подаваемой питьевой воды потребителям осуществляется  тремя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными на водоводах чистой воды, после насосной станции II подъема зд.828.

1.7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

1.7.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность  воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к сокращению биоценоза, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод  фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

1.7.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки.

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий, на предприятии было принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений г. Зеленогорск. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия) совместно с предаммонированием воды сульфатом аммония. Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

1.8 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.8.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 18.

Таблица 18. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Строительство водопровода Ø 350мм из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». | 9819,649 |  |  |  |  |  |  | 9819,649 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | То же Ø350мм | 5091,67 |  |  |  |  |  |  |  | 5091,67 |  |  |  |  |  |
| 3 | То же Ø500мм | 119651,6 |  |  |  |  |  | 119651,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | То же Ø500мм | 56306,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56306,62 |
| 5 | То же Ø500мм | 74606,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74606,27 |  |
| 6 | То же Ø500мм | 42229,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42229,97 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 119651,6 | 9819,649 | 5091,67 |  |  |  | 74606,27 | 98536,59 |

1.9 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.9.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Таблица 19. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Год Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % | 64 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 |
| Количество порывов на системах коммунальной инфраструктуры, % | 110 | 110 | 99 | 90 | 69 | 60 | 51 | 45 | 36 | 30 | 24 |

1.9.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Таблица 20. Показатели качества обслуживания абонентов

| Год Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жалоб абонентов на качество воды, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %от численности населения | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Охват абонентами приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.9.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Таблица 21. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

| Год Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь холодной воды при ее транспортировке, % | 10,1 | 9,42 | 9,42 | 8,74 | 8,74 | 8,12 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем холодной воды, кВт·ч/куб.м | 1,2 | 1,2 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |

1.10 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с информацией, полученной от администрации г. Зеленогорск, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования имеются.

Рисунок 1. Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения.

# Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Анализ существующего положения системы водоотведения: сведения о магистральных канализационных коллекторах и очистных сооружениях

В Сбор хозяйственно-бытовых стоков с объектов соцкультбыта и жилой застройки г. Зеленогорска, поселков Октябрьский, Орловка, Овражный, «1000 дворов» (канализированных) и промышленных стоков ОАО «ОГК-2» - КГРЭС-2, ОАО «ПО «ЭХЗ», II-го промышленного района осуществляется системой трубопроводов самотечной канализации и дальнейшим поступлением на канализационные насосные станции. В свою очередь канализационные насосные станции, по напорным коллекторам, посредством  насосных агрегатов, осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения, а именно:

1. КНС-1а — осуществляет сбор стоков с объектов совхоза «Искра»,  жилой застройки п.Орловка и дальнейшую их  транспортировку напорными коллекторами 2Ду-200мм на КНС-3А;

2. КНС-2а -  осуществляет сбор стоков жилой застройки п. Октябрьский кварталов: 10а, 11а, 12а, 13б и п. «1000 дворов» и  дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-250мм на ФНС-3а;

3. КНС-3а — осуществляет сбор стоков с объектов совхоза «Искра»,  КНС-1а, КНС-2а и ФНС — II район ООО «УЭС УС-604» и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-300мм до камеры-гасителя. Далее стоки, самотеком по самотечному коллектору Ду-600мм, поступают на КНС-7;

4. КНС-11 — осуществляет сбор стоков с объектов квартала 33 и «Больничного городка» и дальнейшую их транспортировку  напорными коллекторами 2Ду-200мм до камеры-гасителя. Далее стоки, самотеком, по самотечному коллектору Ду-600мм, поступают на КНС-7;

5. КНС-2 — осуществляет сбор стоков с жилой застройки  кварталов 1-17, 20А, 16, 14-15, 13, 12, 4-8, 3, 2 и дальнейшую их транспортировку  напорным коллектором Ду-350мм на КНС-9 и напорным коллектором Ду-350мм до камеры-гасителя с дальнейшей транспортировкой по самотечному коллектору Ду-600мм;

6. КНС-9 — осуществляет сбор стоков с жилой застройки  кварталов 18, 19, 20, 27 и дальнейшую их транспортировку  напорными коллекторами 2Ду-400мм на КНС-7. В случае необходимости имеется возможность часть стоков направить на КНС-10;

7. КНС-10 — осуществляет сбор стоков с жилой застройки  кварталов 21, 22, 23 и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-400мм на очистные сооружения. В случае необходимости имеется возможность часть стоков направить на КНС-7;

8. КНС-12 — осуществляет сбор стоков с жилой застройки  квартала 28 и дальнейшую их транспортировку  напорными коллекторами 2Ду-100мм до камеры-гасителя и далее по самотечному коллектору Ду-250мм  на КНС-10;

9. КНС-4 — осуществляет сбор стоков со станции КНС-7, КНС-5 (ОАО «ПО «ЭХЗ») и дальнейшую их транспортировку  напорными коллекторами 2Ду-400 на очистные сооружения.

10. Непосредственно в приемную камеру очистных сооружений стоки поступают по напорным коллекторам КНС-10, КНС-4 и КНС-6 (принадлежащей ОАО «ОГК-2»- КГРЭС-2).

Таблица 22. Оборудование на очистных сосружениях.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода | м³/час | Годовая загруженность | износ | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Решётка Ротамат 1÷2 | 2000 | 2080 | 46% | 100% | высота 1100 мм; ширина 700 мм; прозор 6 мм; объём задерживаемых отходов 1,78 м³/сутки. |
|  | Песколовка 1÷4 | 1971 | 1080 | 69% | 55% | Горизонтального типа. D песколовки - 4000 мм; Н песколовки – 3650 мм. |
|  | Песколовка 5÷6 |  | 1250 | 32% |  | Горизонтального типа. D песколовки - 6000мм; Н песколовки - 5300 мм. |
|  | Первичные отстойник 1÷2 | 1971 | 1172 | 69% | 29% | Радиального типа. Диаметр – 20м; Высота зоны отстаивания – 2,8 м; Гидравлическая глубина у стен – 3,1 м; Радиус кольцевого водослива – 9,51 м; Длина кольцевого водослива – 59,7 м; Диаметр отводящей трубы – 500 мм; Продолжительность отстаивания – 1,5 часа. |
|  | Первичные отстойник 3÷4 | 1993 | 625 | 0% | 60% | Вертикального типа. Размер в плане – 15х15м. Объём одного отстойника 760 м³; Время отстаивания – 1,5 часа; Глубина до дна ячейки – 6,35 м. |
|  | Первичные отстойник 5÷6 | 1993 | 625 | 65% | 60% |  |
|  | Аэротенк 1÷4 | 1971 | 177,1 | 69% | 44% | Глубина коридора – 4,5 м, ширина коридора – 4,5 м, длина проточной части без каналов – 46,5 м. Суммарный объём секций – 8100 м³. |
|  | Аэротенк 5÷6 | 1979 | 625 | 0% | 32% | Глубина – 4,25 м; Длина - 42 м; Ширина - 15 м. Суммарный объём секций – 10080 м³. |
|  | Аэротенк 7÷8 | 1993 | 625 | 65% | 59% |  |
|  | Вторичный отстойник 1÷2 | 1971 | 1582 | 31% | 100% | Радиального типа. Диаметр – 20 м; Глубина – 3,5 м; Глубина отстаивания – 2,8 м; Объём отстойника – 880 м³; Время отстаивания – 1,5 часа. |
|  | Вторичный отстойник 3÷4 | 1979 | 635 | 0% | 32% | Вертикального типа. Размер в плане 15х15 м. Глубина отстойника – 6,87 м. Объём отстойника – 790 м³. Время отстаивания – 1,5 часа. |
|  | Вторичный отстойник 5÷6 | 1993 | 1860 | 22% | 60% | Радиального типа. Диаметр – 24 м; Глубина – 4 м; Глубина отстаивания – 3,7 м; Время отстаивания – 1,5 часа. |
|  | Контактный резервуар | 1979 | 47000 | 46% | 74% | Размер в плане 30 x 60 метров. Строительный объем – 657 м³; Глубина – 3,65 м; Рабочий объем - 486 м³. |
|  | Метантенк 1÷2 | 1971 | 7 | 80% | 24% | Цилиндрический ж/б резервуар объемом 1000 м³ и диаметром 12,5 м с коническим днищем и куполообразным перекрытием. |
|  | Метантенк 3÷4 | 1986 | 7 | 80% | 46% |  |

Таблица 23. Оборудование на НКС.

| № п/п | № КНС | Год ввода КНС | Инв. № КНС | Марка насоса; инв. № | Год ввода насоса | Количество | Q м3/час насоса | Н м. | N квт. | n, об/мин. | Q м3/сут. КНС | Годовая загружен-ность % | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 А | 2005 | 07101065 | СМ 100-65-200/2; №07101065 | 2005 | 3 | 125 | 47,5 | 30 | 2900 | 9000 | 65 | 21,9 каждый |
| 2 | 2 А | 2008 | 07101074 | GRUNDFOS S117 BL6А511, №07101074 | 2008 | 2 | 500 | 26 | 18 | 1450 | 24000 | 60 | 18,55 каждый |
| 3 | 3 А | 1980 | 00032785 | СД 250/22,5, №07502098 | 2009 | 1 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 6000 | 85 | 81,7 |
|  |  |  |  | СД 250/22,5, №07501976 | 2005 | 1 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 6000 | 85 | 100 |
|  |  |  |  | СМ 100-125-315/4; №07501578 | 1996 | 1 | 200 | 32 | 37 | 1500 | 4800 | 85 | 100 |
| 4 | 2 | 1962 | 05201007 | СД 450/22,5, №07501853 | 2002 | 1 | 450 | 22,5 | 75 | 960 | 10800 | 90 | 100 |
|  |  |  |  | СД 450/22,5, №07501880 | 2002 | 1 | 450 | 22,5 | 75 | 960 | 10800 | 90 | 100 |
|  |  |  |  | СД 450/22,5, №07501881 | 2002 | 1 | 450 | 22,5 | 75 | 960 | 10800 | 90 | 100 |
| 5 | 4 | 1963 | 01100187 | "Иртыш" НФ 3200/400.400-200/4, №07502149 | 2011 | 1 | 800 | 50 | 200 | 14 | 19200 | 95 | 81 |
|  |  |  |  | СМ 250-200-400/4, №07502113 | 2010 | 1 | 680 | 43 | 200 | 1450 | 16320 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | СМ 250-200-400/4, №07502030 | 2006 | 1 | 680 | 43 | 200 | 1450 | 16320 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | СМ 250-200-400/4, №07501858 | 2002 | 1 | 680 | 43 | 200 | 1450 | 16320 | 95 | 100 |
| 6 | 7 | 1962 | 01100188 | СД 450-95/2, №07502103 | 2010 | 1 | 450 | 95 | 250 | 1450 | 10800 | 85 | 100 |
|  |  |  |  | СД 450-95/2, №01100188 |  | 1 | 450 | 95 | 250 | 1450 | 10800 | 85 | 48,9 |
|  |  |  |  | СД 450-95/2, №01100188 |  | 1 | 450 | 95 | 250 | 1450 | 10800 | 85 | 48,9 |
|  |  |  |  | СД 450-95/2, №01100188 |  | 1 | 450 | 95 | 250 | 1450 | 10800 | 85 | 48,9 |
| 7 | 9 | 1970 | 05201005 | СМ 250-200-400/6; №07501879 | 2002 | 1 | 540 | 23 | 55 | 980 | 12960 | 75 | 100 |
|  |  |  |  | СМ 250-200-400/4, №07501854 | 2002 | 1 | 540 | 23 | 55 | 980 | 12960 | 75 | 100 |
|  |  |  |  | СМ 250-200-400/4, №07501855 | 2002 | 1 | 540 | 23 | 55 | 980 | 12960 | 75 | 100 |
| 8 | 10 | 1978 | 05301305 | СМ 200-150-500/4, №07502158 | 2012 | 1 | 400 | 80 | 200 | 1450 | 9600 | 85 | 48,65 |
|  |  |  |  | СМ 200-150-500/4, №07502123 | 2010 | 1 | 400 | 80 | 200 | 1450 | 9600 | 85 | 99,99 |
|  |  |  |  | СМ 200-150-500/4, №07502036 | 2007 | 1 | 400 | 80 | 200 | 1450 | 9600 | 85 | 100 |
|  |  |  |  | СМ 200-150-500/4, №07501986 | 2005 | 1 | 400 | 80 | 200 | 1450 | 9600 | 85 | 100 |
| 9 | 11 | 1979 | 07101010 | ФГ 144/46, №07101010 | 1979 | 3 | 144 | 46 | 22 | 1450 | 3456 | 70 | 84,3 каждый |
| 10 | 12 | 2000 | 07301276 | Т2А3-В/FM, №07502163 | 2012 | 1 | 25 | 15 | 5,6 | 600 |  | 65 | 37,8 |
|  |  |  |  | "Иртыш" ПФ 65/160, №07502140 | 2010 | 1 | 25 | 12 | 3 | 600 |  | 65 | 92 |

Таблица 24. Состояние канализационных сетей.

| Инвентарный номер | Наименование сети | Дата ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000004 | Бытовая и ливневая канализация жилой дом 2 квартал 19 Энергетиков, 2 | 15.02.82 | 100,00 |
| 00000014 | Ливневая и фекальная канализация к жилому дому 21 квартал 27 Строителей, 16 | 15.02.93 | 65,13 |
| 00003997 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 58,50 |
| 00003998 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 |  |
| 00004552 | Подземная сеть бытовой канализации жилых домов №119-129 ул.Орловская | 21.12.06 | 100,00 |
| 00004673 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 48,54 |
| 00004674 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 52,90 |
| 00004724 | Наружная сеть канализации | 31.08.09 | 41,02 |
| 00030106 | Сети ливневой канализации Ленина 20 | 15.06.75 | 100,00 |
| 00030107 | Сети ливневой канализации Энергетиков 1 | 15.04.78 | 100,00 |
| 00030108 | Сети ливневой канализации Ленина 13 | 15.04.74 | 100,00 |
| 00030109 | Сети хозяйственной канализации Набережная 58 | 15.12.85 | 88,60 |
| 00030112 | Сети хозяйственно-фекальной канализации Ленина 20 | 15.06.75 | 100,00 |
| 00030113 | Сети хозяйственно-фекальной канализации Энергетиков 1 | 15.04.78 | 100,00 |
| 00030114 | Сети хозяйственно-фекальной канализации Ленина 13 | 15.04.74 | 100,00 |
| 00030115 | Сети хозяйственно-фекальной канализации Бортникова 48 | 15.03.69 | 100,00 |
| 00030116 | Сети хозяйственно-фекальной канализации Мира 83,87,89, Лазо 6,8 | 15.10.82 | 99,07 |
| 00030117 | Сети хозяйственно-фекальной канализации Набережная 58 | 15.12.85 | 88,59 |
| 00030126 | Сети ливневой канализации Молодежная 5 | 15.12.89 | 82,37 |
| 00030127 | Сети хозяйственно-фекальной канализации Молодежная 5 | 15.12.89 | 75,34 |
| 00030527 | Хозяйственно-фекальная канализация к жилым домам 18 и 18а квартал 18 Заводская, 10 | 15.09.74 | 100,00 |
| 00032614 | Наружные сети канализации к 36 квартирным жилым домам 56, 58,59,60 | 15.10.78 | 68,08 |
| 00032620 | Напорный коллектор от насосной 3 до колодца 22 совхоза "Искра" | 15.12.78 | 100,00 |
| 00032677 | Напорный коллектор от колодца 22 до действующего коллектора поселка "Орловка до совхоза "Искра" | 15.09.79 | 100,00 |
| 00032839 | Бытовая канализация к жилым домам 61, 63 | 15.11.81 | 100,00 |
| 00032842 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализации поселок "Октябрьский" перекачка-3А | 15.11.81 | 100,00 |
| 00032850 | Бытовая канализация от жилого дома 75 до существующего коллектора поселок "Октябрьский"квартал 3А | 15.12.81 | 100,00 |
| 00032999 | Внутриквартальная канализация к жилым домам 32, 34 улица Юбилейная | 15.06.84 | 57,00 |
| 00033059 | Хозяйственно-фекальная канализация от к-38 до к-69 квартал 8 | 15.02.86 | 88,00 |
| 00033189 | Бытовая канализация к жилым домам 801-811 в квартале 8 поселок "Октябрьский" 816 820 | 15.12.85 | 88,69 |
| 00033286 | Канализация улица Юбилейная 12 | 15.09.83 | 96,42 |
| 00033287 | Канализация улица Юбилейная 14 | 15.07.82 | 100,00 |
| 00033288 | Канализация улица Юбилейная 16 | 15.07.82 | 100,00 |
| 00033289 | Канализация улица Юбилейная 18 | 15.12.82 | 98,90 |
| 00033290 | Канализация улица Юбилейная 20 | 15.12.82 | 98,70 |
| 00033291 | Канализация улица Юбилейная 26 | 15.12.82 | 98,90 |
| 00033292 | Канализация улица Юбилейная 28 | 15.03.82 | 100,00 |
| 00033293 | Канализация улица Юбилейная 30 | 15.10.82 | 99,44 |
| 00033294 | Канализация улица Юбилейная 24 | 15.12.82 | 98,90 |
| 00033295 | Канализация улица Юбилейная 22 | 15.12.82 | 98,90 |
| 00033296 | Канализация улица Полевая 17 | 15.12.81 | 100,00 |
| 00033297 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 7 | 15.04.76 | 100,00 |
| 00033298 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 5 | 15.04.76 | 100,00 |
| 00033299 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 3 | 15.04.76 | 100,00 |
| 00033300 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 1 | 15.12.76 | 100,00 |
| 00033301 | Канализация улица Советской Армии 4 | 15.01.70 | 100,00 |
| 00033302 | Канализация улица Советской Армии 6 | 15.10.72 | 100,00 |
| 00033303 | Канализация улица Гоголя 12 | 15.10.72 | 100,00 |
| 00033304 | Канализация детский сад 27 | 15.09.84 | 92,75 |
| 00033305 | Канализация улица Советской Армии 7 | 15.04.78 | 100,00 |
| 00033306 | Канализация улица Советской Армии 9 | 15.05.81 | 100,00 |
| 00033307 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 8 | 15.06.79 | 100,00 |
| 00033308 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 6 | 15.05.79 | 100,00 |
| 00033309 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 4 | 15.05.79 | 100,00 |
| 00033310 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 17 | 15.03.79 | 100,00 |
| 00033311 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 15 | 15.03.79 | 100,00 |
| 00033312 | Канализация улица Толстого 2 | 15.12.78 | 100,00 |
| 00033313 | Канализация улица Толстого 4 | 15.12.77 | 100,00 |
| 00033314 | Канализация улица Толстого 6 | 15.12.77 | 100,00 |
| 00033315 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 31 | 15.03.82 | 100,00 |
| 00033316 | Канализация улица Диктатуры Пролетариата 29 | 15.03.82 | 100,00 |
| 00033317 | Канализация улица Гоголя 22 | 15.12.81 | 100,00 |
| 00033362 | Хозяйственно-фекальная канализация Энергетиков 3,3а от КК-2 | 15.04.74 | 100,00 |
| 00033363 | Хозяйственно-фекальная канализация Мира 56а | 15.06.86 | 86,19 |
| 00033364 | Хозяйственно-фекальная канализация Энергетиков 14 | 15.05.76 | 100,00 |
| 00033365 | Хозяйственно-фекальная канализация дома творчества | 15.04.86 | 94,86 |
| 00033366 | Ливневая канализация Энергетиков 14 | 15.06.76 | 100,00 |
| 00033367 | Ливневая канализация Энергетиков 3,3а от ЛК-4 Мира-56а Заводская, 8 | 15.06.74 | 100,00 |
| 00070464 | Канализация жилые дома 1-6 поселок "Овражный" | 15.12.95 | 70,19 |
| 00070621 | Канализация к жилым домам 836,837 | 15.12.95 | 76,72 |
| 00070636 | Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация жилой дом 22 квартал 27 улица Строителей, 18 | 15.12.95 | 62,30 |
| 00070639 | Ливневая хозяйственно-фекальная канализация жилой дом 2 /п3.4/ улица Парковая 64 | 15.12.95 | 65,93 |
| 00070641 | Канализация жилых домов 827,828,842,843,844,845,829,830,831 | 15.12.95 | 64,12 |
| 00070672 | Хозяйственно-фекальная канализация и ливневая жилой дом 21 квартал 27 Строителей 16 | 15.12.95 | 66,73 |
| 00070723 | Канализация к жилым домам 846-848 квартал 8а поселок "Октябрьский" | 15.12.95 | 67,41 |
| 00070747 | Канализация к жилым домам 70,70а,71 (поселок "Октябрьский") | 15.12.95 | 66,55 |
| 00070764 | Канализация к жилым домам 73-77,83 квартал 12а | 15.12.95 | 56,02 |
| 00070791 | Канализация поселок Овражный | 29.12.01 | 100,00 |
| 00070829 | Hаружные и внутриквартальные сети канализации квартал 5А поселок "Октябрьский" | 31.12.98 | 50,34 |
| 00070830 | Hаружные сети канализации к жилым домам 832-834 квартал 8А поселок "Октябрьский" | 29.01.99 | 59,10 |
| 00070838 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 130 квартал 27 Строителей,14 | 30.09.98 | 47,58 |
| 00301005 | Хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 17 квартал 18 Заводская, 10а | 15.09.73 | 100,00 |
| 00301065 | Ливневая канализация от 19 квартала ЛК до ЛК-14 | 15.03.79 | 100,00 |
| 00301066 | Бытовая канализация 19 квартала от К 4 существующий до К 8 к общ10 | 15.03.79 | 100,00 |
| 00301073 | Ливневая канализация жилого дома 9 квартал 19 Энергетиков 12 | 15.11.79 | 100,00 |
| 00301075 | Ливневая канализация жилого дома 8 квартал 19 Энергетиков 10 | 15.11.79 | 100,00 |
| 00301076 | Ливневая канализация от ЛК-10 до ЛК-О квартал 19 | 15.07.79 | 100,00 |
| 00301102 | Хозфекальная канализация от К-37 до К-42 жилой дом 25 квартал 19 | 15.12.79 | 100,00 |
| 00301104 | Ливневая канализация ЛК-1 до ЛК-15 наружных коммуникаций квартал 19 | 15.12.79 | 100,00 |
| 00301112 | Ливневая канализация квартал 19 от ЛК -108 до ЛК-1 от ЭХЗ | 15.10.80 | 100,00 |
| 00301114 | Ливневая канализация жилой дом 17 квартал 19 улица Набережная 30 | 15.10.80 | 100,00 |
| 00301115 | Хозяйственно-фекальная канализация жилой дом 17 квартал 19 от ЭХЗ | 15.10.80 | 100,00 |
| 00301127 | Хозяйственно-фекальная и ливневая канализация | 15.11.81 | 100,00 |
| 00301129 | Хозяйственно-фекальная и ливневая канализация жилой дом16 улица Набережная, 26 | 15.11.81 | 100,00 |
| 00301130 | Ливневая канализация ЛК-33 ЛК-26 жилой дом 18 квартал 19 Набережная, 34 | 15.11.81 | 100,00 |
| 00301131 | Хозяйственно-фекальная канализация К-13 К-17 жилой дом 21 квартал 19 Парковая, 14 | 15.11.81 | 100,00 |
| 00301132 | Ливневая канализация жилой дом 25 ЛК 41 50-55 ЛК 38 квартал 19 Парковая, 10 | 15.11.81 | 100,00 |
| 00301135 | Хозфекальная канализация жилой дом 18 квартал 19 Набережная, 34 | 15.01.82 | 100,00 |
| 00301136 | Хозяйственно-фекальная канализация К-90 К-97 К-107 жилой дом 16 квартал 19 | 15.01.82 | 100,00 |
| 00301137 | Ливневая канализация ЛК-78 ЛК-85 ЛК-92 жилой дом 16 квартал 19 Набережная, 26 | 15.01.82 | 100,00 |
| 01300118 | Ливневая канализация автомобильной дороги от ПК-22 до ПК-32 | 15.11.71 | 97,33 |
| 01300119 | Самотечный коллектор от КК-1 до здания 835 ФНС-7 | 15.02.63 | 100,00 |
| 01300121 | Наружные канализационные трубопроводы от здания 835 до очистных сооружений | 15.01.62 | 69,97 |
| 01300248 | Канализационный разгружающий коллектор | 15.09.76 | 100,00 |
| 03010158 | Напорно- фекальная канализация квартал 33 ГПТУ-53 (школа 177) | 15.07.77 | 74,81 |
| 03010159 | Ливневая канализация жилых домов 5,5а,6 квартал 21 Парковая 34-38 | 15.11.85 | 88,66 |
| 03010162 | Бытовая канализация жилых домов 5,5а,6 квартал 21 Парковая 34-38 | 15.11.85 | 89,08 |
| 03010167 | Наружные сети жилого дома 18 квартал 21 бытовая канализация | 15.09.87 | 81,62 |
| 03010168 | Бытовая К-1 и ливневая К-2 канализация дом 17 квартал 21 | 15.12.87 | 100,00 |
| 04200085 | Подземная сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации жилого дома №75 по ул. Набережная | 21.12.06 | 76,87 |
| 04300027 | Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации №2 жилого дома №2 по ул. Молодежная | 21.12.06 | 100,00 |
| 04300035 | Подземная сеть бытовой канализации жилых домов №28-36 по ул.Горького | 21.12.06 | 100,00 |
| 04300074 | Подземная сеть наружной бытовой канализации жилого дома №74 по ул.Набережная | 21.12.06 | 97,32 |
| 04300103 | Подземная сеть бытовой канализации жилого дома №73 по ул.Набережная | 21.12.06 | 80,57 |
| 04300148 | Подземная сеть бытовой канализации жилого дома №71 по ул.Набережная | 21.12.06 | 65,94 |
| 05301048 | Самотечный коллектор от К-37 до насосной станции 9 | 15.01.70 | 100,00 |
| 05301049 | Больничный городок канализация | 15.01.63 | 100,00 |
| 05301050 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 14-15 | 15.01.66 | 100,00 |
| 05301051 | Ливневая канализация здания 501гараж | 15.01.64 | 100,00 |
| 05301052 | Хозяйственно-фекальная канализация квартал 9 | 15.01.59 | 100,00 |
| 05301053 | Канализация головной дренаж соц города | 15.01.63 | 100,00 |
| 05301054 | Ливневая канализация квартал 2 | 15.01.60 | 94,58 |
| 05301055 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 2 | 15.01.59 | 96,24 |
| 05301056 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 4 | 15.01.58 | 100,00 |
| 05301057 | Самотечный фекальный коллектор соц города | 15.01.62 | 91,24 |
| 05301058 | Хозяйственно- фекальная канализация и водопровод бытовой вставки 4 квартал 1 | 15.01.65 | 86,35 |
| 05301060 | Хозяйственно- фекальная канализация к жилым домам 21,22 квартал 18 | 15.01.75 | 100,00 |
| 05301061 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 3 | 15.01.63 | 100,00 |
| 05301062 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 16 | 15.01.64 | 100,00 |
| 05301063 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 20а | 15.01.68 | 99,74 |
| 05301064 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 20 | 15.01.69 | 100,00 |
| 05301065 | Хозяйственно- фекальная канализация и водопровод ШРМ | 15.01.64 | 100,00 |
| 05301066 | Ливневая канализация учебного комбината | 15.01.70 | 100,00 |
| 05301067 | Хозяйственно- фекальная канализация здания 501 (гараж) | 15.01.65 | 100,00 |
| 05301068 | Хозяйственно- фекальная канализация к музыкальной школе и дому пионеров | 15.01.70 | 100,00 |
| 05301069 | Ливневая канализация к музыкальной школе | 15.01.70 | 100,00 |
| 05301070 | Ливневая канализация площадок детских аттракционов | 15.01.69 | 100,00 |
| 05301071 | Ливневая канализация соц.города квартал 4,7,8 | 15.01.60 | 100,00 |
| 05301072 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 10 | 15.01.60 | 100,00 |
| 05301073 | Ливневая канализация квартал 16 | 15.01.65 | 100,00 |
| 05301074 | Ливневая канализация квартал 20 | 15.01.68 | 100,00 |
| 05301075 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 1-17 | 15.01.62 | 100,00 |
| 05301076 | Ливневая канализация квартал 1-17 | 15.01.62 | 100,00 |
| 05301077 | Хозяйственно- фекальная канализация дом 34а,36а квартал 20 | 15.01.71 | 100,00 |
| 05301078 | Ливневая канализация дом 34а,36а квартал 20 | 15.01.71 | 100,00 |
| 05301079 | Хозяйственно- фекальная канализация водогрязелечебницы квартал 3 | 15.01.71 | 100,00 |
| 05301081 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 18 | 15.01.72 | 100,00 |
| 05301082 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 18 | 15.01.72 | 100,00 |
| 05301083 | Ливневая канализация квартал 20а | 15.01.67 | 100,00 |
| 05301084 | Хозяйственно- фекальная канализация к мастерским ЖКУ | 15.10.74 | 100,00 |
| 05301087 | Ливневая канализация к жилому дому 44 квартал 1-17 Гагарина 5 | 15.10.74 | 100,00 |
| 05301088 | Ливневая канализация квартал 1-17 жилые дома 41,44,47 Гагарина 23,21 | 15.10.74 | 100,00 |
| 05301089 | Хозяйственно- фекальная канализация к жилому дому 44 квартал 1-17 Гагарина, 5 | 15.10.74 | 100,00 |
| 05301090 | Ливневая канализация жилой дом 47 квартал 1-17 Гагарина 23 | 15.10.74 | 100,00 |
| 05301091 | Хозяйственно- фекальная канализация к жилому дому 47 квартал 1-17 Гагарина, 23 | 15.10.74 | 100,00 |
| 05301092 | Ливневая канализация по улице 18 | 15.06.74 | 100,00 |
| 05301093 | Ливневая канализация по улице 23 | 15.06.74 | 100,00 |
| 05301094 | Хозяйственно- фекальная канализация квартал 1-17 | 15.12.73 | 100,00 |
| 05301095 | Ливневая канализация квартал 3 | 15.01.65 | 100,00 |
| 05301096 | Ливневая канализация квартал 14-15 | 15.01.66 | 100,00 |
| 05301097 | Ливневая канализация квартал 4 | 15.01.58 | 100,00 |
| 05301098 | Самотечный фекальный коллектор Ду 500-600мм | 15.01.62 | 100,00 |
| 05301099 | Хозяйственно- факельная канализация квартал 7-8 | 15.01.59 | 100,00 |
| 05301100 | Канализация с дюккером напорный коллектор 1 от насосной 2 до КПП 3 | 15.01.59 | 100,00 |
| 05301101 | Самотечный безнапорный коллектор квартал 3 | 15.01.58 | 97,89 |
| 05301102 | Самотечный фекальный коллектор квартал 16, квартал 1-17 | 15.01.65 | 86,25 |
| 05301103 | Аварийный сброс от станции перекачки 2 до реки "Б" | 15.01.63 | 89,48 |
| 05301105 | Канализация и водопровод квартал 18 | 15.01.72 | 100,00 |
| 05301107 | Напорно-фекальный коллектор от станции перекачки 3 до самотечного коллектора | 15.01.62 | 32,83 |
| 05301108 | Напорный коллектор канализации от станции перекачки 9 до насосной станции 7 | 15.01.70 | 52,30 |
| 05301109 | Напорный коллектор от УП-5 дом 7 ст.3 до КПП-3 | 15.06.75 | 100,00 |
| 05301228 | Хозяйственно-фекальная канализация ГПТУ | 15.10.75 | 100,00 |
| 05301229 | Хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 22б квартал 20 | 15.10.75 | 100,00 |
| 05301230 | Ливневая канализация ГПТУ | 15.10.75 | 100,00 |
| 05301231 | Ливневая и хозфекальная канализация базы газового хозяйства | 15.01.75 | 100,00 |
| 05301235 | Хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 35 квартал 20 | 15.01.76 | 100,00 |
| 05301251 | Бытовая канализация больничного городка от К- 43 до К-27 | 15.08.77 | 100,00 |
| 05301252 | Хозяйственно-фекальная канализация к детскому саду 20 | 15.08.77 | 100,00 |
| 05301263 | Перенос напорного коллектора магазина УНИВЕРСАМ квартал 18 | 15.04.78 | 100,00 |
| 05301265 | Напорный коллектор наружных коммуникаций станции перекачки 10 | 15.08.78 | 100,00 |
| 05301305 | Канализационная насосная станция 10 с благоустройством | 15.07.78 | 46,85 |
| 05301356 | Бытовая канализация инфекционного корпуса | 15.12.78 | 100,00 |
| 05301358 | Бытовая канализация от К-46 до К-9 жилой дом 15 квартал 19 | 15.12.79 | 100,00 |
| 05301359 | Ливневая канализация жилого дома 15 от ЛК-22 до ЛК-29 | 15.12.79 | 100,00 |
| 05301367 | Реконструкция и расширение бытовой канализации города | 15.11.80 | 100,00 |
| 05301379 | Ливневая и фекальная канализация станции скорой помощи | 15.12.81 | 100,00 |
| 05301385 | Бытовая канализация жилых домов 46-55 | 15.05.82 | 100,00 |
| 05301390 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 19 квартал 19 Набережная 38 | 15.12.82 | 98,50 |
| 05301400 | Хозяйственно-фекальная канализация к коттеджам 57, 59 | 15.01.83 | 98,16 |
| 05301403 | Самотечный коллектор от К до К- 23 квартал 21 | 15.03.84 | 75,73 |
| 05301409 | Ливневая канализация по улице 22а квартал 21 | 15.06.84 | 93,52 |
| 05301410 | Ливневая канализация жилого дома 11 квартал 21 | 15.09.84 | 96,63 |
| 05301411 | Хозяйственно- фекальная канализация жилого дома 11 квартал 21 | 15.09.84 | 100,00 |
| 05301422 | Напорный и самотечный коллектор | 15.12.84 | 91,88 |
| 05301432 | Бытовая канализация жилых домов 1-3 | 15.03.85 | 91,17 |
| 05301433 | Ливневая канализация жилых домов 1-3 | 15.03.85 | 90,99 |
| 05301438 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 16 квартал 21 | 15.12.85 | 88,62 |
| 05301444 | Ливневая канализация на участке от жилого дома 11 до квартала 21 | 15.06.86 | 100,00 |
| 05301452 | Бытовая и ливневая канализация жилых домов 1-3 квартал 19 | 15.02.87 | 84,68 |
| 05301453 | Бытовая канализация жилых домов 65, 66 квартал 12 | 15.02.87 | 84,59 |
| 05801080 | Ливневая канализация водогрязелечебницы квартал 3 | 15.01.71 | 100,00 |
| 07201001 | Наружные сети канализации индивидуальных домов поселок Октябрьский | 15.08.87 | 100,00 |
| 07301002 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 10 квартал 21 | 15.08.87 | 100,00 |
| 07301005 | Бытовая канализация жилого дома 39 квартал 21 | 15.01.87 | 84,98 |
| 07301010 | Бытовая и ливневая канализация к жилому дому 15 квартал 21 | 15.01.87 | 85,14 |
| 07301011 | Бытовая и ливневая канализация к магазину Книги | 15.01.87 | 84,74 |
| 07301021 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 40 квартал 21 | 15.01.88 | 81,70 |
| 07301022 | Бытовая канализация 2-х квартирных жилых домов 67/72 | 15.01.88 | 71,73 |
| 07301023 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 14 квартал 21 | 15.01.88 | 82,20 |
| 07301029 | Бытовая канализация детсада 6 и детских яслей 2 | 15.06.88 | 80,15 |
| 07301032 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 11 квартал 27 | 15.10.88 | 79,12 |
| 07301033 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 9 квартал 21 | 15.10.88 | 79,48 |
| 07301034 | Бытовая и ливневая канализация школы квартал 21 | 15.10.88 | 79,21 |
| 07301037 | Ливневая и бытовая канализация от детского сада 28 | 15.12.88 | 78,69 |
| 07301041 | Канализация 32 вход в сети водопровода и канализации квартал 20а | 15.02.89 | 78,09 |
| 07301042 | Ливневая и бытовая канализация здание 26 квартал 21 | 15.02.89 | 78,08 |
| 07301049 | Ливневая и фекальная канализация жилого дома 12 квартал 27 | 15.09.89 | 76,19 |
| 07301052 | Ливневая и фекальная канализация жилого дома 7 квартал 13 | 15.11.89 | 76,29 |
| 07301055 | Ливневая и бытовая канализация жилого дома 13 квартал 27 | 15.01.90 | 75,06 |
| 07301056 | Ливневая и бытовая канализация жилого дома 12 квартал 27 | 15.01.90 | 75,12 |
| 07301057 | Ливневая и бытовая канализация здания 27 квартал 21 | 15.01.90 | 75,14 |
| 07301058 | Самотечный хозяйственно-фекальный коллектор от жилого дома 15 до насосной 9 | 15.01.90 | 75,08 |
| 07301059 | Бытовая канализация и водопровод к жилым домам 56,60, 61 квартал 11 | 15.01.90 | 74,68 |
| 07301060 | Напорный коллектор квартал 27 | 15.01.90 | 91,06 |
| 07301063 | Канализация ливневая и бытовая жилого дома 7 квартал 27 | 15.05.90 | 74,00 |
| 07301073 | Бытовая и ливневая канализация жилого дома 17 квартал 27 | 15.07.90 | 73,43 |
| 07301075 | Наружные сети ливневой и бытовой канализации жилого дома 15 квартал 27 | 15.11.90 | 72,44 |
| 07301082 | Коллектор напорный квартал 27 | 15.03.91 | 86,18 |
| 07301086 | Бытовая канализация от К-10 до К-16 от К-33 до К-49 | 15.03.91 | 71,12 |
| 07301092 | Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация жилого дома 1 квартал 22 Парковая, 54 | 15.12.91 | 68,62 |
| 07301100 | Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация жилого дома 22 квартал 27 | 15.06.92 | 67,03 |
| 07301101 | Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация жилого дома 2 квартал 22 | 15.06.92 | 100,00 |
| 07301108 | Сети канализации квартал 22 -23 жилой дом 6 | 15.02.94 | 39,64 |
| 07301110 | Hаружные сети канализации жилых домов 88-89 улица Горького 23,25 | 15.03.94 | 60,25 |
| 07301114 | Канализация Hабережная-16А жилой дом 49 | 15.10.94 | 59,49 |
| 07301120 | Ливневая бытовая канализация жилого дома 3 /Парковая66/ квартал 22 | 15.05.95 | 57,36 |
| 07301125 | Сети канализации Станция подкачки больничный город | 15.06.95 | 57,16 |
| 07301148 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 95,97,99,101(19-26) | 15.03.96 | 82,27 |
| 07301149 | Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 119,121,123,125,127 поселок Орловка | 15.03.96 | 61,48 |
| 07301150 | Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 2,4,6,8,10,12 (29,43-47) | 15.03.96 | 78,55 |
| 07301151 | Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 1,3,5,7,9,11,13,15(30-37) | 15.03.96 | 85,43 |
| 07301152 | Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 19,21,23,25,27(62-66) | 15.03.96 | 75,43 |
| 07301153 | Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 24,26,28,30,32(72-76) | 15.03.96 | 68,42 |
| 07301154 | Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 34,36,38,40,42(98-102) | 15.03.96 | 75,11 |
| 07301155 | Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 29,31,33,35,37(93-97) | 15.03.96 | 67,30 |
| 07301156 | Хозяйственно-фекальная канализация от К-22 (от коттеджей до К-40) | 15.03.96 | 85,45 |
| 07301157 | Канализация улица Восточная 48,49,50 | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301158 | Хозяйственн-фекальная канализация от жилых домов 18,20,16,14,12,10 | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301159 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 1,3,5,7 Шолохова, жилые дома 8,10 | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301160 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 2,4,6(90,10,11) Шолохова | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301161 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 8(12) Шолохова, 4,6 Чапаева | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301162 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 10,12,14 Шолохова 2(38) | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301163 | Хозяйственно-фекальная канализация от К-32 до К-5,К-5А,К-85"И" | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301164 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 24,22,20 от К-1,К-2,К-3 | 15.03.96 | 98,28 |
| 07301165 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 14,16,18 от К-5 до К-3 | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301166 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 13,13А,11,11А,9 улица Шолохова | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301167 | Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 5,7,(29,30) от К-22 до К-32 | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301168 | Хозяйственно-фекальная канализация от К-85"Ж" до насосной перекачки N1 | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301170 | Hапорный коллектор хозяйственно-фекальных стоков | 15.03.96 | 100,00 |
| 07301213 | Hаружная канализация к жилому дому 4 квартал 22 | 15.04.96 | 55,25 |
| 07301215 | Hаружная канализация к жилому дому 5 квартал 22-23 | 15.04.96 | 55,21 |
| 07301231 | Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 25 квартал 27 | 15.11.97 | 50,33 |
| 07301235 | Бытовая канализация 64 квартирному жилому дому К-1-КК-7дома ветеранов | 01.04.98 | 48,94 |
| 07301240 | Hаружные сети канализации базы РТС | 30.09.98 | 47,58 |
| 07301250 | Бытовая и ливневая канализация жилой дом 8 улица Hабережная 78 | 25.02.99 | 46,20 |
| 07301254 | Hаружная канализация (хозяйственно-фекальная) жилой дом 25 квартал 27 | 24.03.99 | 54,10 |
| 07301255 | Ливневая канализация жилой дом 25 квартал 27 | 24.03.99 | 47,22 |
| 07301263 | Наружные сети бытовой канализации к зданию Горвоенкомата квартал 27 | 25.02.00 | 42,89 |
| 07301264 | Наружные сети ливневой канализации к зданию Горвоенкомата квартал 27 | 25.02.00 | 52,89 |
| 07301276 | Наружные сети бытовой канализации жилых домов 2-19 квартал 28,( КНС-12) | 28.11.00 | 40,43 |
| 07301278 | Наружные сети ливневой канализации жилых домов 2-19 квартал 28 | 28.11.00 | 40,02 |
| 07301283 | Бытовая канализация жилой застройки квартал 8б,9а,13б поселок Октябрьский | 30.12.02 | 33,55 |
| 07301290 | Подземная сеть бытовой канализации | 31.05.04 | 28,88 |
| 07301297 | Напорный коллектор КНС-1А | 30.03.05 | 39,59 |
| 07301313 | Наружная сеть бытовой канализации | 26.08.05 | 37,50 |
| 07301326 | Наружная сеть бытовой канализации | 30.04.07 | 29,17 |
| 07301327 | Наружная сеть бытовой канализации | 14.05.07 | 28,76 |
| 07301329 | Наружная сеть бытовой канализации | 30.09.07 | 27,09 |
| 07301332 | Наружная сеть бытовой канализации | 30.09.07 | 27,09 |
| 07301339 | Наружная сеть бытовой канализации | 24.04.08 | 24,17 |
| 07301342 | Наружная сеть бытовой канализации | 29.05.08 | 33,76 |
| 07301354 | Сеть бытовой канализации | 24.10.11 | 6,67 |
| 07301357 | Канализационные сети квартал 13 ( ул.Мира 78 ) | 31.12.11 | 3,89 |
| 07301360 | Наружная сеть бытовой канализации | 14.06.12 | 2,23 |
| 07501293 | Хозяйственно-фекальная и ливневая канализация МК-39,МК-41 | 15.06.81 | 100,00 |
| 07501296 | Наружные сети канализации жилой дом 7 квартал 19 | 15.12.79 | 100,00 |
| 09017743 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 53,85 |
| 09017744 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 53,86 |
| 09017874 | Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации жилых домов №93-101 по ул. Мира | 21.12.06 | 61,00 |
| 09018333 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 80,66 |
| 09018356 | Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации №1 жилого дома №2 по ул. Молодежная | 21.12.06 | 100,00 |
| 09018359 | Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации №1 жилого дома №7 по ул.Заводская | 21.12.06 | 100,00 |
| 09018360 | Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации №2 жилого дома №7 по ул.Заводская | 21.12.06 | 100,00 |
| 09032910 | Подземная наружная сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 60,39 |
| 09032911 | Подземная наружная сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 60,40 |
| 09033695 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 50,94 |
| 09033696 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 50,93 |
| 09033697 | Сеть бытовой канализации | 21.12.06 | 50,92 |
| 09059128 | Наружная бытовая канализация | 05.05.11 | 15,59 |
| А1500514 | Реконструкция напорного коллектора КП-2 до КП-3 | 25.04.00 | 51,34 |
| А5301059 | Реконструкция хозяйственно-фекального коллектора ПНК ФНС-3А | 25.11.02 | 41,02 |

### Таблица 25. Показатели качества очищенной сточной воды за 2013г.

| № п.п | Наименование вещества | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Ср. знач-е вых. конц. Мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 11,00 | 6,5 | 6,70 | 10,00 | 8,40 | 7,20 | 7,2 | 2,9 | 11,7 | 9,40 | 7,30 | 8,47 | 8,06 |
| 2 | БПК п | 11,9 | 9,2 | 7,90 | 10,00 | 8,30 | 7,70 | 9,2 | 8,98 | 6,1 | 8,20 | 11,20 | 8,00 | 8,89 |
| 3 | ХПК | 53,1 | 39,4 | 31,8 | 44,0 | 40,3 | 28,1 | 42,9 | 53,8 | 21,2 | 32,2 | 34,3 | 28,8 | 37,49 |
| 4 | Нитрит-анион | 0,050 | 0,04 | 0,047 | 0,048 | 0,0480 | 0,0470 | 0,06 | 0,06 | 0,000 | 0,03 | 0,040 | 0,040 | 0,043 |
| 5 | Нитрат-анион | 79,1 | 86,1 | 88,70 | 80,2 | 88,6 | 81,5 | 61 | 71,2 | 65,4 | 97,9 | 82,7 | 88,3 | 80,89 |
| 6 | Аммоний-ион | 0,63 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,52 | 0,49 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,080 | 0,060 | 0,050 | 0,072 | 0,060 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | 0,036 | 0,048 |
| 8 | Фенолы | 0,0010 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 |
| 9 | Сульфаты | 24,2 | 41,9 | 35,5 | 37,2 | 49,6 | 45,8 | 50,9 | 37 | 36,7 | 37,7 | 42,9 | 27,4 | 38,90 |
| 10 | Хлориды | 37,1 | 39,2 | 41,1 | 39,7 | 38,9 | 29,4 | 33,5 | 37,04 | 34,5 | 43,5 | 37,3 | 38,3 | 37,46 |
| 11 | АПАВ | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,067 | 0,050 | 0,065 | 0,060 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,054 |
| 12 | Фосфаты по (Р) | 2,28 | 1,6 | 1,80 | 2,60 | 2,60 | 1,70 | 2,03 | 1,96 | 2,07 | 2,10 | 1,88 | 1,89 | 2,04 |
| 13 | Медь | 0,0013 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0040 | 0,0014 | 0,0026 | 0,0045 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0008 | 0,001 | 0,0018 |
| 14 | Хром (3+) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 15 | Хром (6+) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 16 | Железо (раств) | 0,076 | 0,110 | 0,042 | 0,067 | 0,0197 | 0,019 | 0,0710 | 0,0550 | 0,0320 | 0,0074 | 0,048 | 0,049 | 0,050 |
| 17 | Алюминий | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 18 | Цинк | 0,0090 | 0,0083 | 0,004 | 0,0072 | 0,0045 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0100 | 0,0080 | 0,0079 | 0,014 | 0,005 | 0,007025 |
| 19 | Сухой остаток | 425,5 | 431,2 | 446,3 | 371,5 | 433,5 | 369,5 | 391,5 | 484,0 | 628,2 | 505,8 | 457,8 |  | 449,5 |
| 20 | Жиры | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 2,00 | <0,5 | <0,5 | 1,00 | <0,5 | 1,75 | <0,5 | <0,5 | 0,50 | 1,3125 |
| 21 | Сульфиды | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |

Описание схемы утилизации осадка сточных вод на ОС

Побочным продуктом обработки сточных вод на очистных сооружениях является сырой осадок. Сырой осадок с первой очереди самотёком поступает в приёмную камеру насосной иловой станции №2, а со второй очереди в эту камеру сырой осадок подаётся насосом расположенными в зд. №11. Затем сырой осадок подаётся в распредкамеру метантенков №№1,2 или в камеры метантенков №№ 3 и 4. Одновременно с загрузкой сырого осадка из метантенков в том же объёме выгружается сброженный осадок.

Сброженный  осадок  насосами, расположенными в зд.№11, по напорному трубопроводу подаётся в распределительные лотки иловых полей. Распределение осадка из лотков по отдельным картам производится при помощи деревянных шиберов.

Иловые поля предназначены  для обезвоживания сброженного осадка.   На очистных сооружениях имеются поля двух типов: на искусственном основании и естественном основании.

Иловые поля на искусственном основании состоят из 28 карт (№№1÷28). Искусственное основание выполнено из щебёночно-песчаного слоя толщиной 150 мм и асфальта слоем 50 мм. Размеры карты: ширина 18м, длина 39м, площадь – 702 м². Карты между собой разделены стенками из железобетона высотой 1,5 м. Въезды на карты устроены в виде проёмов в ограждающих валиках, перекрытых ж/б плитами. Каждая карта оборудована тремя дренажными лотками из сборных ж/б элементов. Лотки заполнены слоем гравия. По дну лотков уложены щелевые асбесто-цементные дренажные трубы Dу 100мм с уклоном 0,003. В конце каждого лотка устроены ламповые колодцы из асбесто-цементных труб Dу 200мм. Основанием карт служит естественный грунт. Ряды карт разделяются насыпными групповыми дамбами шириной 5 м, высотой 1,2 м. На каждую карту имеется въезд для транспорта.

Карты  земляные с  естественным  основанием №№1з÷4з расположены  перед картами №№23÷28. Карты в плане квадратные. Размером 30х30 м. Площадь 900 м² - каждой. Основание карт – естественный грунт. Дренаж осуществляется шестью рядами дренажных канав, заполненных гравием.

Отвод иловой воды осуществляется с поверхностного слоя карты через плавающий гибкий шланг, соединённый с системой самотечных трубопроводов №19. Иловая вода отводится в приёмную камеру иловой насосной станции №9, работающей в автоматическом режиме.

Периодичность выпуска осадка на иловые поля – ежесменно. Подсушенный сброженный осадок (ил) вывозится в отвал. Удаление ила с полей производится механизированным способом.

В летнее время территория вокруг карт выкашивается от сорных трав. Обход и осмотр обваловки карт во избежание разрыва грунта делается ежедневно. Места прорыва засыпаются привозным грунтом.

2.2 Определение объёмов водоотведения на существующее положение и на перспективное развитие до 2023 года

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население,

- местная промышленность,

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 350л/сут на человека,

- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека.

Общий объем сточных вод по г.Зеленогорск составляет:

- на 1 очередь строительства  -  2461,20м³/сут.

- на расчетный срок                -  2537,70м³/сут.

Расчет объема сточных вод сведен в таблицу 26.

Таблица 26. Расчет объема сточных вод

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями, оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 350 | 60,325 | 21113,75 | 63,006 | 22052,1 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 4,730 | 236,50 | 4,930 | 246,50 |
| Итого | 65,055 | 21350,25 | 11,800 | 22298,6 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% | - | 223,70 | - | 230,70 |
| Всего | 65,055 | 21573,95 | 11,800 | 22529,3 |

Расход сточных вод по предприятиям местной промышленности принят по укрупненным нормам и сведен в таблице «Суммарный объем сточных вод по г.Зеленогорск». Расходы учтены в 10% расходов на местную промышленность.

Таблица 27. Суммарный объем сточных вод по г.Зеленогорск

| № п/п | Объекты водоотведения | Расход стоков м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Жилая застройка | 21350,25 | 22298,6 |
| 2 | Промышленные предприятия | 223,70 | 230,70 |
| Всего | 21573,95 | 2537,70 |

## 2.3 Мероприятия по развитию системы водоотведения (наружные сети и сооружения) с учётом перспективного развития муниципального образования с определением стоимости реализации по укрупненным показателям

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

1 очередь:

Проектом предусматривается строительство самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации от существующих и проектируемых жилых районов и общественно-деловой застройки.

Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных по ГОСТ 1839-80* диаметром 325мм. Сети напорной канализации проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Выполнить капитальный ремонт и модернизацию ветхих и аварийных участков сетей хозяйственно-бытовой канализации и оборудования канализационных насосных станций.

Расчетный срок:

Для транспортировки сточных вод до очистных сооружений от проектируемой жилой застройки кварталов и объектов соцкультбыта проектируются самотечные, напорные канализационные сети и КНС. Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных по ГОСТ 1839-80* диаметром 325мм. Сети напорной канализации  проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Необходимо произвести реконструкцию и капитальный ремонт участков канализационных сетей, оборудования канализационных насосных станций и сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Таблица 28. Объемы работ по сетям канализации

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей канализации из асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80* Ø325мм | м.п. | 1400 | - |
| 2 | То же Ø325мм | м.п. | 2700 | - |
| 3 | То же Ø325мм | м.п. | 8500 | - |
| 4 | То же Ø325мм | м.п. | - | 4000 |
| 5 | То же Ø325мм | м.п. | - | 5300 |
| 6 | То же Ø325мм | м.п. | - | 3000 |

2.4 Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие

Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие представлено в п. 2.1.

2.5 Сведение о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по её сокращению

Сведение о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений не представлены.

2.6 Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды (перечень причин и предложения по их устранению)

В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется ведение мониторинга водного бассейна, как поверхностного, так и подземного, мест складирования и захоронения жидких и твердых отходов и регулярное осуществление периодического контроля вод и сточных, и чистых.

В генплане разработана схема централизованного водоснабжения поселка с централизованным канализованием его бытовых и производственных стоков на предусмотренные в проекте очистные сооружения с полной биологической очисткой, с обеззараживанием на УФ-установке и доочисткой сточных вод до уровня предельно – допустимых концентраций.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в этих зонах запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- захоронение скота, людей;

- захоронение любых отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, живых организмов;

- движение и стоянка транспортных средств;

В целях охраны водного бассейна необходим периодический контроль состояния поверхностных и подземных вод со стороны ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проектом рекомендовано:

- проведение исследований состояния поверхностных и подземных вод и в первую очередь – питьевой воды на всех водозаборных скважинах;

- организация зон санитарной охраны первого пояса водозаборных скважин и водонапорных башен;

- формирование водоохранных зон акваторий и водотоков;

- выделение прибрежных защитных полос шириной 50 м от береговой линии;

- организация гидропоста в г. Зеленогорск в целях уточнения уровня паводковых вод и контроля состояния поверхностных водотоков;

- срочное строительство канализационных очистных сооружений по разработанному проекту в г.Зеленогорск с полной биологической очисткой и доочисткой на фильтрах с целью выведения стоков  на уровень предельно – допустимых концентраций;

- реконструкция и модернизация существующей системы инженерного оборудования ЖКХ города;

- предприятиям, существующим и вновь организовывающимся необходимо очищать производственные и поверхностные стоки на локальных очистных сооружениях.

2.7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 29.

Таблица 29. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Строительство сетей канализации из асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80* Ø325мм | 18819,27 |  |  |  |  | 18819,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | То же Ø325мм | 9758,14 |  |  |  |  |  | 9758,14 |  |  |  |  |  |
| 3 | То же Ø325мм | 59245,86 |  |  |  | 59245,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | То же Ø325мм | 27880,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27880,41 |
| 5 | То же Ø325мм | 36941,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36941,54 |  |
| 6 | То же Ø325мм | 20910,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20910,30 |
|  | Итого |  |  |  |  | 59245,86 | 18819,27 | 9758,14 |  |  |  | 36941,54 | 48790,71 |

Приложение 1. Схема водоснабжения на существующее положение

Приложение 2. Схема водоснабжения на перспективное развитие

Приложение 3. Схема водоотведения на существующее положение

Приложение 4. Схема водоотведения на перспективное развитие