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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.07.2026

             г. Зеленогорск                             № 150-п
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска на период до 2029 года

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска Красноярского края, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подпунктом «в» пункта 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, учитывая акт технического обследования объектов централизованной системы холодного водоснабжения ЗАТО г. Зеленогорска от 03.03.2026, акт технического обследования объектов централизованной системы водоотведения ЗАТО г. Зеленогорска от 03.03.2026, руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска на период до 2029 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Зеленогорска» (zgrsk.ru).
Первый заместитель Главы 
ЗАТО г. Зеленогорск по 

стратегическому планированию,

экономическому развитию и финансам                                                       М.В. Налобина

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск 

от 30.07.2026 № 157-п
СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА 
2026
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Общие положения
Город Зеленогорск возведен на месте бывшей деревни Усть-Барга, упоминание о которой относятся к 1920 году.
Летоисчисление истории города начинается с 14 декабря 1955 года, когда было принято окончательное правительственное решение о строительстве завода на берегу реки Кан в Рыбинском районе Красноярского края.
Летопись создания города вобрала основные черты градостроительной практики послевоенного периода и явила собой пример строительства города при градообразующем предприятии - Государственном электрохимическом заводе, предназначенном для производства оружейного урана во времена «холодной» войны. Развивающееся производство диктовало высокие темпы развития города, за короткий срок выросшего среди болот и тайги.
В создании города участвовало огромное количество людей различных национальностей, социальной принадлежности. В домах, улицах, площадях города, его промышленных и жилых объектах - труд военных и гражданских строителей.
К месту размещения столь масштабного ядерно-энергетического комплекса выдвигались существенные требования: 
- удаленность от европейской части страны; 
- расположение вблизи комплекса крупного источника относительно чистой и прохладной воды - для охлаждения работающего оборудования; присутствие транспортных связей с промышленными центрами страны; 
- наличие отвечающих производственным требованиям сейсмических, геологических, гидрологических условий; 
- обеспечение сырьевыми запасами для производства строительных материалов; 
- нахождение вблизи крупного образовательного центра для подготовки кадров. 
Площадка невдалеке от Красноярска прекрасно подходила по всем вышеперечисленным условиям. На этом месте началось строительство закрытого административно-территориального образования город Зеленогорск (ЗАТО г. Зеленогорск).
Территориально в ЗАТО г. Зеленогорск входят: центральная часть города, поселки Октябрьский, Орловка, Овражный, поселок индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, поселок 88 дворов, Индивидуальный поселок, которые по своему статусу являются районами города (далее – районы города: «Октябрьский», «Орловка», «Овражный», «1000 дворов», «88 дворов», «Индивидуальный поселок»).
Схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска актуализированы для реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также в связи со строительством новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в рамках Федерального проекта «Чистая вода», разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска на 2026 год и на перспективу до 2029 года разработаны на основании следующих документов:
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);
- постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782»;
- приказа Минрегиона Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.02.2026 № 129-ст);

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.01.2023 № 51-ст);
- свода правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр и введен в действие с 28.01.2022);
- свода правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860\пр и введен в действие 26.06.2019);
- свода правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр и введен в действие 01.07.2021);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2);
- приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
- приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
- Генерального плана города Зеленогорска Красноярского края.
Цель Схемы ‒ улучшить работу системы водоснабжения и водоотведения. 
Способ достижения цели: строительство водопроводных сетей, капитальный ремонт (реконструкция, модернизация) существующих водопроводных сетей. 
Сроки и этапы реализации Схемы ‒ в период с 2020 по 2029 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы: 
1. Модернизация существующей системы водоснабжения и водоотведения.
2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения, и как следствие улучшение экологической ситуации на территории города. 
Контроль исполнения мероприятий схемы водоснабжения осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Зеленогорск.

Глава 1. Схема водоснабжения
1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны
Обеспечение потребителей города Зеленогорска и промышленных объектов хозяйственно-питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) осуществляется из двух водоисточников – поверхностного водозабора из реки Кан и подземного – из артезианских скважин «Александровского водозабора».
Забор воды из реки Кан производится через ряжевые оголовки по самотечным водоводам Ду-600мм и Ду-800мм в приемные камеры насосной станции I-го подъема, где происходит механическая очистка воды от крупных взвесей размерами свыше 5мм.
Далее исходная вода насосами первого подъема подается на очистку, учет которой осуществляется приборами учета типа «Взлет МР», установленными перед узлом ввода реагентов. Затем, в паводковый период, вода подается на микрофильтры, которыми задерживаются взвешенные загрязнения, превышающие в размере 50 мкм и планктон, после чего вода поступает на градирни-аэраторы, где насыщается кислородом и частично удаляются запахи. Насыщенная кислородом вода попадает в контактный резервуар, откуда насосами станции подкачки подается на смесители. Перед смесителями в исходную воду подаются реагенты: сернокислый алюминий, известь (в паводковый период) полимер акриламида и дезинфектант «Диоксид хлора и хлор». После смешивания с реагентами вода поступает на осветлители со взвешенным слоем коридорного типа для коагуляционной обработки (осветления и обесцвечивания). После осветлителей вода поступает на фильтры, которые обеспечивают доведение качества обрабатываемой воды до требований СанПиН 1.2.3685-21.
Отфильтрованная чистая вода собирается в водовод чистой воды и после ввода вторичного дезинфектанта по водоводу Ду-1000 мм поступает в резервуары чистой воды (далее – РЧВ) № 1 и № 2 объемом по 800 м3 каждый. Из РЧВ № 1 и № 2 вода поступает, по двум самотечным водоводам Ду-500мм, в насосную станцию II-го подъема, затем насосами II-го подъема по двум напорным водоводам Ду-500мм и водоводу Ду-600мм подается в РЧВ № 3, № 4 объемом по 2000 м3 и РЧВ № 5, № 6 объемом по 800 м3, расположенных на отметках +254,0 м и +245,0 м соответственно.
Учет подаваемой воды потребителям осуществляется приборами учета типа «Взлет МР», установленными на водоводах после насосной станции II-го подъема. Из РЧВ вода самотеком, за счет перепада высот между РЧВ и потребителями поступает в разводящую водопроводную сеть г. Зеленогорска, в водопроводную сеть АО «ПО «Электрохимический завод» (далее – ПО «ЭХЗ»), в водопроводную сеть Филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» (далее – ГРЭС-2), водопроводную сеть ООО «ТЭК 45» по двум водоводам Ду-600 мм из РЧВ № 3 и № 4 и двум водоводам Ду-400 мм из РЧВ № 5 и № 6. Для надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей города Зеленогорска, в период проведения ремонтных работ на магистральных водоводах, все они соединены между собой перемычками, с установленной на них секущей запорной арматурой.
Перед промышленными потребителями ПО «ЭХЗ» и ГРЭС-2 установлены коммерческие приборы учета типа «Взлет МР».
Забор воды из скважин Александровского месторождения пресных подземных вод осуществляется насосами марки ЭЦВ 10-65-250 из 10 скважин, находящихся в настоящий момент в эксплуатации. Работа насосов осуществляется поочередно, согласно графику. Этими же насосами вода с водозабора подается для обработки на станцию осветления по двум водоводам Ду-400мм до камеры переключения ВК-14 и далее по водоводу Ду-500мм. На станции осветления в исходную воду подаются реагенты высокомолекулярный флокулянт ВПК-402 и дезинфектант «Диоксид хлора и хлор», смешивание которых осуществляется в смесителе, затем вода поступает в контактные осветлители, в которых происходит ее очистка. После осветлителей вода вторично обеззараживается и поступает в два резервуара чистой воды: РЧВ № 1 и № 2, объемом 2000 м3 каждый.
Из резервуаров чистой воды по двум водоводам Ду-500 мм, самотеком, 62%÷65% воды транспортируется в разводящие водопроводные сети города, а 35%÷38% воды, через насосную станцию по двум водоводам Ду-200 мм, подается в разводящие сети районов города: «Октябрьский», «1000 дворов», «Орловка», «88 дворов».
Учет исходной и подаваемой воды потребителям осуществляется приборами учета типа «Взлет МР».
Александровское месторождение пресных подземных вод эксплуатируется с января 1985 года тринадцатью скважинами. Общая глубина скважин от поверхности земли составляет от 185 м до 210 м:
1) кондуктор диаметром D = 530 мм – от 0,0 м до 13 – 30 м;
2) эксплуатационная колонна диаметром D = 377 мм – от 0,0 м до 155 м;
3) фильтровая колонна диаметром D = 273 мм – от 150 м до 210 м;
4) длина перфорированных частей фильтров составляет от 30 м до 58 м.
Все скважины оборудованы павильонами. В настоящий момент, в работе находится 10 скважин: №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; скважина № 37 законсервирована; скважинам №№ 41, 42 произведен ликвидационный тампонаж.
Годовая загруженность скважин составляет 50%.
Сооружения здания № 1.
Оборудование здания № 1:
 - Дырчатый смеситель: год ввода – 1985; технические характеристики – 
Q = 408 м3/ч, размер секции – 3,2 × 0,8 × 1,85 м, количество секций – 2 шт.; годовая загруженность – 50%; износ – 100%.
 - Контактный осветлитель (4 шт.): год ввода – 1985; технические характеристики – Q = 102 м3/ч, размер в плане 5,05 х 4 м; годовая загруженность – 23%; износ – 68%.
 - Здание насосной станции № 14 – год ввода в эксплуатацию – 2009, износ – 45,6%.
Оборудование здания № 14:
 - насосные агрегаты 1Д200-90а – 5 шт; 
 - год ввода – 2009;
 - годовая загруженность – 20%;
- насос №№ 1, 5 – Q = 160 м3/ч, H = 62 м вод. ст., Nэл.дв.= 55 кВт, n = 2900 об/мин;
 - насос №№ 2, 3, 4 – Q = 200 м3/ч, H = 90 м вод. ст., Nэл.дв.= 75кВт, n = 2900 об/мин.
Забор воды из скважин осуществляется насосами марки ЭЦВ10-65-250 производительностью 65 м3/ч, напором 250 м вод. ст. Этими же насосами вода с водозабора подается для обработки на станцию осветления по трубопроводам 2dу400 мм протяженностью 7,9 км и dу500 мм протяженностью 11,6 км.
На станции осветления вода перед смесителем проходит первичное обеззараживание диоксидом хлора и хлором и обработку полиэлектролитом водорастворимым катионным марки ВПК-402. Освобождение воды от взвешенных веществ, как природного происхождения, так и образовавшихся при обработке ее реагентами, происходит в четырех контактных осветлителях площадью 20,2 м2 (процесс фильтрования). Фильтрование осуществляется путем пропуска воды через слой фильтрующего мелкозернистого материала (керамзита) в направлении убывающей крупности зерен – снизу вверх (восходящее фильтрование). Работа контактных осветлителей основана на использовании явления контактной коагуляции, т.е. процессе прилипания микроскопических взвешенных частиц примесей воды к макроскопическим частицам сорбента или к поверхности зернистого материала под действием молекулярных сил притяжения. После осветлителей вода вторично обеззараживается диоксидом хлора и хлором и поступает в 2 резервуара чистой воды: РЧВ № 1 и РЧВ № 2, объемом 2000 м3 каждый. 
Из резервуаров чистой воды по двум водоводам Ду500 мм самотеком 65 – 70% воды транспортируется в город, 30 – 35% воды через здание № 14 насосами марки 1Д 200-90 по двум водоводам Ду200 мм подается на «88 дворов», «Октябрьский», «Орловку», на «1000 дворов».
Проектная производительность станции осветления – 17500 м3/сут, разрешенная лицензионным соглашением производительность Александровского водозабора – 8300 м3/сут. 
Учет подаваемой потребителям воды осуществляется после контактных осветлителей двумя приборами УРСВ-022-002 и на выходе из здания № 14 двумя приборами УФМ-001. Учет приходящей воды со скважин осуществляется после смесителя прибором УРСВ-022-002. Расход воды на собственные нужды определяется разностью между приходящей и подаваемой потребителям водой.
Деление территории города на эксплуатационные зоны.
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Территория городского округа состоит из одной эксплуатационной зоны ответственности Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г.Зеленогорска (МУП ТС), на долю которого приходится 100 % реализуемой воды.
МУП ТС эксплуатирует централизованную систему водоснабжения города, которая включает в себя:
- водозаборные сооружения с насосно-фильтровальной станцией;
- артезианские скважины водозабора;
- магистральные водоводы и распределительные сети.
1.1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Районы города, не охваченные централизованным водоснабжением:
1. «Индивидуальный поселок»: ул. Некрасова, ул. Ломоносова;
2. «1000 дворов»: квартал № 9, квартал № 12;
3. «Орловка»: ул. Береговая, ул. Степная, переулок Полярный, ул. Озерная.
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Водопроводные сети, эксплуатируемые участком водопроводных сетей цеха «Водоканал» МУП ТС, в различных зонах имеют следующие параметры по давлению питьевой хозяйственной воды. Параметры давлений приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Параметры давлений
	№
п/п
	Зона (район) расположения
	Р кгс/см2

	1
	Город
	4,4 ÷ 5,8

	2
	«Октябрьский»
	2,5 ÷ 3,2

	3
	«Орловка»
	1,5 ÷ 3,5

	4
	«Овражный»
	1,5 ÷ 1,8

	5
	«88 дворов»
	2,0 ÷ 2,8

	6
	«1000 дворов»
	3,2 ÷ 3,5

	7
	ООО «Искра»
	3,2 ÷ 3,6

	8
	Промзона ЭХЗ
	3,3 ÷ 4,0

	9
	Промзона ГРЭС-2
	3,0 ÷ 4,2

	10
	Промзона 2-й район
	1,6 ÷ 2,0


1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Обеспечение потребителей города Зеленогорска и промышленных объектов хозяйственно-питьевой водой осуществляется из двух водоисточников – поверхностного водозабора из реки Кан и подземного – из артезианских скважин «Александровского водозабора».
Техническое состояние трубопроводов и запорной арматуры характеризуется высоким процентом износа. Средний возраст городских водопроводных сетей составляет 32 года. Водопроводные сети города находятся в изношенном состоянии. Из общего количества, 76,03 % участков водопроводных сетей, на сегодняшний день, имеют износ 100 %, а санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой населению питьевой воды.
Техническое состояние водозаборов находится в удовлетворительном состоянии.
Процент износа отражен в приведенных ниже таблицах.
Таблица 2.
Износ скважин
	Номер скважины
	Процент износа

	скважина № 30
	57,4%

	скважина № 31
	35,7%

	скважина № 32
	33,8%

	скважина № 33
	35,8%

	скважина № 34
	33,8%

	скважина № 35
	35,7%

	скважина № 36
	32,0%

	скважина № 38
	39,7%

	скважина № 39
	35,7%

	скважина № 40
	38,7%


Таблица 3. 
Характеристики оборудования участка НФС цеха «Водоканал»
	№
п/п
	Марка
	Место-нахож-дение
	Кол-во
	Техническая характеристика
	Ввод в эксплуатацию,
год
	Степень загруженности, %
	Процент износа

	
	
	
	
	Q
м3/ч
	H
м вод. ст.
	N
кВт
	n
об/мин
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Насосы

	1
	Д 1600/90
	Зд.841
	4
	1600
	90
	160
	980
	1982
	45
	100

	2
	С-569
	Зд.841
	1
	130
	20
	7,5
	3000
	1980
	100
	100

	3
	АНС-130
	Зд.841
	1
	101
	11,5
	17
	1450
	1980
	100
	100

	4
	3К-6
	Зд.842
	1
	45
	55
	22
	3000
	1983
	100
	100

	5
	Д-800/57
	Зд.842
	1
	800
	57
	200
	1450
	1983
	100
	100

	6
	Д-1250/65
	Зд.842
	3
	1250
	65
	200
	1450
	1983
	100
	100

	7
	ЦН 400/205
	Зд.828
	4
	400
	205
	250
	1450
	1982
	45
	100

	8
	3В 200х4
	Зд.828
	3
	400
	205
	250
	1450
	1982
	45
	100

	9
	Д2500-62-2
	Зд.821
	2
	2500
	62
	250
	735
	2002
	100
	100

	10
	2КМ-6
	Зд.821
	1
	30
	34
	4,5
	1450
	1984
	100
	100

	11
	FA 15.77Z
	Зд.820
	2
	300
	35
	62
	1470
	2008
	100
	95

	12
	8К-290/30
	Зд.844
	1
	288
	30
	45
	1460
	1984
	100
	100

	13
	8К-290/30
	Зд.844
	1
	288
	30
	37
	1460
	1984
	100
	100

	14
	ВК-1/16А-А-У2
	Зд.844
	1
	3.6
	16
	1,5
	1450
	1984
	100
	100

	15
	1,25Х-2Е-1
	Зд.843
	1
	3
	40
	5,5
	3000
	1983
	100
	100

	16
	ХДП-85-160 5СУ2
	Зд.843
	1
	50
	32
	11
	2910
	1983
	100
	100

	17
	Х80-65-160 КС
	Зд.843
	1
	50
	30
	11
	2870
	1983
	100
	100

	18
	НЦС-2
	Зд.843
	1
	120
	11.3
	7,5
	2910
	1982
	100
	100

	19
	НЦС-3
	Зд.843
	1
	36,4
	15,9
	4
	2880
	1983
	100
	100

	20
	2К6
	Зд.843
	1
	20
	30
	2,2
	2900
	1983
	100
	100

	21
	2К20/18
	Зд.843
	1
	20
	18
	2,2
	2860
	1983
	100
	100

	22
	НД-2500/10-14А
	Зд.843
	2
	2,5
	100
	3
	1500
	2004
	100
	100

	23
	НД-1600/10-К14А
	Зд.843
	2
	1,6
	100
	3
	1500
	2016
	100
	50

	24
	НД-1600/10-К14А
	Зд.843
	1
	1,6
	100
	3
	1500
	2016
	100
	50

	25
	НД-1000/10-К14А с частотным преобразователем
	Зд.843
	2
	1,0
	100
	3
	1500
	2017
	100
	25

	Оборудование и сооружения

	1
	Вращающиеся сетки ТН-1500
	Зд.841
	2
	-
	-
	3
	910
	1978
	45
	100

	2
	Мешалка
	Зд.843
	1
	-
	-
	17
	1500
	1983
	100
	100

	3
	Компрессор
ВК-12М
	
	4
	468
	15
	36
	960
	1994
	100
	100

	4
	Микрофильтры
	Зд.842
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МФ 3х1,5
	
	2
	1500
	
	3,2
	1000
	2002
	45
	100

	
	МФ 3х1,5Ц
	
	1
	1500
	
	1,1
	930
	2006
	45
	96

	
	МФ 3х1,5
	
	2
	1500
	
	3,2
	1000
	1982
	45
	100


Таблица 4.
Характеристики технологических сооружений участка НФС цеха «Водоканал»
	№
п/п
	Наименование
	Место- нахож-дение
	Кол-во
	Техническая характеристика
	Ввод в эксплуа
тацию, год
	Степень загруженности,%
	Процент износа
	
	

	
	
	
	
	Q
м3/час
	Размеры,
м  х м
	S,
м2
	V,
м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	Технологические сооружения
	
	

	1
	Смесители
	зд.842
	3
	375
	D=2,5м х 6
	-
	12
	1984
	45
	100
	
	

	
	
	зд822
	2
	600
	2,5х2,5х6
	-
	22
	1964
	45
	100
	
	

	
	
	зд.822А
	1
	350
	D=2,2м х6
	-
	10
	1977
	45
	100
	
	

	2
	Осветлители
	зд.842
	6
	187,5
	10,5х 8х 6
	84
	-
	1984
	45
	100
	

	
	
	зд822
	5
	240
	10,5х8х 6,3
	84
	-
	1964
	45
	100
	

	
	
	зд.822А
	2
	165
	10,5х 8х 6
	84
	-
	1977
	45
	100
	

	3
	Фильтры
	зд.842
	7
	160
	6 х 6 х 5
	31,6
	-
	1984
	45
	100
	

	
	
	зд822
	7
	130
	4,1х4,6х5,2
	20,6
	-
	1964
	45
	100
	

	
	
	зд.822А
	2
	125
	5,5х5,7х 5
	26
	-
	1977
	45
	100
	

	4
	Градирни-аэраторы
	зд.842
	5
	550
	4,2 х 5,3
	22
	-
	1984
	45
	100
	

	5
	Установка 
ДХ-100-5
	зд.845
	3
	500 г/час
	
	
	
	2013
	65
	80
	

	6
	Установка
ДХ-100-2,ОК
	зд.845
	1
	2000г/час.
	
	
	
	2017
	50
	27
	


Таблица 5.
Характеристики вспомогательного оборудования (приточно-вытяжная вентиляция) участка НФС цеха «Водоканал»
	Место уста-новки
	Номер системы
	Тип вентилятора
	Производи-тельность,     м3/час
	Электродвигатель
	Калорифер
	Ввод в эксплу-атацию,
год
	Степень загруженности,%
	Процент износа

	
	
	
	
	Тип
	Мощность, кВт/час
	Кол-во оборотов, об/мин.
	Кол-во, шт.
	Тип
	Кол-во, шт.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	зд.
841
	П-1
	Ц4-70 №8
	24750
	А62-52-6
	5,5
	970
	2
	КСК 3-9
	2
	1983
	100
	100

	
	В-1
	06-300 №5
	3000
	4АА63В4
	0,37
	1380
	1
	
	1
	1983
	100
	100

	зд.
842
	П-1
	Ц-9-55-10
	40000
	4А 180М4УЗ
	30
	580
	1
	КСК3-9
	6
	1984
	100
	100

	
	П-2
	Ц4-70 №8
	10000
	4А 132М 6УЗ
	7,5
	960
	1
	КСК3-9
	1
	1984
	100
	100

	зд.
843
	П-1
	Ц4-70 №8
	10000
	4А 132 М643
	7,5
	950
	1
	КСК3-9
	1
	1983
	100
	100

	
	П-2
	Ц4 70 №4
	3000
	4АХ71 В4 УЗ
	0,75
	1370
	1
	КФБ-5
	3
	1983
	100
	100

	
	В3-1
	Ц4-70 №8
	14000
	4А 13332 М6УЗ
	7,5
	950
	1
	-
	-
	1983
	100
	100

	зд.
822
	П-1
	Ц9-57 №4
	5000
	А42-4
	1,5
	950
	1
	КФБ -5
	3
	1965
	100
	100

	
	П-2
	Ц9-57 №4
	5000
	А42-4
	1,5
	950
	1
	КФБ-5
	3
	1965
	100
	100

	зд.
830
	В-1
	МЦ-4
	40
	АОЛ-11/4
	0,12
	1450
	2
	-
	-
	1965
	100
	100

	
	В-2
	Ц 9-57-3
	1270
	А 42-6
	1
	930
	1
	-
	-
	1965
	100
	100

	зд.
845А
	П-1
	Ц4-70 №6
	6850
	4А 90 С4 УЗ
	2,2
	1500
	1
	КСК-3-9
	2
	2005
	100
	100

	
	В-1
	Ц4-70 №4
	6850
	4АХ 90 С6УЗ
	1,5
	940
	1
	-
	-
	2005
	100
	100

	
	В-2
	Ц4-70 №4
	6850
	4АХ71С6УЗ
	1,1
	940
	1
	-
	-
	2005
	100
	100

	зд.
845А
	В-3
	Ц4-70 №4
	6850
	4АХ90С6УЗ
	1,5
	940
	1
	-
	-
	2005
	100
	100

	
	В-5
	Ц4-70 №4
	5000
	АИР 112М2УЗ
	7,5
	3000
	1
	-
	-
	2005
	100
	100

	
	В-6
	Ц4-70 №4
	5000
	АИР 112М2УЗ
	7,5
	3000
	1
	-
	-
	2005
	100
	100


Таблица 6.
Данные о состоянии водопроводных сетей, находящихся на балансе и обслуживаемых цехом «Водоканал» МУП ТС на 01.01.2026 год
	Инвентар-ный номер
	Наименование
	Местоположение
	Год ввода в эксплуата-цию
	Амортизацион-ная группа
	% износа
	Год последнего ремонта

	00000012
	Наружный пожарохозяйственный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 3
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,16
	2012

	3996
	Сооружение: наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, район между ул. Орловская и ул. Сибирская в пос. Орловка
	2006
	
	63,51
	нет

	3999
	Сооружение: наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, район между ул. Орловская и ул. Сибирская в пос. Орловка
	2006
	
	64,23
	нет

	4458
	Сооружение: наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, севернее здания конторы подсобного хозяйства «Искра» в пос. Орловка
	2006
	
	79,72
	нет

	4672
	Сооружение: наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, район между ул. Орловская и ул. Сибирская в пос. Орловка
	2006
	
	89,76
	нет

	5108
	Сооружение: наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Орловка, по ул. Шолохова
	2009
	
	77,78
	нет

	00030097
	Сети водопроводные Ленина 20
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18
	1975
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,09
	нет

	00030098
	Сети водопроводные Энергетиков 1
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18
	1978
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	92,11
	нет

	00030099
	Сети водопроводные Ленина 13
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 1-17
	1974
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,40
	нет

	00030101
	Сети водопроводные Бортникова 48
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 20
	1969
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	83,76
	нет

	00030102
	Сети водопроводные Мира 83, 87, 89, Лазо 6, 8
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 12
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	89,62
	нет

	00030103
	Сети водопроводные Набережная 58
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 21
	1985
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	78,43
	нет

	00030125
	Сети водопроводные, Молодежная 5
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1989
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	87,80
	нет

	00032611
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 1, 2, 3
	1978
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,75
	2011

	00032612
	Наружные сети водопровода к 36-ти квартирным жилым домам, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 4
	1978
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	81,09
	нет

	00032623
	Водопровод, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 9
	1978
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	81,03
	2012

	00032812
	Водопровод от ВК-6 до ВК-7
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 13
	1980
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	75,49
	2011

	00032837
	Водопровод к жилым домам 63, 61, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 4
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	63,97
	нет

	00032840
	Водопровод от ВК-74 до здания 62
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 4
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,03
	нет

	00032841
	Водопровод от ВК-52 до ВК-2 жилой дом 63
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 4
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,03
	нет

	00032852
	Бытовой водопровод пос. Октябрьский квартал 3а от ВК до т «Б»
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 3
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,00
	нет

	00033001
	Внутриквартальный хозяйственный водопровод к жилым домам 32, 34, 
ул. Юбилейная
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1984
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,05
	нет

	00033035
	Водопровод к жилым домам 801-811 в квартале 8, пос. Октябрьский 810-813
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 8
	1985
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	78,43
	нет

	00033060
	Водопровод от ВК-15 до ВК-21 
квартал 8, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 8
	1985
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	55,17
	нет

	00033264
	Водопровод, квартал 9, пос. Октябрь​ский, ВК-30 – ВК-существующий, с вводом в здание 928
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 9
	1987
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	77,89
	2012
2015

	00033318
	Водопровод, улица Юбилейная 26, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,63
	нет

	00033319
	Водопровод, улица Юбилейная 28, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,91
	нет

	00033320
	Водопровод, улица Юбилейная 30, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,69
	нет

	00033321
	Водопровод, улица Юбилейная 24, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,63
	нет

	00033322
	Водопровод, улица Юбилейная 22, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,63
	нет

	00033323
	Водопровод, улица Юбилейная 12, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1983
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,34
	2012

	00033324
	Водопровод, улица Юбилейная 14, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,79
	нет

	00033325
	Водопровод, улица Юбилейная 16, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,79
	нет

	00033326
	Водопровод, улица Юбилейная 18, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,63
	нет

	00033327
	Водопровод, улица Юбилейная 20, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 10,11,12,13
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,63
	нет

	00033328
	Водопровод, улица Полевая 17, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 5
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,00
	2011            2012

	00033329
	Водопровод, улица Диктатуры Проле​тариата 5, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 1
	1976
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	81,87
	нет

	00033330
	Водопровод, улица Диктатуры Проле​тариата 3, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 1
	1976
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	81,87
	нет

	00033331
	Водопровод, улица Диктатуры Проле​тариата 1, пос.  Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 1
	1976
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	81,67
	нет

	00033332
	Водопровод, улица Советской Армии 9, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 4
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,21
	нет

	00033333
	Водопровод, улица Диктатуры Пролетариата 17, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 2
	1979
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,95
	нет


	00033334
	Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 15, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 2
	1979
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,95
	нет

	00033335
	Водопровод, улица Диктатуры Проле​тариата 27, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 3
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	90,26
	2018

	00033359
	Водопровод к жилому дому 
Энергетиков 5, 3а от ВК-7 до ВК-9
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18
	1974
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,35
	нет

	00033360
	Водопровод, ул. Мира 56а
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 13
	1986
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	78,11
	нет

	00033361
	Водопровод, ул. Энергетиков 14
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1976
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	81,79
	нет

	00070462
	Наружный водопровод жилые дома 1-6, пос. Овражный
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Овражный
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	74,23
	нет

	00070619
	Наружный водопровод к жилым домам 836, 837
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 8А
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070632
	Коммуникации жилого дома 2 улица Овражная 50
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Овражный
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070633
	Коммуникации жилого дома 1, улица Овражная 51
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Овражный
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070635
	Водопровод, жилой дом 22, квартал 27, ул. Строителей 18
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	2011                     2012

	00070643
	Наружный водопровод жилых домов 827, 828, 842, 844, 845, 843, 829
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 8А
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070673
	Наружный водопровод жилого дома 21, квартал 27, ул. Строителей 16
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070722
	Наружный водопровод к жилым домам 846-848, пос. Октябрьский, квартал 8а
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 8А
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070748
	Наружный водопровод к жилым домам 70, 70а, 71, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 5
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070765
	Сети водопровода к жилым домам 73-77, 83, квартал 12а
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 12А
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	93,75
	нет

	00070769
	Коммуникации к жилому дому 2-х квартирному ул. Овражная 31
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Овражный
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,17
	нет

	00070792
	Водопровод поселок Овражный
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Овражный
	2001
	
	4120
	2012
2017
2018

	00070831
	Наружные сети водопровода к жилым домам 832-834 квартал 8А поселок Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 8А
	1999
	
	70,99
	нет

	00070833
	Наружный водопровод квартал 5А поселок Октябрьский к жилым домам 72,75,80,81,82
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский квартал 5А
	1998
	
	48,58
	2011

	00070837
	Наружные сети водопровода жилого дома 130 микрорайона 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1998
	
	71,24
	нет

	00301002
	Наружный водопровод, жилой дом 17, ул. Заводская 10а
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18
	1973
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,54
	нет

	00301072
	Наружный водопровод жилого дома 9, квартал 19, ул. Энергетиков 12, ВК-6
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1979
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	32,35
	нет

	00301074
	Наружный водопровод жилого дома 8, квартал 19, ул. Энергетиков 10
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1979
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	94,38
	нет

	00301107
	Участок водопровода от ВК-3 до ВК-6, от ВК-6 до ВК
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1980
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,65
	2013

	00301116
	Водопровод квартал 19 от В-14 до ВК-18
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1980
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,42
	2011              2012

	00301133
	Водопровод от ВК-6 здание 16 квартал 19-18
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,03
	нет

	01300041
	Наружный пожарохозяйственный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, Золина гора-ГРЭС-2
	1963
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	90,34
	2012

	01300111
	Водопроводные сети от резервуаров до ВК-56
	Красноярский край, г. Зеленогорск, от резервуара отм. 245, вдоль Майское шоссе
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	64,49
	2011                      2016                      2018                      

	01300236
	Система водоснабжения города от А до ВК-20
	Красноярский край, г. Зеленогорск, от резервуара отм. 254, вдоль 
ул. Набережной
	1976
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	96,87
	2017
2018

	01300287
	Подпиточный водовод Ду 400мм
	Красноярский край, г. Зеленогорск, Золина гора-ГРЭС-2
	1985
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	78,64
	нет

	03010155
	Наружный водопровод ВК существующий до ВК-3 ввод в жилой дом ул. Гагарина 20
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 33
	1985
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	57,16
	2011                     2012              2018

	03010170
	Наружный водопровод 13-10 здания 28, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1988
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	77,08
	нет

	4300029
	Сооружение: подземный наружный водопровод жилого дома № 2 по ул. Молодежная
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 27
	1992
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	63,33
	нет

	4300033
	Сооружение: подземный наружный водопровод № 2 жилого дома № 7 по ул. Заводская
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 27
	1993
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	63,33
	нет

	4300036
	Сооружение: подземный наружный водопровод жилых домов № 28-36 по ул. Горького
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, квартал 11
	1994
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	63,33
	2011

	4300077
	Сооружение: подземный наружный водопровод жилого дома № 74 по ул. Набережная
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр.22-23
	1998
	
	88,72
	нет

	4300088
	Сооружение: подземный наружный водопровод жилого дома № 75 по ул. Набережная
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр.22-23
	1998
	
	63,33
	нет

	4300104
	Сооружение: подземный наружный водопровод жилого дома № 73 по ул. Набережная
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр.22-23
	2000
	
	81,72
	нет

	4300147
	Сооружение: подземный наружный водопровод жилого дома № 71 по ул. Набережная
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр.22-23
	2001
	
	46,97
	2011

	05301029
	Водопровод, квартал 14-15
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 14-15
	1966
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	68,98
	2011
2012
2014
2018

	05301030
	Водопровод, квартал 2
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 2
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	93,75
	2011
2012
2013

	05301031
	Водопровод больничного городка
	Красноярский край, г. Зеленогорск, больничный городок
	1960
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	92,95
	нет

	05301032
	Водопровод, квартал 3
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 3
	1959
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	94,36
	2011
2012

	05301033
	Водопровод, квартал 4
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 4
	1958
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	64,66
	2011
2012
2014
2012
2015
2017

	05301034
	Водопровод, квартал 7-8
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 7-8
	1973
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	87,81
	2011
2012
2014

	05301035
	Водопровод, квартал 18 (3 жилая группа 2 очереди)
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18
	1975
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	56,42
	2011
2014
2018

	05301036
	Водопровод, квартал 20
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 20
	1973
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	55,41
	2011
2015

	05301037
	Хозяйственно-пожарный водопровод, квартал 1-17
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 1-17
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	70,97
	2011
2013
2014
2015
2016

	05301039
	Водопровод, квартал 20а
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 20А
	1968
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	93,54
	2011

	05301040
	Водопровод, квартал 16
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 16
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	86,47
	2011                      2012                      2017                      2018                      

	05301043
	Водопровод к жилому дому 1, квартал 18
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18
	1974
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,28
	нет

	05301044
	Водопровод к жилому дому 47, 
квартал 1-17, Гагарина 23
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 1-17
	1974
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,31
	2011            2012

	05301046
	Водопровод к госбанку
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 7
	1969
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	83,80
	нет

	05301047
	Водопровод, квартал 18
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18
	1972
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	46,74
	2011                     2015                     

	05301106
	Водопровод насосной станции № 9
	Красноярский край, г. Зеленогорск,
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	92,74
	нет

	05301227
	Водопровод ГПТУ 35
	Красноярский край, г. Зеленогорск
	1975
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,02
	нет

	05301237
	Водопровод к жилому дому 35, 
квартал 20
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 20
	1976
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	81,94
	нет

	05301262
	Водопровод к жилому дому 36, 
квартал 20 Строителей 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 20
	1977
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	67,60
	2017

	05301298
	Водопровод подкачки совхоза «ИСКРА»
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1978
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	90,42
	нет

	05301357
	Водопровод от ВК-3 до жилого дома 15 и от ВК-3 до ВК-4, жилой дом 15
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1979
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	65,48
	2011

	05301368
	Водопровод квартал 12 от ВК-1А до 
ВК-6
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 12
	1980
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	71,71
	2011           2012

	05301372
	Водопровод к жилому дому 20, 
квартал 19, ВК-7 до здания 20
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,21
	нет

	05301375
	Водопровод от ВК-4 до здания квартал 19
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1981
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,18
	нет

	05301387
	Наружные сети водопровода и канализации хозблока  ЖЭК -1
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 4
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	79,72
	нет

	05301399
	Водопровод от ВК 1 к коттеджам 57, 58, 59
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 11
	1983
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	35,16
	нет

	05301404
	Водопровод ДУ-200, ввода в здания 3, 4, 11, квартал 19
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1984
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	91,26
	нет

	05301436
	Водопровод квартал 21 от ВК-35 до 
ВК-40 с вводом  в здание 11
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 21
	1985
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	85,31
	2012             2018

	05301450
	Водопровод наружный ВК-1–ПГ-1, квартал 21
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 21
	1986
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	88,64
	нет

	05302416
	Закольцовка водопровода, квартал 21
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 21
	1984
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	59,37
	нет

	05302419
	Водопровод от точки «М» до ВК-18
	Красноярский край, г. Зеленогорск, Станция осветления
	1984
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,39
	2013          2018

	07301003
	Наружный водопровод к индивидуальным домам поселок Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Октябрьский квартал 6
	1987
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	77,70
	нет

	07301006
	Водопровод от В-8 до здания ДОСААФ
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1987
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	90,68
	нет

	07301009
	Наружный водопровод к зданию 10а и 39
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 21
	1987
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	77,96
	нет

	07301024
	Наружный водопровод ВК-31 ПГ 
здания 14
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 21
	1988
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	77,51
	нет

	07301025
	Водопровод 2-х квартирных жилых домов 67 и 72
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 9, 11
	1988
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	90,46
	нет

	07301026
	Наружный водопровод здания 40, квартал 21
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 21
	1988
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	90,46
	2011

	07301036
	Наружный водопровод ВК-1, ВК-10, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1988
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	43,30
	нет

	07301047
	Наружный водопровод В-3, В-10, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1989
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	90,12
	2011

	07301053
	Наружный водопровод 13-10 квартал 33
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 33
	1989
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	63,96
	нет

	07301076
	Наружные сети водопровода жилых домов, квартал 9, пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Октябрьский квартал 9
	1990
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	89,74
	2011

	07301080
	Наружный водопровод В-60 ПП-12 В-13, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1991
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	75,96
	нет

	07301081
	Наружный водопровод ВК-88 ВК-67, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1991
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	46,23
	2011

	07301087
	Водопровод от ВК существующего до жилого дома 838, 839, 840, 841
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Октябрьский квартал 8А
	1991
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	75,96
	нет

	07301093
	Наружные сети, квартал 22
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 22
	1991
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	51,43
	2011            2012
2014
2015
2016
2017

	07301095
	Водопровод жилого дома 7, квартал 22
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 22
	1992
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	58,86
	нет

	07301099
	Водопровод к жилому дому 22, 
квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1992
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	75,28
	нет

	07301111
	Наружные сети водопровода жилых домов 88-89, улица Горького 23, 25
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 10
	1994
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	94,07
	нет

	07301113
	Водопровод ул. Hабережная-16А, жилой дом 49
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 1-17
	1994
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,91
	нет

	07301124
	Сети водопровода, Станция подкачки, больничный город
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 5
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	75,39
	2011           2012

	07301126
	Водопровод к жилым домам 95, 97, 99, 101, 105, 107, (19-26), ул. Орловская
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1987
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	61,89
	2012

	07301127
	Водопровод к жилым домам 111, 113, 115, 117, 119, (58-61), ул. Орловская
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1987
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	2012г.

	07301128
	Водопровод к жилым домам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, (30-37), ул. Сибирская
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1986
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301129
	Водопровод к жилым домам 2, 4, 6, 8, 10, 12, (29, 43-47), ул. Сибирская
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1988
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	60,00
	2011

	07301130
	Водопровод к жилым домам 34, 36, 38, 40, 42, (98-102); 24, 26, 28, ул. Сибирская
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1991
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301131
	Водопровод к жилым домам 24, 26, 28, 30, 32, (72-76), 34, 36, 38, (98-102), 
ул. Сибирская
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1991
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301132
	Врезки в дома 19, 21, 23, 25, 27 (62-66); 29, 31, 33, 35, 37, ул. Сибирская

	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1989
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301133
	Водопровод от т «А» до ВК-20, 
ул. Чапаева (старая часть)
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1984
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	2011

	07301134
	Водопровод от ВК-6 к жилому дому 18(48) до ВК-2 ул. Чапаева (старая часть)
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1979
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301135
	Водопровод от ВК-2 к жилому дому 14, (27-28) до ВК-1ПГ ул. Чапаева
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1978
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301136
	Водопровод от ВК-6 к жилым домам 13а, 11а, 11, 9, 7, 5 ул. Чапаева
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1984
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301137
	Водопровод от ВК-сущ. до ВК-1ПГ к жилому дому 2 и жилому дому 14 
ул. Панфилова
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1972
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301138
	Водопровод от ВК-7 к жилым домам 4, 6 (13-14) до места врезки дома 4
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1973
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301139
	Водопровод от ВК-1ПГ к жилым домам 10, 12 (40-41) ВК-1ПГ, ВК-2 
ул. Панфилова
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1976
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301140
	Водопровод от ВК-7АПГ к жилым домам 8, 6, 4, 2 (12, 11, 10, 9), 
ул.  Панфилова
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос.   Орловка
	1972
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301141
	Водопровод от т «Б» ул. Чапаева 8, к жилым домам 7, 5, 3, 1 (17-20), до      
ВК-17А
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1992
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	66,48
	нет

	07301142
	Водопровод от ВК-17А к жилым домам 6, 4 (22-42) до ВК-17ПГсущ. ВК-1, 
ВК-39, ул. Панфилова
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1977
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301143
	Водопровод от ВК-7 к жилым домам 16, 18, 20 до ВК-7А (27, 28, 22а), ул. Панфилова
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301144
	Водопровод от ВК-7АПГ к жилым домам 14, 12, 10, 8 (23, 24, 25, 26) до 
ВК-17А, ул. Панфилова

	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	47,41
	нет

	07301147
	Водопровод ул. Восточная 48, 49, 50
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	1982
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	73,01
	нет

	07301212
	Наружный водопровод к жилому дому 4, квартал 22
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 22
	1995
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	72,95
	нет

	07301217
	Водопровод к жилому дому 5, 
квартал 22-23
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 22-23
	1996
	
	72,95
	нет

	07301227
	Наружные сети водопровода 
ул. Первомайская, жилой дом 12б
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 4
	1997
	
	72,33
	нет

	07301230
	Наружные сети водопровода к жилому дому 25, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1997
	
	69,48
	нет

	07301241
	Наружные сети водопровода базы РТС
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1998
	
	71,24
	2013

	07301243
	Участок водопровода от магистральной линии до стены ул. Заводская 3
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1984
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	71,18
	нет

	07301252
	Наружный водопровод, жилой дом 25, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1998
	
	70,86
	нет

	07301259
	Наружный водопровод по ул. Луговой (закольцовка) от ВК-100 до ВК-101
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Орловка
	1999
	
	88,19
	нет

	07301261
	Наружный водопровод к зданию Горвоенкомата, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	1998
	
	70,14
	нет

	07301271
	Сети водопровода по улице Лазо
	Красноярский край, г. Зеленогорск, индивидуальный поселок
	2000
	
	86,25
	2011           2012

	07301273
	Сети водопровода, жилой дом 129, квартал 27
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 27
	2000
	
	79,42
	нет

	07301277
	Наружный водопровод жилых домов 
2-19 квартал 28
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 28
	2000
	
	86,25
	2015г.

	07301282
	Сети водопровода жилой застройки, квартал 8б, 9а, 13б пос. Октябрьский
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Октябрьский квартал 8Б, 9А, 13Б
	2002
	
	82,14
	2011             2016
2017
2018

	07301289
	Сооружение: подземная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Октябрьский
	2004
	
	71,94
	нет

	07301291
	Сооружение: магистральный водопровод от ВК-18 до ВК-14
	Красноярский край, г. Зеленогорск, лесной массив севернее ул. Комсомольская, вдоль нагорной канавы
	2004
	
	77,08
	нет

	07301296
	Сооружение: водоснабжение КНС-1А
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка
	2005
	
	68,97
	нет

	07301314
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первомайская, 2, 4 квартал
	2005
	
	67,59
	нет

	07301316
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, кварталы 10А,11А,12А,13А пос. Октябрьский
	2005
	
	67,59
	2011

	07301319
	Сооружение: наружная сеть водопровода от ВК-1 до ВК-15
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, от ВК-1 станции осветления до ВК-15 в районе 
ул. Первостроителей пос. Октябрьский
	2006
	
	51,42
	нет

	07301320
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, поселок индивидуальных застройщиков на 1000 дворов квартал 7,10,11
	2006
	
	61,54
	2011                     2012           2015

	07301324
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, квартал 8
	2007
	
	49,02
	нет

	07301331
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, микрорайон 23
	2007
	
	60,66
	нет

	07301334
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Орловка, район КПП-1 (поселок на 88 дворов)
	2008
	
	42,63
	2012

	07301338
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пос. Октябрьский квартал 8Б, 9А, 13Б
	2008
	
	50,59
	нет

	07301341
	Сооружение: наружная сеть водопровода

	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 27
	2008
	
	58,73
	нет

	07301345
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города
	2009
	
	37,01
	2011           2012
2014
2018

	07301347
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
пер. Юбилейный, квартал 13б
	2010
	
	52,08
	нет

	07301348
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Орловская от 5 ВК11 до камеры переключения насосной второго подъема
	2010
	
	51,80
	нет

	07301349
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, на ул. Чехова от ул. Пушкина до жилого дома Чехова, 69
	2011
	
	48,48
	нет

	07301350
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, на ул. Горького от ул. Пушкина до жилого дома Горького, 60
	2011
	
	48,48
	нет


	07301351
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, от существующего колодца ИП-ВК-10 до колодца ИП-ВК-10/8 в районе жилых домов № 41-№ 53 по ул. Горького
	2011
	
	47,92
	нет

	07301353
	Сооружение: сеть наружного водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-западный район парковой зоны города
	2011
	
	47,09
	нет

	07301356
	Водопроводные сети квартал 13 
(ул. Мира 78, 84)

	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 13
	2011
	
	46,54
	нет

	07301358
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, мкр. 27, от сущ. колодца ВК-54 по 
ул. Майское шоссе к зд. городского плавательного бассейна по 
ул. Манежная 5
	2012
	
	44,88
	нет

	07301361
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Урожайная, от пожарного гидранта   ПГ-3сущ. в районе ул. Сибирская до камеры регулирования давления в районе ж/д № 37 по ул. Урожайная
	2012
	
	42,09
	нет

	07301362
	Сооружение: наружная внутриквартальная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Урожайная, от камеры регулирования давления в районе земельного участка 
№ 19 до камеры регулирования давления в районе ж/д № 37 по ул. Урожайная
	2012
	
	42,09
	нет

	07301365
	Сооружение: сеть питьевого хозяйственного водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Береговая, от колодца ВК-1 в районе жилого дома № 1А по ул. Орловская до ВК-16 в районе ж/д № 39 по 
ул. Береговая
	2013
	
	40,75
	нет

	07301366
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, микрорайон 23, от существующего колодца ВК-17 к жилому дому № 74 по ул. Парковая
	2013
	
	40,75
	нет

	07301385
	Сооружение: наружная сеть водопровода к нежилому зданию ул. Диктатуры Пролетариата, 9
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский, квартал 1
	1980
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	53,36
	нет

	07301390
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, от колодца 4ВК-20 (сущ.) до жилого дома № 10Г по ул. Первомайская

	2014
	
	38,34
	нет

	07301406
	Сооружение: наружная сеть водопровода

	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города
	2014
	
	32,13
	2016
2017

	07301407
	Сооружение: водопроводная сеть квартала № 1, пос. Октябрьский
	от ВК-4 до ж/д № 4а по ул. Гоголя; от 1ВК-13 до 1ВК-16; от сущ. сети водопровода к ж/д № 1/2, 2, 3, 4, 1А, 2А по ул. Гоголя к ж/д № 4 по ул. 8Марта
	2014
	
	51,82
	нет

	07301408
	Сооружение: водопроводные сети 
пос. Октябрьский, квартал № 2, 5, 5а, 8а
	от 5ПГ-7 до 2ПГ-2, ввода в ж/д № 4, 6 по ул. Советской Армии, в ж/д №12 по ул. Гоголя, от 5ПГ-7 до ВК-4, ввода в ж/д № 8, 10 по ул. Полевая, ввода в ж/д 
квартал 5а
	2014
	
	38,07
	нет

	07301409
	Сооружение: водопроводные сети 
пос. Октябрьский, квартал № 2, 5, 5а, 8а
	Красноярский край, г. Зеленогорск, от 8АВК-15 до 8АВК-10, ввод в жилой дом № 41 по ул. Монтажников
	2014
	
	51,82
	нет

	07301410
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Чапаева
	2014
	
	37,00
	нет

	07301411
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Степная
	2014
	
	36,46
	нет

	07301412
	Сооружение: наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Сибирская - ул. Урожайная
	2015
	
	34,32
	нет

	07301414
	Водопроводная сеть Индивидуального поселка
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	25,06
	

	07301415
	Водопроводные сети пос. Овражный
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	25,74
	

	07301416
	Водопроводная сеть квартала № 5,6
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	21,41
	

	07301417
	Водопроводные сети пос. Орловка
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	23,43
	

	07301421
	Водопроводная сеть квартала № 10,11,12
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	25,74
	

	07301422
	Водопроводная сеть Загородной части
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	25,74
	

	07301451
	Сооружение (Сооружение водопроводные сети поселок «Орловка» от ВК-5 до ФНС-3А)
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	25,74
	

	07301452
	Водопроводные колодцы 15ПГ
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	42,11
	

	07301456
	Сооружение (Сооружение наружные сети водопровода)
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2017
	
	42,11
	

	07301459
	Наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2018
	
	23,06
	

	07301463
	Водопроводная сеть
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2020
	
	16,35
	

	07301464
	Водопроводная сеть
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2020
	
	16,35
	

	07301465
	Водопроводная сеть
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2020
	
	16,35
	

	07301466
	Водопроводная сеть Ду-350мм
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2020
	
	16,35
	

	07301467
	Водопроводная сеть
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2020
	
	16,35
	

	07301471
	Водопровод к зданию Мира 57А
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2023
	
	10,83
	

	07301472
	Наружная сеть водопровода
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2023
	
	4,00
	

	07301473
	Водопроводная сеть от ВК-30до 4ПГ-12
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2024
	
	3,33
	

	07301474
	Водопроводная сеть от ВК-16* до ВК-18* по ул. Степная
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2024
	
	3,33
	

	07301475
	Водопроводная сеть от ул. Орловская до жилого дома по ул. Степная, 17
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2024
	
	3,33
	

	07301476
	Наружная сеть водоснабжения
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2025
	
	2,78
	

	07301479
	Водопроводная сеть в городском районе «пос.Орловка» от ул. Береговая  до ул. Речная диаметром до 500мм
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2025
	
	0,00
	

	07501291
	Водопровод ПХВ от ВК-56 до ВК-87,64
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 22-23
	1962
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	82,35
	нет

	07501295
	Водопроводные сети от резервуаров до ВК-1 горы «З»
	Красноярский край, г. Зеленогорск, Золина гора
	1978
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	72,30
	нет

	07501297
	Наружные сети водопровода от ВК до ВК-4
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1990
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	86,52
	2014

	07501298
	Наружные сети водопровода, жилой дом 7, квартал 19
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 19
	1979
	Десятая группа (свыше 30 лет)
	80,70
	нет

	9003222
	Сооружение: наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 27
	2002
	
	73,79
	нет

	9017741
	Наружный водопровод из полиэтиленовых труб Dу 50 с двумя железобетонными колодцами и двумя вводами
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 27
	2006
	
	71,25
	

	9017876
	Подземный водопровод жилых домов № 93-101 по ул. Мира
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 27
	2006
	
	63,33
	

	9018350
	Сооружение подземный наружный водопровод № 1 жилого дома № 7 по ул. Заводская 
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, квартал 12А
	2006
	
	63,33
	

	9029430
	Сооружение ‒ подземный наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 27
	2006
	
	69,72
	

	9032862
	Сооружение ‒ подземный наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, поселок индивидуальных застройщиков на 1000 дворов квартал 3
	2006
	
	67,86
	

	9032863
	Сооружение ‒ подземный наружный водопровод
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 28
	2006
	
	67,86
	

	9059129
	Сооружение ‒ наружный водопровод №1
	Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, микрорайон 28
	2011
	
	50,58
	

	9059130
	Сооружение ‒ наружный водопровод №2
	Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 4, от колодца 4ТК-71 (сущ.) до жилого дома № 14А по ул. Первомайская
	2011
	
	50,58
	


Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Забор воды из реки Кан производится через два ряжевых оголовка по двум самотечным водоводам Ду 600 мм и двум Ду 800 мм в приемные камеры насосной станции I-го подъема (здание № 841).
В приемных камерах здания № 841 установлены две вращающиеся сетки 
ТH-1500, предназначенные для очистки воды от механических загрязнений (тонкость очистки 3÷5мм).
В машинном зале насосной станции первого подъема установлены четыре насоса с ПЧТ (преобразователи частоты тока) марки Д 1600/90 (Q=1600м3/ч, 
Н = 90 м вод. ст.), которыми вода, прошедшая грубую механическую очистку, подается в здание 842 в отделение микрофильтров.
В отделении микрофильтров установлены пять микрофильтров марки МФ 3х1,5 производительностью по 15000 м3/сут. (каждый).
Проходя через микрофильтры из воды, задерживаются взвешенный планктон и взвешенные загрязнения, превышающие в размере 50 мкм, после чего вода самотеком поступает на градирни-аэраторы, где, равномерно распределяясь на пять градирен (общая проектная производительность 66000 м3/сут.), насыщается кислородом и частично лишается запахов.
Насыщенная кислородом вода попадает в контактный резервуар объемом 800 м3, откуда насосами станции подкачки, установленными в здании № 842 (один насос марки Д 800х57, с характеристиками: Q= 800м3/ч; Н =57м вод. ст., и три насоса марки Д 1250/65, с характеристиками: Q =1250 м3/ч; Н =65 м вод. ст.), вода подается на смесители:
1) в здании № 822 два смесителя объемом 22 м3, производительностью 
600 м3/час; 
2) в здании № 822 А один смеситель объемом 10 м3, производительностью 
350 м3/час; 
3) в здании № 842 три смесителя объемом 12 м3, производительностью 
375 м3/час.
После смешения воды с реагентами: сернокислым алюминием, известью (в паводковый период), полимером акриламида и хлором, вода поступает для коагуляционной обработки (осветления и обесцвечивания) на осветлители со взвешенным слоем, коридорного типа:
1) в здании № 822 пять осветлителей производительностью каждый 240 м3/час; 
2) в здании № 822 А два осветлителя производительностью 165 м3/час; 
3) в здании № 842 шесть осветлителей производительностью 187,5 м3/час.
С осветлителей вода поступает на фильтры, которые обеспечивают доведение качества обрабатываемой воды до требований СанПиH 2.1.4.1074-01. Hа HФС применяются фильтры разных типов: скорые, открытые, крупнозернистые, керамзитовые, однослойные, с поддерживающим слоем из гравия, однопоточные (сверху вниз), с распределительной дренажной системой:
1) в здании № 822 установлено семь фильтров, площадью 20,6 м2, производительностью 130 м3/час (каждый);
2) в здании № 822 А установлено два фильтра, площадью 26,0 м2, производительностью 125 м3/час (каждый);
3) в здании № 842 установлено семь фильтров, площадью 31,6 м2, производительностью 160 м3/час (каждый).
Электромагнитными расходомерами-счетчиками «Взлет ЭМ» осуществляется учет воды, подаваемой на осветлители в здание № 822 и после фильтров в здание № 822 и в здание № 842.
Промывка фильтров производится насосами марки Д 2500-62-2 (через ПЧТ, один насос в работе, второй в резерве), установленными в здании № 821.
Отфильтрованная чистая вода собирается в общий водовод чистой воды из зданий № 822, № 822 А, № 842 и после ввода вторичного дезинфектанта по водоводу Ду 1000 мм поступает в РЧВ № 1 и РЧВ № 2, которые представляют собой железобетонные резервуары, общей емкостью по 800 м3.
Хранение дополнительного запаса воды для промывки фильтров осуществляется в промывной емкости № 7 (железобетонный резервуар, емкостью 500 м3).
Из РЧВ № 1 и РЧВ № 2, по двум самотечным всасывающим водоводам 
Ду 500 мм, чистая вода поступает в насосную станцию II-го подъема (здания № 828 и № 828 А), где установлено: четыре насоса марки HЦ 400/205, производительностью 
Q =400 м3/ч; Н =205 м вод. ст. и три насоса марки 3В 200×4. Насосы   №№ 1; 2; 4; 5; 6; 7 работают через ПЧТ.
По двум напорным водоводам Ду 500 мм и одному водоводу Ду 600 мм, вода подается в расходные баки № 3 и № 4 на отм. +254,0 м; № 5 и № 6 на отм. +245,0 м.
Расходные баки представляют собой железобетонные резервуары, заглубленного типа.
Емкость каждого РЧВ № 3 и РЧВ № 4 составляет по 2000 м3, РЧВ № 5 и РЧВ № 6 по 800 м3.
Эти резервуары предназначены для подачи питьевой воды в централизованную систему водоснабжения города.
Учет речной воды, подаваемой на обработку, осуществляется двумя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными в здании № 842.
Учет подаваемой питьевой воды потребителям осуществляется тремя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными на водоводах чистой воды, после насосной станции II подъема в здании № 828.
Расход на собственные нужды составляет 2000 ÷ 3000 м3/сут.
Промывные воды из резервуара - буфера (V=350м3) в здании № 820 двумя погружными насосами марки FA15.77 Z (Q =300 м3 /ч; Н= 35 м вод. ст.) перекачиваются в горизонтальные отстойники, находящиеся в здании № 844 (два железобетонных резервуара размером 40 м×8 м×4 м).
Отстоянная осветленная вода насосами 8К 290/30 (Q =290м3/ч; Н=30 м. вод. ст.) откачивается в приемную камеру, расположенную в здании № 841. Осевший на дно ил и песок подается в здание № 844 А и затем в бункеры в здании № 844 Б.
После обезвоживания осадок вывозится на городские очистные сооружения. Обработка воды с целью подготовки ее для хозяйственно-питьевых целей осуществляется с применением реагентов:
1) сернокислого алюминия (глинозема) по ГОСТ 12966-85, II сорт. Примерный годовой расход составляет 280 тонн;
2) полимера акриламид АК-631, по ТУ-6-02-00209912-41-94. Примерный годовой расход составляет 2,0 тонны;
3) дезинфектанта диоксида хлора и хлора получаемого на установках типа 
ДХ-100 в здании № 845 в количестве от 500 до 3000 г/ч, в зависимости от текущей потребности;
4) извести негашеной, строительной по ГОСТ 9179-2018. Примерный годовой расход составляет 20 тонн.
Для текущего хранения запаса сухих и жидких реагентов, для приготовления рабочих растворов реагентов, применяемых в водоподготовке, в здании № 843 расположено реагентное хозяйство, включающее в себя:
1) отделение хранения и приготовления раствора коагулянта; 
2) отделение приготовления раствора извести; 
3) отделение приготовления раствора флокулянта; 
4) воздуходувное отделение.
Отделение приготовления раствора коагулянта включает:
1) три растворных бака емкостью по 71 м3 каждый; 
2) три бака хранения концентрированного раствора коагулянта (железобетонные резервуары, емкостью по 71 м3);
3) два расходных бака (железобетонный резервуар, V= 19 м3);
4) три перекачивающих насоса;
5) два насоса дозатора.
Отделение приготовления раствора извести включает:
1) бак хранения сухой извести (железобетонные резервуары, V=65 м3);
2) бак гашения извести (железобетонные резервуары, V=65 м3); 
3) два расходных бака (железобетонный резервуар, V=40 м3); 
4) два перекачивающих насоса; 
5) два насоса-дозатора.
Отделение приготовления раствора флокулянта включает:
1) склад флокулянта;
2) мешалка АК-631 (металлический резервуар V=1,5м3);
3) два расходных бака (железобетонный резервуар V=9м3);
4) два перекачивающих насоса;
5) насос для гидравлического перемешивания;
6) три насоса дозатора и эжектор.
В отделении воздуходувок здания № 843 расположены 4 водокольцевых компрессора марки ВК 12 М для подачи сжатого воздуха к бакам реагентов.
Обеззараживание воды осуществляется раствором «Диоксид хлора+хлор» получаемого на установках ДХ100-5.
Общее количество запорной арматуры, установленной на трубопроводах и сооружениях HФС – 2006 шт.
Общее количество насосов на HФС – 45 шт.
Текущий лабораторно-производственный контроль качества речной, питьевой воды и по всем этапам водоподготовки осуществляется сменной лабораторией в здании № 822.
По полной схеме химико-аналитический контроль осуществляется лабораторией производственно экологической (ЛПЭ цеха «Водоканал»), расположенной в здании № 843.
Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический контроль качества воды осуществляется в бактериологической лаборатории (ЛПЭ цеха «Водоканал»), расположенной в здании № 822.
Служба слесарей АВР по ремонту технологического оборудования и сетей расположена в мехмастерской здания № 830.
В здании № 843 расположена служба ЭТУ.
Новые 1-2 этажные здания и выше оборудуются централизованным водопроводом, канализацией и системами централизованного горячего водоснабжения и отопления. Для старой застройки усадебного типа предусматривается водопользование из водоразборных колонок. Средний возраст городских водопроводных сетей составляет 32 года. Водопроводные сети города находятся в изношенном состоянии. Из общего количества, 59 % участков водопроводных сетей, на сегодняшний день, имеют износ 100 %, а санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой населению питьевой воды.
В целях сокращения утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды в организации, осуществляющей централизованное водоснабжение, согласно утвержденным планам проводится капитальный и текущий ремонт и замена ветхих сетей на новые. Ежегодно в городе осуществляются мероприятия по строительству (замене) новых водопроводных сетей, однако следует отметить, что замена труб ведется явно в недостаточном объеме.
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, существующих насосных централизованных станций, источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Здание № 841 (первый подъем)
1. Вращающиеся сетки ТН -1500 – 2 шт. Предназначены для очистки воды от механических загрязнений (тонкость очистки 3÷5 мм).
Характеристики ТН-1500:
- скорость движения сетки 4 м/мин;
- расход промывной воды 15 – 20 л/с;
- электродвигатель АОС 2- 41– N = 3 кВт, n = 910 об/мин.
2. В машинном зале установлены четыре насоса Д 1600/90. Насосы предназначены для забора воды из реки и подачи ее на очистку. Для откачки дренажных вод в зале установлены два дренажных насоса марки С-569 и АНС-130.
Здание № 842
1. Вода в количестве 55000 м3 /сут. (по проекту) насосами первого подъема подается на микрофильтры, которые предназначены для удаления из воды планктона, взвешенных загрязнений при крупности более 50 мкм. Установлено пять микрофильтров.
Основные характеристики:
- производительность (каждого) - 15000 м3 /сут;
- двигатель 56 80М 86УЗ – 1шт;
N= 1,1кВт, n=930 об/мин;
- двигатель Т 52/8-6-4 – 4 шт;
N= 3,2 кВт, n=750/1000/1500 об/мин;
Для подачи сырой воды на промывку микрофильтров установлен насос марки 3К-6.
2. Для насыщения воды кислородом и частичного удаления запахов применяют градирни-аэраторы. Установлено пять градирен площадью 22 м2, производительностью 550 м3/час. 
3. Насосная станция подкачки здания № 842.
Насосами станции подкачки сырая вода из контактного резервуара подается на технологические сооружения зданий №№ 842, 822, 822А. 
Установлены насосы: марки Д 800/57 – 1шт., и марки Д 1250/65 – 3 шт.
4. В здании № 842 установлены технологические сооружения:
1) смеситель объемом 12 м3, производительностью 375 м3/час, 3 шт;
2) осветлитель площадью 84 м2, производительностью 187,5 м3/час, 6 шт;
3) фильтр площадью 31,6 м2, производительностью 160 м3/час, 7 шт.
Здание № 822
В здании установлены технологические сооружения:
1) смеситель объемом 22 м3, производительностью 600 м3/час, 3 шт.;
2) осветлитель площадью 84 м2 производительностью 240 м3/час, 5 шт.;
3) фильтр площадью 20,6 м2, производительностью 130 м3/час, 7 шт.; 
Здание № 822А
В здании установлены технологические сооружения:
1) смеситель объемом 10 м3, производительностью 350 м3/час, 1 шт;
2) осветлитель площадью 84 м2 производительностью 165 м3/час, 2 шт;
3) фильтр площадью 26 м2, производительностью 125 м3/час, 2 шт.
Здание № 821 (помещение промывных насосов)
Для подачи промывных вод на фильтры используются насосы марки 
Д 2500-62-2 в количестве двух штук: один рабочий, второй резервный.
Для сбора и отвода дренажных вод установлен дренажный насос марки 
2КМ-6.
Здание № 828 – 828А (второй подъем)
Назначение – насосами второго подъема вода по трем водоводам подается в расходные баки РЧВ № 3÷6 на отметке +254 м и +245 м.
В машинном зале станции второго подъема установлены четыре насоса марки ЦН 400/210 и три насоса марки 3В 200 × 4 центробежные, с четырьмя рабочими колесами.
Здание № 820 (система оборота промывных вод)
Для сбора промывных вод и подачи их на горизонтальные отстойники здания № 844, используются резервуар – буфер с погружными канализационными насосами марки FA 15.77Z в количестве двух штук: один рабочий, второй резервный.
Здание № 844 (горизонтальные отстойники)
Горизонтальные отстойники предназначены для осветления промывных вод. Установлены два насоса марки 8К-290/30 для подачи осветленной промывной воды в приемную камеру первого подъема здания № 841. Для сбора и отвода дренажных вод установлен один дренажный насос марки ВК-1/16А-А-У2.
Здание № 843 (отделение для приготовления растворов реагентов)
Для перекачки раствора глинозема используются насосы марки 1,25Х-2Е-1; ХДП-85-160 5СУ2; Х80-65-160 КС. В работе используется один насос. Два насоса находятся в резерве.
Для подачи раствора глинозема в водоводы сырой воды используются насосы-дозаторы марки НД 2500/10-К14А; один рабочий, другой резервный.
Для перекачки раствора извести используются насосы марки НЦС-2 и НЦС-3; для подачи раствора извести в водоводы сырой воды используются насосы НД 2500/10-К14А и НД 1600/10-К14А.
Раствор флокулянта (полиакриламида) перекачивается насосами марки 2К6; 2К 20/18 и дозируется НД 1600/10-К14А (2 шт) и НД 1000/10 (1 шт) – два НД рабочие, один резервный.
Для приготовления (перемешивания) растворов реагентов используется сжатый воздух. Источником сжатого воздуха служат водокольцевые компрессора марки ВК-12М.
В здании № 843 установлено четыре водокольцевых компрессора простого действия: три рабочих, один резервный.
Здание 845
В здании установлены три установки типа ДХ-100-5, одна установка         
ДХ-100-2,ОК для получения комбинированного дезинфектанта диоксид хлора и хлор для обеззараживания воды и вспомогательное оборудование для приготовления комбинированного дезинфектанта.
Производительность установки ДХ-100-5 по диоксиду хлора составляет 
500 г/ч, ДХ-100-2,ОК – 2000 г/ч.
1.1.5 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении
Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения города представлен ниже:
1. Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения.
2. Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.
3. Потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей.
1.1.6. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория  города Зеленогорска не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Лицом, владеющим на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, является муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края. На основании распоряжения Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – КУМИ) объекты централизованной системы водоснабжения переданы в хозяйственное ведение МУП ТС.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения
г. Зеленогорска на период до 2029 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, обеспечения доступности холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения
г. Зеленогорска являются: 
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются: 
- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды; 
- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей г. Зеленогорска; 
- привлечение инвестиций для модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий; 
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 
- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 
- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
1.2.2. Сценарий развития централизованной системы
водоснабжения в зависимости от сценария развития г. Зеленогорска 
Настоящей схемой водоснабжения рассматриваются два сценария развития централизованной системы водоснабжения города Зеленогорска:
Сценарий 1. Этот сценарий основан на реализации следующих мероприятий:
- строительство благоустроенного жилья с объектами социальной инфраструктуры в различных районах города с учетом того, что увеличение мощностей очистных водозаборных сооружений и насосных станций не требуется в связи с наличием их большого резерва;
- плановая реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей, имеющих высокий процент износа (от 60 до 100%);
- строительство новых участков водопроводных сетей, для увеличения доли населения г. Зеленогорска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Сценарий 2. Данный сценарий развития централизованной системы водоснабжения города Зеленогорска включает в себя все мероприятия первого сценария, а также дополнительно предлагается выполнить мероприятия для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения согласно разработанной и утвержденной «Схеме теплоснабжения города Зеленогорска на период с 2025 г. по 2036 г.». 
При переводе существующих открытых систем теплоснабжения ГВС в закрытые системы ГВС необходимо выполнить реконструкцию и модернизацию городских квартальных сетей холодного водоснабжения для увеличения пропускной способности внутриквартальных трубопроводов. Стоимость работ по реконструкции и модернизации сетей с восстановлением благоустройства составит — 5353,7 млн.руб. Источник финансирования — бюджеты всех уровней, а также внебюджетные источники. 
Для реализации Сценария 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости, делая проект менее привлекательным с экономической точки зрения.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке
Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть приведены в таблице 6.
Таблица 7.
Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды в водопроводную сеть
	№ п/п
	Питьевая вода МУП ТС
	Фактическая подача воды в сеть за 2024 год
	Фактическая подача воды в сеть за 2025 год
	Ожидаемая подача воды в следующих годах

	
	
	Годовая,
тыс. м3/год
	Среднеме​сячная, тыс. м3/мес
	Годовая,
тыс. м3/год
	Среднеме​сячная, тыс. м3/мес
	Годовая,
тыс. м3/год
	Среднеме​сячная, тыс. м3/мес

	1.
	Забор воды 
	8037,406
	669,78
	8737,779
	728,15
	8737,779
	728,15

	1.1.
	Станция осветления
	1206,842
	100,57
	1746,699
	145,56
	1746,699
	145,56

	1.2.
	НФС
	6830,564
	596,21
	6991,080
	582,59
	6991,080
	582,59

	2.
	Технологические нужды
	23,512
	1,96
	10,148
	0,85
	10,148
	0,85

	3.
	Подано в сети на город
	7285,896
	607,16
	6320,895
	526,74
	6320,895
	526,74

	3.1.
	Станция осветления
	1186,012
	98,83
	1728,209
	144,012
	1728,209
	144,012

	3.2.
	НФС
	6099,884
	508,32
	8049,104
	670,76
	8049,104
	670,76

	4.
	Потери
	1376,308
	114,69
	1982,509
	165,21
	1982,509
	165,21

	5.
	Собственные нужды
	31,264
	2,61
	28,279
	2,36
	28,279
	2,36

	6.
	Реализация
(без собственных нужд)
	5878,323
	489,86
	6038,316
	503,19
	6038,316
	503,19


Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения муниципального образования указываются в ежегодном балансе водоснабжения.
По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры потери воды составляют в среднем 10,1 % в общем водном балансе. Сведения о фактических потерях воды приведены в таблице 7.
Таблица 8.
Сведение о фактических потерях воды
	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Поднято воды, тыс. м3
	8037,406
	8737,780

	2
	Получено со стороны, тыс. м3
	0
	0

	3
	Подано воды в сети, тыс. м3
	7285,896
	8049,104

	4
	Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.ч.:
	5909,587
	6066,595

	5
	Потери воды, тыс. м3
	1376,308
	1982,509

	6
	Доля потерь воды от поданной в сети, %
	18,9
	24,63


Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования одним из целевых показателей является снижение потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год.

1.3.2. Территориальный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников
Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют для благоустроенной застройки – 400 л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:
- на 1 очередь строительства – 4917,05 м³/сут.
- на расчетный срок                 – 4917,05 м³/сут.
Таблица 9.
Объем  водопотребления в г. Зеленогорске
	№ п/п
	Категория помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	
	человек/кв.метр
	Расход м3/год
	Расход, м3/сутки
	человек/кв.метр
	Расход м3/год
	Расход, м3/сутки

	С централизованным водоснабжением

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,17
	5
	250
	0,685
	5
	250,00
	0,69

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,22
	3388
	171 568
	470,0493
	3388
	171568,00
	470,05

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,26
	453
	23 157
	63,4438
	453
	23157,00
	63,44

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	2,97
	5
	178
	0,4877
	5
	178,00
	0,49

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,73
	18
	806
	2,2082
	18
	806,00
	2,21

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,46
	15
	1343
	3,6794
	15
	1343,00
	3,68

	7
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,56
	18
	1633
	4,474
	18
	1633,00
	4,47

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	2,62
	1
	31
	0,0849
	1
	31,00
	0,08

	9
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	1,91
	3
	69
	0,189
	3
	69,00
	0,19

	10
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	1,17
	61
	856
	2,3452
	61
	856,00
	2,35

	11
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками
	куб. метр в месяц на человека
	0,46
	22
	121
	0,3315
	22
	121,00
	0,33

	12
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	7,16
	5
	430
	1,1781
	5
	430,00
	1,18

	13
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	куб. метр в месяц на человека
	6,36
	12
	916
	2,5096
	12
	916,00
	2,51

	14
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	3,86
	3
	139
	0,3808
	3
	139,00
	0,38

	15
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	1,01
	15
	182
	0,4986
	15
	182,00
	0,50

	16
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	2,97
	166
	5916
	16,2082
	166
	5916,00
	16,21

	17
	Полив земельного участка при наличии водопровода
	куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка
	0,183
	10490
	5759
	15,778
	10490
	5759,00
	15,78

	18
	Водоснабжение бани при наличии водопровода
	куб. метр в месяц на человека
	0,22
	102
	819
	2,2438
	102
	819,00
	2,24

	19
	По индивидуальным приборам учета
	куб.метр
	
	51753
	1580548,53
	4330,270
	51753
	1580548,53
	4330,270

	 
	Итого
	 
	
	55943/10490
	1 794 721,53
	4 917,05
	55943/10490
	1 794 721,53
	4 917,05

	Без централизованного водоснабжения

	1
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	куб. метр в месяц на человека
	0,94
	293
	3305
	9,0548
	293
	3305,00
	9,05

	2
	Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки
	куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка
	0,061
	2563
	469
	1,285
	2563
	469,00
	1,29

	 
	Итого
	 
	
	293/2563
	3774
	10,340
	293
	3774,00
	10,340

	 
	ИТОГО по жилым помещениям
	 
	
	56236/13053
	1 798 496
	4 927,39
	56236/13053
	1 798 496
	4 927,39

	 
	нежилые помещения (юридические лица) по приборам учета
	куб.метр
	
	
	4580966,47
	12550,593
	
	4580966,47
	12550,59

	 
	Итого
	 
	
	
	6038317,00
	16 543,33
	
	6038317,00
	16 543,33


Таблица 10.
Суммарный объем водопотребления в г. Зеленогорске
	№
п/п
	Наименование расходов
	1 очередь,
м³/сут
	Расчетный срок,
м³/сут

	1
	Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности
	16 543,33
	16 543,33

	2
	Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц
	5204,40
	5204,40

	3
	Расход воды на пожаротушение
	1890,00
	1890,00

	Всего
	23637,73
	23637,73


Нормы расхода воды на пожаротушение приняты в соответствии со сводом правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и сведены в таблицу.
На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику. 
Количество пожаров по г. Зеленогорску (таблица 10) принято на 1 очередь ‒ 2 по 35 л/сек и 1 внутренний по 35 л/сек. На расчетный срок ‒ 2 по 35 л/сек и 1 внутренний по 35 л/сек.
Таблица 11.
Расчетные расходы на пожаротушение г. Зеленогорске
	№
п/п
	Объекты пожаротушения
	Население
тыс. чел
	Кол-во
пожаров
	Расход воды

	
	
	
	
	На 1пожар
л/с
	Общий
л/с
	Общий
м3

	1 очередь. Жилая застройка

	1
	наружное пожаротушение
	52,389
	2
	35
	70
	1512,00

	2
	внутреннее пожаротушение
	52,389
	1
	35
	35
	378,00

	Итого:
	1890,00

	Расчетный срок

	1
	наружное пожаротушение
	52,500
	2
	35
	70
	1512,00

	2
	внутреннее пожаротушение
	52,500
	1
	35
	35
	378,00

	Итого:
	1890,00


Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты в соответствии со СНиП2.04.02–84* (по 2.2) K сут.max =1,3; K сут.min =0,8.
1.3.3. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета
В системе водоснабжения города Зеленогорск индивидуальный приборный учет водопотребления. Количество многоквартирных жилых домов в городе Зеленогорске 515. Общедомовые приборы установлены в 486 многоквартирных жилых домах, что составляет 
94,4 % от общего количества. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработаны мероприятия по энергосбережению повышению энергетической эффективности на территории города. 
1.3.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности системы централизованного водоснабжения г. Зеленогорска представлены в таблице 11. 
Таблица 12.
Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности систем водоснабжения г. Зеленогорска 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Кол-во

	
	
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Установленная производственная мощность, м3/сут;
	63300
	63300

	2
	Фактическая суточная производственная мощность (средняя за год), м3/сут;
	22020
	23944

	3
	Фактическая суточная производственная мощность (в сутки наибольшего водопотребления), м3/сут;
	29942
	33946

	4
	Резерв производственной мощности, м3/сут (%);
	33358 (52,7%)
	29354 (46,4%)


1.3.5. Структурный баланс подачи питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Таблица 13.
Сведения о фактическом потреблении учреждениями холодной воды
	№№
п/п
	Наименование
потребителей (абонентов)
	Договор (контракт)
	Объем водопотребления (по договору, контракту), м3/год

	
	
	номер
	дата заключения
	

	Бюджетные потребители:

	1
	ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск
	5/В
	14.04.2025
	2768,0

	2
	УФСБ России по Красноярскому краю 
	48/В
	
	223,0

	3
	Кооператив автолюбителей 1
	31/В
	13.04.2011
	48,0

	4
	ОАО «Сбербанк России»
	40/В
	22.03.2010
	451,0

	5
	ФГКУ УВО ГУ МВД России
	33/В
	10.10.2024
	83,536

	6
	ФГКУ «Специальное управление ФПС-19 МЧС» 
	23/В
	24.03.2023
	2027,000

	7
	АО «Зеленогорская типография»
	11/В/2023
	21.01.2025
	6247,000

	8
	ООО УК «Зеленый двор» МКД
	602/В
	28.04.2018
	13231,000

	9
	ООО УК «Зеленый двор» СОИ
	602/СОИ/В
	22.10.2019
	27552,811

	10
	Войсковая часть 3475
	24/В
	11.12.2017
	3328,000

	11
	ОАО «Ростелеком»
	29/В
	03.11.2020
	448,000

	12
	КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технических  сервисов" 
	39/В
	22.01.2025
	7781,000

	13
	МБУ  «ЗМВЦ»
	383/В
	26.12.2024
	459,000

	14
	ООО «ГЖКУ» (СОИ)
	6/СОИ/В
	
	46667,847

	15
	ООО  «ГЖКУ» (объекты)
	6/В/об
	27.12.2017
	3714,000

	16
	МБУ «Зоопарк»
	54/В
	28.12.2024
	1298,000

	17
	Региональное управление № 42 ФМБА России
	399/В
	28.02.2025
	152,000

	18
	МБДОУ д/с № 13 (дс10 )
	366/М25Б/В
	24.02.2025
	615,000

	19
	МБДОУ д/с № 13 (Мира, 22А)
	366/М22А/В
	24.02.2025
	2046,000

	20
	МБДОУ д/с № 14 
	367/В
	24.02.2025
	1496,000

	21
	МБДОУ д/с № 18 (Бортникова, 34)
	368/Б34/В
	24.02.2025
	1309,000

	22
	МБДОУ д/с № 18 (Строителей, 15А)
	368/С15А/В
	24.02.2025
	930,000

	23
	МБДОУ д/с № 21 (Ленина, 16)
	370/Л16/В
	24.02.2025
	1471,000

	24
	МБДОУ д/с № 23 (Набережная, 24)
	372/Н24/В
	24.02.2025
	1531,000

	25
	МБДОУ д/с № 24 
	373/В
	24.02.2025
	994,000

	26
	МБДОУ д/с № 27
	374/В
	24.02.2025
	3921,000

	27
	МБДОУ д/с № 29 (дс № 28)
	454/Н56/В
	24.02.2025
	48,000

	28
	МБДОУ д/с № 32
	377/М66/В
	24.02.2025
	1100,000

	29
	ООО «Спутник» (Калинина, 25/6)
	411/50/В
	24.11.2015
	280,000

	30
	АО "ПО ЭХЗ" 
	1/В
	20.05.2013
	948656,000

	31
	Гр.РФ Струговец М.Д. (Парковая, 31)
	586/В
	31.10.2017
	316,000

	32
	ООО «Форум-А»
	55/В
	23.07.2008
	3624,000

	33
	МБУ ДО  ДМШ (Комсомольская)
	74/К21/В
	28.12.2024
	460,000

	34
	МБУ ДО  ДМШ (Набережная,78)
	74/Н78А/В
	28.12.2024
	30,000

	35
	МБУ «Библиотека»
	51/В
	28.12.2024
	501,000

	36
	Гр.РФ Федоров Ю.В.
	738/В
	28.08.2024
	8,000

	37
	МБУ ДО «ДХШ»
	126/В
	28.12.2024
	409,000

	38
	ООО «Дельфин» 
	82/В
	20.03.2025
	19054,000

	39
	Матюшевский А.В. (кв.33)
	428/50/В
	01.12.2015
	24,000

	40
	МКУ «Архив»
	405/В
	14.01.2025
	33,000

	41
	ООО «ТРИО» (МКД)
	426/В
	30.07.2009
	365944,772 (из них 354966 на нужды населения)

	42
	ООО «ТРИО» сои (с 01.04.2022)
	426/СОИ/В
	01.04.2022
	3553,734

	43
	ООО «ТРИО» (прочие)
	426/В/об
	30.07.2009
	237,000

	44
	ООО кафе «Паpус»
	65/В
	05.09.2001
	1543,000

	45
	ООО АО «Форпост» (Майское шоссе, 7/1)
	740/В
	19.09.2024
	106,000

	46
	Садоводческое некоммерческое товарищество № 6
	117/В
	22.05.2025
	5867,000

	47
	ООО «Байкал» (Плонин)
	676/В
	31.05.2021
	140,000

	48
	АНО СС «Линия жизни» (Парковая, 3)
	739/В
	09.09.2024
	6,000

	49
	Макаренко
	746/В
	20.03.2025
	101,000

	50
	ООО магазин «Юбилейный» (Бортникова, 11)
	527/6/В
	21.04.2017
	266,000

	51
	ООО магазин «Юбилейный» (Пассаж)
	527/321/В
	10.02.2021
	89,000

	52
	ООО «Радуга»
	43/В
	08.05.2001
	161,000

	53
	МКУ ЦОДОУ (МУК)
	315/В
	05.03.2025
	232,000

	54
	МКУ ЦОДОУ (Парковая, 5)
	315/П5/В
	05.03.2025
	296,000

	55
	МКУ ЦОДОУ (Энергетиков, 3Б)
	315-1/В
	05.03.2025
	310,000

	56
	ООО магазин «Дом обуви»
	94/В
	04.04.2011
	1032,000

	57
	ООО «Визит-М» 
	103/В
	21.03.2011
	3132,000

	58
	ЗАО «Новый стандарт» (склад 8,18)
	425/В
	19.05.2009
	12745,000

	59
	ЗАО «Новый стандарт» (Интегра)
	425/406/В
	19.05.2009
	102,000

	60
	ИП Тарасенко В.В.  
	391/В
	12.03.2010
	45,000

	61
	ООО «Комфорт плюс» (скл.1)
	361/В
	28.05.2010
	97,000

	62
	ООО «Магазин  № 13»
	113/В
	28.05.2003
	11,000

	63
	Гр. РФ Вагин А.Ю.  (сауна)
	440/В
	03.11.2015
	91,000

	64
	Гр.РФ Бессонов И.А.(Изыскательская, 9/2)
	503/317/В
	06.11.2019
	2,000

	65
	Гр.РФ Бессонов И.А.(проход.)
	503/465/В
	28.11.2014
	185,000

	66
	Гр.РФ Бессонов И.А.(Калинина, 25,27)
	503/В
	28.04.2017
	135,000

	67
	ГСУ СК прокуратура РФ КК
	430/В
	
	33,000

	68
	ООО «ЭЛИТА» 
	2/В
	21.09.2015
	350,000

	69
	ООО «ЭЛИТА» (Мира, 6)
	2/395-1/В
	12.09.2018
	165,000

	70
	ООО «ЭЛИТА» (Тайга)
	2/М42/В
	01.04.2019
	175,000

	71
	ООО «Империя» (Первомайская, 9)
	501/В
	11.10.2013
	71,000

	72
	ООО «Империя» (Империал)
	501/490/В
	11.07.2016
	2,000

	73
	ООО «СКС» (Меркурий)
	478/6/В
	18.03.2013
	137,000

	74
	ООО «СКС» (Квашпункт)
	478/В
	01.12.2023
	128,000

	75
	ООО «ПРОФИ» (Чаpодейка)
	491/В
	18.03.2013
	89,000

	76
	ООО «АИС»
	57/В
	16.09.2014
	0,000

	77
	ООО «Зеленогорская типография»
	733/В
	01.03.2024
	108,000

	78
	Гр.РФ Гудин Д.С (АЗС Форт)
	504/11/В
	02.12.2013
	93,000

	79
	ООО СМС «Гранит»
	509/478/В
	10.04.2015
	167,000

	80
	ООО СМС «Гранит» (Майское шоссе, 25)
	509/В
	27.11.2018
	0,000

	81
	КЭМТ НИЯУ МИФИ  (ОБК) 
	397/В
	20.01.2025
	0,000

	82
	ОАО ПО «Монолит»
	436/В
	01.04.2010
	162,000

	83
	ИП Федоренко (Парковая, 12А)
	497/357/В
	21.08.2013
	86,000

	84
	ИП Кудринская Я.В. (а/мойки)
	502/317/В
	11.10.2013
	882,000

	85
	Гр.РФ Чурсин С.В.
	512/В
	10.04.2015
	280,000

	86
	УСД по Красноярскому краю
	37/В
	14.01.2025
	230,000

	87
	КГБОУ «Зеленогорский детский дом»
	420/В
	13.01.2025
	1909,000

	88
	ООО «Кайрос» 
	401/614/В
	01.10.2022
	460,000

	89
	ООО «Искра» (Орловка)
	439/В
	18.06.2010
	0,000

	90
	ООО «Искра» (склады 14, 23)
	439/В
	04.07.2024
	283,000

	91
	Прокуратура  Красноярского края
	69/В
	23.10.2023
	63,000

	92
	МБУК «ЗГДК» 
	457/В
	28.12.2024
	1990,000

	93
	МБУК «ЗГДК» (Октябрьский)
	457-1/В
	28.12.2024
	214,000

	94
	МБУК «ЗГДК» (Орловка)
	457-2/В
	28.12.2024
	88,000

	95
	МБУК «ЗГДК» (ЦДиК)
	457-3/В
	28.12.2024
	560,000

	96
	МБУ «Спортивный комплекс»
	456/В
	25.12.2025
	12916,000

	97
	МБДОУ д/с № 32 (дк 17)
	377/М54/В
	24.02.2025
	1081,000

	98
	МБДОУ д/с № 29
	454/П24/В
	24.02.2025
	2637,000

	99
	МБДОУ д/с № 6 (Мира, 7А)
	447/М7А/В
	24.02.2025
	1337,000

	100
	МБДОУ д/с № 6 (Комсомольская, 8Б) дк.3
	447/К8Б/В
	24.02.2025
	198,000

	101
	МБДОУ д/с № 9
	449/В
	24.02.2025
	1282,000

	102
	МБДОУ д/с № 18 (дк 16)
	368/Б28/В
	24.02.2025
	1213,000

	103
	МБДОУ д/с № 26
	453/В
	24.02.2025
	1753,000

	104
	МБДОУ д/с № 30
	455/В
	24.02.2025
	3344,000

	105
	ТСЖ «КРЕПОСТЬ» СОИ
	488/СОИ/В
	20.05.2021
	299,279

	106
	МКУ «Заказчик» (Майское шоссе, 5)
	484/В
	03.02.2025
	1298,000

	107
	ООО «Аркада»
	528/В
	26.09.2022
	93,000

	108
	ООО «Чистый дом» (Дзержинского)
	475/В
	20.04.2021
	107,000

	109
	ООО «Чистый дом» (Майское шоссе, 29)
	475-1/В
	15.10.2021
	54,000

	110
	КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорск"
	56/В
	10.01.2025
	132,000

	111
	ИП Сабитов О.Ф. (р-он АТП)
	506/В
	10.07.2018
	88,000

	112
	СНТ «Урожай» 
	531/В
	18.08.2016
	1540,000

	113
	ООО «Тройка»  (Данко+Б/леб.)
	395/В
	30.05.2012
	231,000

	114
	ООО «Тройка» (Мира, 6)
	82/В
	01.09.2019
	2140,000

	115
	ООО «ЕСЦ» (Мира, 52)
	94/В
	11.03.2015
	51,000

	116
	ИП Сидорова О.А.(Калинина, 25/4)
	103/В
	06.11.2015
	563,000

	117
	ООО «Актив»
	113/В
	30.06.2017
	410,000

	118
	Гр.РФ Наумкин (СТО)
	117/В
	01.04.2024
	130,000

	119
	ИП Скомороха А.В.(бокс 29/6)
	286/В
	03.11.2015
	4880,000

	120
	ООО «Стигор» (Белый Лебедь)
	310/В
	01.02.2021
	62,000

	121
	Гр.РФ Рашевская Л.Г.
	310/224/В
	17.02.2012
	66,000

	122
	ООО "Стимул +" (Заводская, 8)
	316/В
	29.09.2023
	221,000

	123
	ООО "Стимул +" (Заводская, 6)
	319/В
	27.09.2016
	147,000

	124
	Гр.РФ Шукайлов П.М. (бокс 1)
	320/В
	05.11.2015
	0,000

	125
	Гр.РФ Шукайлов М.И.(бокс 4)
	541/490/В
	05.11.2015
	2,000

	126
	Гр.РФ Савельев С.С. (бокс)
	543/490/В
	05.11.2015
	0,000

	127
	ООО «ДМ Трейдинг» (Горизонт)
	545/В
	30.10.2015
	1721,000

	128
	Гр РФ Солодин А.Г.(Мира, 6)
	547/395-1/В
	12.09.2018
	15,000


	129
	Гр РФ Кононов Д.С.(Нива)
	549/В
	01.05.2018
	191,000

	130
	Гр РФ Ванямов В.В.(Автопоиск)
	535/В
	23.11.2015
	23,000

	131
	ООО «Мараули»
	675/В
	19.05.2021
	1013,000

	132
	КГБУ «МФЦ» (пом.2 д/к-15)
	552/В
	23.01.2025
	188,000

	133
	ООО «Форт Нокс»
	551/В
	23.12.2015
	335,000

	134
	Гр.РФ Иноземцев А.П.(магазин № 6)
	352/В
	23.10.2013
	1,000

	135
	ИП Жуль О.А. (магазин «Текстиль»)
	338/В
	04.12.2013
	17,000

	136
	ООО «Траектория»
	780/В
	22.12.2025
	34,000

	137
	Агентство ЗАГС Красноярского края
	341/В
	07.03.2025
	82,000

	138
	МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС»
	35/В
	26.12.2024
	1278,000

	139
	ТСН «Бастион» СОИ 
	556/СОИ/В
	20.05.2021
	188,484

	140
	ТСН «Молодежный» СОИ
	557/СОИ/В
	17.08.2020
	543,492

	141
	ИП Кондратьева (Заводская, 6)
	558/В
	22.03.2016
	2929,000

	142
	МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь»
	228/В
	16.01.2025
	365,000

	143
	КГКУ «Зеленогорский отдел ветеринарии»
	232/В
	03.11.2025
	122,000

	144
	КГБУСО СРЦН «Зеленогорский»
	379/В
	06.02.2025
	797,000

	145
	Гр.РФ Овчинников А.И.
	561/В
	29.04.2016
	22,000

	146
	Гр.Булгаков (Альянс) код 330
	322/В
	04.07.2016
	55,000

	147
	УК «ТОиР» (СОИ)
	563/СОИ/В
	01.04.2020
	7601,882

	148
	УК «ТОиР» (мкд)
	563/В
	31.08.2023
	668,000

	149
	ООО «Дельта»
	431/В
	17.05.2016
	49836,000

	150
	ООО «Стройматериалы» 
	416/В
	09.09.2014
	114,000

	151
	ООО «Стройматериалы» (Русь)
	416/6/В
	31.05.2012
	75,000

	152
	ИП Петрачкова И.Б.
	564/80/В
	25.10.2016
	15,000

	153
	Булучевский О.А. (Колибри)
	572/В
	28.04.2017
	204,000

	154
	Гр.РФ Левчук Т.А. (теплицы ЭХЗ)
	566/В
	06.10.2016
	0,000

	155
	МБОУ «СОШ  №176»
	217/В
	28.12.2024
	3959,000

	156
	ФКУ «ЦОКР»
	216/В
	29.09.2021
	194,000

	157
	АО СМНУ-70 (Майское шоссе, 10) МСУ-75
	359-1/В
	30.11.2021
	14,000

	158
	ИП Кудрявцева Д,П (Первостроителей, 32)
	574/В
	08.11.2018
	676,000

	159
	ГР.рф Фаллер С.В.
	751/В
	20.05.2025
	8,000

	160
	ИП Шмаков Г.Г. (Тайга)
	442/В
	01.10.2019
	81,000

	161
	ООО «АФ «Енисейская»
	748/В
	01.04.2025
	146,000

	162
	ИП Ашуркина С.Н. (Набережная, 75)
	553/В
	17.02.2016
	80,000

	163
	ИП Ашуркина С.Н. (Раздолье)
	553-1/В
	12.09.2018
	123,000

	164
	ООО «Консул»(Мира, 60)
	580/В
	24.04.2017
	56,000

	165
	ООО Консул (магазин «Лидер»)
	477/В
	14.01.2021
	84,000

	166
	МБУ ДО ЦО «Перспектива»
	355/В
	13.01.2025
	537,000

	167
	ООО «Адель» 
	402/В
	26.03.2008
	845,000

	168
	ИП Хромовских Л.Н.
	408/В
	15.01.2013
	65,000

	169
	ФГБУЗ СКЦ ФМБА России 
	3/В
	17.12.2024
	35399,000

	170
	ООО «Смена»        
	357/В
	28.01.2010
	280,000

	171
	АО «ЗЭС»
	286/В
	07.07.2019
	1468,000

	172
	МБУ СШОР «Старт»
	288/В
	26.12.2024
	415,000

	173
	 МБОУ «Лицей  №174»
	297/В
	24.01.2025
	2541,000

	174
	 МБОУ «СОШ №163»
	298/В
	28.05.2025
	2956,000

	175
	 МБОУ ДО «ЦЭКиТ»
	299/В
	24.01.2025
	963,000

	176
	 МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина
	300/В
	10.01.2025
	713,000

	177
	 МБОУ «СОШ №172»
	301/В
	28.12.2024
	926,000

	178
	 МБОУ «Гимназия  №164»
	303/В
	12.01.2026
	1205,000

	179
	 МБОУ «СОШ №161»
	304/В
	26.12.2024
	1566,000

	180
	 МБОУ «СОШ №167»
	305/В
	25.12.2025
	2273,000

	181
	 МБОУ «СОШ №169» 
	306/В
	01.01.2025
	3707,000

	182
	 МБОУ «СОШ №175»
	307/В
	27.12.2024
	3919,000

	183
	ООО «ГРАФ» (Строителей, 16А)
	310/В
	12.10.2011
	45,000

	184
	ООО «ГРАФ» (Диктатуры Пролетариата, 34)
	310/224/В
	12.10.2011
	76,000

	185
	Филиал АО «ЗЭС»-«КБУ»
	7/В
	25.04.2025
	2927,000

	186
	Филиал АО «ЗЭС» -«КБУ» (Космос)
	7/м14/В
	25.04.2025
	1468,000

	187
	Гр.РФ Емельяненко (Заводская, 6)
	581/558/В
	12.09.2017
	198,000

	188
	ИП Кабаков М.В. (участок 3)
	583/11/В
	16.06.2017
	123,000

	189
	ООО  «Анита» 
	316/В
	01.04.2011
	204,000

	190
	ООО «Квадра Пи-Эль»
	321/В
	16.02.2004
	19584,000

	191
	К.Р.О.М «Легион РЭСКИДЗ»
	328/В
	24.12.2021
	66,000

	192
	ООО «ГЕРМЕС» (Мира, 6)
	330/395-1/В
	12.09.2018
	57,000

	193
	ООО магазин  «Темп»
	331/В
	09.03.2005
	146,000

	194
	МБУ СШ «Юность»
	332/В
	09.01.2025
	1853,000

	195
	ППП Серафима Саровского
	335/В
	26.05.2005
	384,000

	196
	МБУ ДО СШОР «Олимп» (л/база)
	340/В
	15.01.2025
	15135,000

	197
	Агентство обеспечения деятельности мировых судей
	343/В
	12.12.2024
	130,000

	198
	КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат»
	344/В
	31.01.2025
	2617,000

	199
	ФГУЗ ЦГиЭ №42 ФМБА России
	252/В
	30.12.2025
	1235,000

	200
	ООО «ТВК» 
	49/В
	27.12.2024
	343112,000

	201
	ООО «Бия» (Овражная, 40) септ.
	339/В
	21.04.2023
	35,000

	202
	ИП Глухоедов С.А.
	771/В
	15.09.2025
	123,000

	203
	ООО «СМУ-95»
	464/В
	16.05.2011
	2337,000

	204
	МБУ МЦ
	471/В
	28.12.2024
	359,000

	205
	МБУ МЦ (СибГАУ)- код 390
	471/мц/В
	28.12.2024
	81,000

	206
	МБУ МЦ (д/к 13) Мира 16Б 
	471/М16Б/В
	28.12.2024
	205,000

	207
	Гр. РФ Фельк Л.В.  (магазин № 21)
	479/В
	20.02.2013
	6,000

	208
	ИП Юртин А.Н. (Заводская, 4) клуб
	854/В
	14.10.2019
	129,000

	209
	Гр.РФ Петюк А.П.(Парковая, 4А-2)
	587/321/В
	25.10.2017
	46,000

	210
	Гр.РФ Нездолий С.М.(мол/зав)
	588/В
	08.11.2017
	313,000

	211
	Гр. РФ. Баранкина С.И.
	590/В
	25.07.2024
	0,000

	212
	ФГБУ ЦЖКУ Минобор. России
	591/В
	16.10.2023
	221,620

	213
	Гр.РФ Зрелов А.Г. (химч.)
	597/В
	30.03.2018
	56,000

	214
	Гр.РФ Фалейчик М.В.(Первостроителей, 53)
	595/103/В
	01.06.2018
	50,000

	215
	ИП Бирюков В.В. (Набережная, 54) 
	598/432/В
	23.04.2018
	54,000

	216
	ИП Бирюков В.В. (Майское шоссе, 39А, 6) 
	598/В
	30.09.2022
	139,000

	217
	ИП Лепендин А.В. (ГСПИ)
	599/В
	02.04.2018
	113,000

	218
	ОО ГООиР
	603/В
	27.04.2024
	24,000

	219
	КГБУ СО «Реабилитационный центр «Зеленогорский"
	605/3/В
	27.01.2025
	1996,000

	220
	МКУ ЦХЭО 
	609/В
	13.01.2025
	491,000

	221
	ИП Романова М. (Мира, 6)
	607/395-1/В
	12.09.2018
	14,000

	222
	ИП Соломенцев Е.Г(Мира, 18)
	655/В
	30.11.2020
	115,000

	223
	ООО «Союз» (Заводская, 6)
	606/558/В
	15.06.2018
	0,000

	224
	Гр.РФ Байкова О.В. (СМУ-6)
	612/В
	09.12.2020
	31,000

	225
	ООО «Водоканал-Сервис» (Строителей, 10)
	613/В
	27.11.2018
	16,000

	226
	ООО «ТС Командор»(Майское шоссе, 15)
	614/В
	01.02.2019
	467,000

	227
	ООО «ТС Командор» ,(Юбилейная, 24А)
	614/Ю24А/В
	18.10.2023
	109,000

	228
	КГКУ «Спасатель»
	617/В
	07.02.2025
	133,000

	229
	Гр.РФ Тимошенко А.С. 
	620/В
	01.03.2022
	0,000

	230
	Гр.РФ Литвишко С.А.
	621/В
	01.02.2019
	161,000

	231
	МООПБЖ «Любимые лапки» (Гагарина, 36)
	624/В
	11.01.2024
	101,000

	232
	КГАПОУ «ДКИОР» (Гоголя, 15)
	626/В
	20.12.2024
	419,000

	233
	ИП Баранов Л.В. (склад 31)
	630/В
	01.07.2019
	7,000

	234
	ООО «Планета» Майское шоссе, 31/1
	632/В
	26.06.2023
	18,000

	235
	ООО «Байкал» (Октябрьская, 61)
	635/В
	30.10.2019
	392,000

	236
	Гр.РФ Фадеева Е.А.(Майское шоссе, 29/4)
	636/В
	25.06.2021
	36,000

	237
	УФНС России по Красноярскому краю
	162/В
	06.11.2024
	417,000

	238
	ООО УК «Флагман» (СОИ)
	637/СОИ/В
	09.01.2020
	4265,349

	239
	Гр.РФ Деркач А.Ю.(Крассерв)
	638/В
	23.12.2019
	201,000

	240
	ИП Алехин В.В. (типография)
	643/В
	06.05.2020
	119,000

	241
	ИП Алехин В.В. (Строителей, 11А) к 635
	643/С11А/В
	30.11.2021
	77,000

	242
	АО «Атом-охрана» (ВВО)
	646/В
	20.12.2023
	471,000

	243
	ООО «Грин» 
	648/В
	12.10.2020
	1053,000

	244
	Гр.РФ Бугаева Л.А.(Луч)
	649/В
	29.09.2020
	10,000

	245
	ООО «Смарт» (Парковая, 34)
	650/В
	01.10.2020
	106,000

	246
	Гр.РФ Дмитриева Е.В.
	652/В
	25.11.2020
	41,000

	247
	Гр.РФ Моисеев В.А.(СМУ-3,5,7)
	653/В
	28.04.2021
	1252,000

	248
	Гр.РФ Винниченко В.(В-Сиб)
	654/В
	19.11.2020
	1058,000

	249
	АО Енисейская (ТГК-13)
	4/В
	28.11.2008
	2442088,216

	250
	ТСН «Победа» (Набережная, 74) СОИ
	656/СОИ/В
	24.12.2020
	316,837

	251
	Гр.РФ Соколовская Е.В.(дискавери)
	657/В
	25.11.2020
	85,000

	252
	Гр.РФ Лагутина Е.Н.(п.3 29/9)
	661/В
	09.12.2020
	44,000

	253
	ООО РСК «Гарант» (склад 10)
	662/В
	09.12.2020
	29,000

	254
	Гр.РФ Дубровин А.П.(бокс УЖДТ)
	663/В
	11.02.2021
	1,000

	255
	ООО «Гишен» (неф/база)
	664/В
	28.01.2021
	520,600

	256
	Гр. РФ Мельник А.Н.
	747/558/В
	01.01.2025
	9,000

	257
	ИП Зеленко Ю.С. (МиС)
	668/В
	01.03.2021
	18,000

	258
	СНТ «Рассвет»
	674/В
	11.05.2021
	3011,000

	259
	ИП Листвина Л.В. (ИВЦ)
	678/В
	10.06.2021
	298,000

	260
	Гр.РФ Крохалев А.А.(29/9 п.5)
	680/В
	23.08.2021
	5,000

	261
	ИП Киселев С.И.(АБК)
	681/В
	27.10.2021
	180,000

	262
	ИП Киселев С.И.(29/9 п.3)
	681-1/В
	01.11.2021
	3,000

	263
	ТСН «Маяк» (Парковая, 9) СОИ
	682/СОИ/В
	28.10.2021
	0,000

	264
	Гр.РФ Гарюк И.Д.(код 350)
	683/В
	08.11.2021
	320,000

	265
	ООО «ВИТ» (СМНУ-70)
	685/В
	30.11.2021
	84,000

	266
	ОПФР по Красноярскому краю (К-702)
	470/В/89
	07.02.2024
	214,000

	267
	ИП Киселев В.А.(Набережная, 52-280)
	696/В
	01.06.2022
	36,000

	268
	ООО «Центротех-Инжиниринг»
	694/В/867/615-Д
	29.03.2022
	337,000

	269
	Гр.РФ Хаустов Д.С. 
	693/В
	10.03.2022
	71,000

	270
	ТСН «Спутник» (Парковая, 3) 
	695/СОИ/В
	10.03.2022
	610,620

	271
	Гр.РФ Михайловский В.А.
	752/В
	06.06.2025
	26,000

	272
	ТСН «МИРА-41А» 
	701/СОИ/В
	14.06.2022
	35,232

	273
	ООО УК «Новый подход»
	702/СОИ/В
	24.05.2022
	11230,960

	274
	ТСН «Заводской»
	703/СОИ/В
	08.07.2022
	590,101

	275
	Гр.РФ Струбинский С.И.
	753/В
	
	58,000

	276
	АО «Атомспецтранс»
	677/В
	30.10.2024
	126,000

	277
	ТСН «Ермак»
	706/СОИ/В
	26.09.2022
	680,494

	278
	ТСН «Парковый»
	704/СОИ/В
	07.09.2022
	350,208

	279
	Гр. РФ Панов А.А. (Парковая, 4А-1)
	710/В
	01.11.2022
	23,000

	280
	ТСН «Удача» (Ленина,  5)
	711/СОИ/В
	20.12.2022
	173,364

	281
	ТСН «Элион» (Парковая, 22) 
	712/СОИ/В
	15.02.2023
	423,575

	282
	ТСН «Калинина-18»
	713/СОИ/В
	15.02.2023
	199,020

	283
	ТСН «Мира43»
	714/СОИ/В
	10.03.2023
	23,568

	284
	Гр. РФ Ашуркина С.Н.
	715/Г40/В
	18.03.2024
	19,000

	285
	Гр.РФ Конюкова Т.Ю.
	717/В
	15.08.2023
	0,000

	286
	Гр.РФ Тонких В.В.
	754/В
	08.08.2025
	3,000

	287
	ООО «Силона» (Заводская, 8)
	719/492/В
	29.09.2023
	27,000

	288
	Гр. РФ Осипов А.П. (Заводская, 8)
	720/492/В
	29.09.2023
	7,000

	289
	Гр.РФ Малушко А.А. 
	721/В
	13.10.2023
	0,000

	290
	Гр.РФ Гусев Ю.В. (Комсомольская, 19А)
	722/В
	10.10.2023
	0,000

	291
	ООО УК «Сириус Зеленогорск»
	955/СОИ/В
	22.09.2023
	5632,515

	292
	ООО УК «Сириус Зеленогорск»
	955/В
	27.08.2024
	3210,434

	293
	Гр.РФ Толкаева Л.В.
	755/В
	01.08.2025
	34,000

	294
	ООО «ТРОЯ»
	725/В
	18.10.2023
	487,000

	295
	ИП Василяга Е.Л.
	726/В
	01.12.2023
	5,000

	296
	Гр. РФ Тихонов В.С.
	727/В
	01.12.2023
	143,000

	297
	Гр. РФ Свиридов Д.Ю.
	728/В
	08.12.2023
	653,000

	298
	Гр. РФ Давоян С.Р.
	730/В
	01.02.2024
	115,000

	299
	ООО «АРМА»
	731/В
	12.02.2024
	205,000

	300
	Гр. РФ Розова
	736/В
	01.07.2024
	1646,000

	301
	Гр. РФ Белов Д.М. (Магазин «Роса»)
	489/В
	11.02.2013
	48,000

	302
	Гр. РФ Белов Д.М. (Магазин «Карат»)
	489/П15А/В
	08.04.2024
	53,000

	303
	Гр. РФ Кудринский Р.Р.
	732/357/В
	01.04.2024
	19,000

	304
	Гр.РФ Лукьяненко А.А.
	756/В
	01.09.2025
	3,000

	305
	Гр. Рф Бочкарева Е.В.
	757/В
	01.08.2025
	8,000

	306
	ИП Баранова И.Ф. (ЗПК)
	766/В
	01.06.2025
	1203,000

	307
	Гр.РФ Климашин Д.В.
	762/В
	15.08.2025
	39,000

	308
	Гр. РФ Пехтерев Е.Н.
	758/В
	06.08.2025
	18,000

	309
	Гр.РФ Лещенко А.В.
	759/В
	07.08.2025
	15,000

	310
	Гр.РФ ХаритоновА.М.
	765/В
	09.09.2025
	8,000

	311
	Гр.РФ Горбанович Л.А.
	764/В
	15.09.2025
	10,000

	312
	Гр.РФ Буданова О.И.
	#Н/Д
	
	0,000

	313
	Гр.РФ Мочанова Н.В.
	761/В
	
	0,000

	314
	Гр.РФ Синильнекова О.В.
	760/В
	01.09.2025
	138,000

	315
	Гр.РФ Шендикова И.Л.
	767/В
	
	19,000

	316
	Гр. РФ Скомороха А.С. 
	773/В
	30.09.2025
	1600,000

	317
	ИП Решетников В.В. (Майское шоссе, 29)
	776/В
	05.11.2025
	120,000

	318
	ИП Мхитарян В.А. 
	779/В
	
	0,000

	319
	ИП Галкина О.Ю.
	707/В
	07.10.2022
	10,000

	320
	ОАО «Красноярсккрайгаз»
	398/В/283-6-5/11
	28.01.2011
	156,000

	321
	ИП Шестакова Т.А.(Лидер+)к250
	691/В
	30.11.2021
	803,000

	322
	ИП Филатов А.А. (Скиф) к349
	692/Н75А/В
	30.11.2021
	101,000

	323
	ИП Филатов А.А. (Мира, 31)
	692/М31/В
	30.11.2021
	271,000

	324
	ИП Филатов А.А. (ЗПК)
	692/Мш33/В
	30.11.2021
	693,000

	325
	ИП Филатов А.А. (Универсам, 44)
	692/Н62/В
	28.02.2022
	430,000

	326
	ИП Филатов А.А.(Енисей, 2 эт.) к468
	692/М22/В
	25.03.2022
	65,000

	327
	ИП Филатов А.А.(Бортникова, 14)
	692/Б14/В
	01.12.2024
	187,000

	328
	ИП Филатов А.А.(Восход)
	692/К8/В
	01.12.2024
	29,000

	329
	Гр.РФ Григорьев В.Н. (29/4 п.5)
	698/В
	20.04.2022
	42,000

	330
	ООО «Сибирские городки»
	422/В
	12.04.2010
	7502,000

	331
	ИП Шаматов А.Н (Строителей, 23А)
	705/В
	28.09.2022
	1,000

	332
	МКУ ЦУГЗ
	729/В
	19.12.2024
	96,000

	333
	МКУ ЦУГЗ (объекты)
	729/ОБ/В
	26.12.2024
	278,900

	334
	ООО ЭПФ «Пилон»     
	319/В
	26.11.2015
	119,000

	335
	ИП Крестов Д.А. (Тайга)
	396/В
	19.11.2007
	106,000

	336
	ООО «Мастер Класс»(Гагарина, 38)
	671/6/В
	27.04.2021
	2031,000

	337
	ООО «Мастер Класс» (Изыскательская, 8)
	671/В
	01.12.2022
	109,000

	338
	ООО фирма «Уровень» (Заводская, 8)
	492/В
	29.09.2023
	34,000

	339
	ООО фирма «Уровень» (Бортникова, 23)
	492-2/В
	01.10.2019
	261,000

	340
	ООО «Спец лайн»
	644/В
	15.06.2020
	135,000

	341
	ООО «ТОиР» (мастерская)
	496/В/Г26/4
	24.08.2017
	76,000

	342
	АО «КНП» (АЗС, Манежная)
	589/В/1119/4-4/25
	13.11.2025
	43,000

	343
	АО «КНП» (АЗС, Изыскательская, 9)
	589/654/В
	13.11.2025
	44,000

	344
	ИП Григорчук Д.И. (Ангар)
	627/В
	24.04.2019
	0,000

	345
	ФГУП «Почта России» (Октябрьский)
	329/В
	30.12.2016
	9

	 Итого: 
	 
	
	4226000,5

	Население 
	
	
	1 798496

	Нежилые помещения
	
	
	7 496

	Стр.дома
	
	
	6 324

	Итого по потребителям:
	
	
	6 038 316,5

	Централизованное холодное водоснабжение (кол-во договоров)
	
	
	2182

	Водоснабжение из водоразборных колонок (кол-во договоров)
	
	
	191


1.3.6. Сведения о фактическом и перспективном
потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных, и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Таблица 14.
Сведения о фактическом и перспективном потреблении населением воды
	№№ п/п
	Адрес
	Количество зарегистри​рованных жителей, чел
	Норма водопот​ребления, л/сут, 2025 год
	Норма водопот​ребления, л/сут, 2029 год
	Объем расчетного водопотребле​ния, л/сут

	Холодное водоснабжение с канализацией

	1
	ул. ГАГАРИНА, дом 24 А
	3
	250
	250
	750

	2
	ул. КАЛИНИНА, дом 15
	22
	250
	250
	5500

	3
	ул. ГОРЬКОГО, дом 3
	7
	250
	250
	1750

	4
	ул. ГОРЬКОГО, дом 4
	4
	250
	250
	1000

	5
	ул. ГОРЬКОГО, дом 5
	5
	250
	250
	1250

	6
	ул. ГОРЬКОГО, дом 5 А
	4
	250
	250
	1000

	7
	ул. ГОРЬКОГО, дом 6
	4
	250
	250
	1000

	8
	ул. ГОРЬКОГО, дом 8
	4
	250
	250
	1000

	9
	ул. ГОРЬКОГО, дом 9
	5
	250
	250
	1250

	10
	ул. ГОРЬКОГО, дом 10
	7
	250
	250
	1750

	11
	ул. ГОРЬКОГО, дом 11
	4
	250
	250
	1000

	12
	ул. ГОРЬКОГО, дом 12
	5
	250
	250
	1250

	13
	ул. ГОРЬКОГО, дом 12 А
	9
	250
	250
	2250

	14
	ул. ГОРЬКОГО, дом 13
	4
	250
	250
	1000

	15
	ул. ГОРЬКОГО, дом 14
	2
	250
	250
	500

	16
	ул. ГОРЬКОГО, дом 15
	3
	250
	250
	750

	17
	ул. ГОРЬКОГО, дом 16
	2
	250
	250
	500

	18
	ул. ГОРЬКОГО, дом 18
	4
	250
	250
	1000

	19
	ул. ГОРЬКОГО, дом 19
	4
	250
	250
	1000

	20
	ул. ГОРЬКОГО, дом 20
	5
	250
	250
	1250

	21
	ул. ГОРЬКОГО, дом 21
	3
	250
	250
	750

	22
	ул. ГОРЬКОГО, дом 22
	3
	250
	250
	750

	23
	ул. ГОРЬКОГО, дом 23
	4
	250
	250
	1000

	24
	ул. ГОРЬКОГО, дом 24
	9
	250
	250
	2250

	25
	ул. ГОРЬКОГО, дом 25
	4
	250
	250
	1000

	26
	ул. ГОРЬКОГО, дом 27
	4
	250
	250
	1000

	27
	ул. ГОРЬКОГО, дом 28
	5
	250
	250
	1250

	28
	ул. ГОРЬКОГО, дом 29
	17
	250
	250
	4250

	29
	ул. ГОРЬКОГО, дом 30
	5
	250
	250
	1250

	30
	ул. ГОРЬКОГО, дом 32
	5
	250
	250
	1250

	31
	ул. ГОРЬКОГО, дом 34
	4
	250
	250
	1000

	32
	ул. ГОРЬКОГО, дом 36
	4
	250
	250
	1000

	33
	ул. ГОРЬКОГО, дом 38
	7
	250
	250
	1750

	34
	ул. ГОРЬКОГО, дом 40
	6
	250
	250
	1500

	35
	ул. ГОРЬКОГО, уч. 44
	0
	250
	250
	0

	36
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 1
	2
	250
	250
	500

	37
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 3
	3
	250
	250
	750

	38
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 5
	9
	250
	250
	2250

	39
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 6 а
	1
	250
	250
	250

	40
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 7
	5
	250
	250
	1250

	41
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 9
	3
	250
	250
	750

	42
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 11
	3
	250
	250
	750

	43
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 13
	3
	250
	250
	750

	44
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 15
	3
	250
	250
	750

	45
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 17
	6
	250
	250
	1500

	46
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 18
	3
	250
	250
	750

	47
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 19
	2
	250
	250
	500

	48
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 20
	2
	250
	250
	500

	49
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 21
	4
	250
	250
	1000

	50
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 22
	6
	250
	250
	1500

	51
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 23
	1
	250
	250
	250

	52
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 23 А
	2
	250
	250
	500

	53
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 24
	8
	250
	250
	2000

	54
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 25
	5
	250
	250
	1250

	55
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 26
	4
	250
	250
	1000

	56
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 27
	4
	250
	250
	1000

	57
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 28
	2
	250
	250
	500

	58
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 29
	3
	250
	250
	750

	59
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 30
	7
	250
	250
	1750

	60
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 31
	4
	250
	250
	1000

	61
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 32
	4
	250
	250
	1000

	62
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 34
	5
	250
	250
	1250

	63
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 36
	4
	250
	250
	1000

	64
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 37
	1
	250
	250
	250

	65
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 38
	7
	250
	250
	1750

	66
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 40
	2
	250
	250
	500

	67
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 41
	4
	250
	250
	1000


	68
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 42
	3
	250
	250
	750

	69
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 43
	2
	250
	250
	500

	70
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 44
	5
	250
	250
	1250

	71
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 45
	2
	250
	250
	500

	72
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 55
	1
	250
	250
	250

	73
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 57
	3
	250
	250
	750

	74
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 59
	0
	250
	250
	0

	75
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 1
	5
	250
	250
	1250

	76
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 3
	2
	250
	250
	500

	77
	бывшая территория аттракционов по ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 5
	0
	250
	250
	0

	78
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 5
	1
	250
	250
	250

	79
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 7
	3
	250
	250
	750

	80
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 9
	6
	250
	250
	1500

	81
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 11
	7
	250
	250
	1750

	82
	бывшая территория аттракционов по ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 13
	0
	250
	250
	0

	83
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 13
	9
	250
	250
	2250

	84
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 15
	2
	250
	250
	500

	85
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 42
	5
	250
	250
	1250

	86
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 44
	2
	250
	250
	500

	87
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 46
	3
	250
	250
	750

	88
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 54
	4
	250
	250
	1000

	89
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 56
	10
	250
	250
	2500

	90
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 58
	3
	250
	250
	750

	91
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 60
	4
	250
	250
	1000

	92
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 62
	4
	250
	250
	1000

	93
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 64
	3
	250
	250
	750

	94
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 66
	3
	250
	250
	750

	95
	ул. ЛАЗО, дом 1
	3
	250
	250
	750

	96
	ул. ЛАЗО, дом 2
	3
	250
	250
	750

	97
	ул. ЛАЗО, дом 3
	8
	250
	250
	2000

	98
	ул. ЛАЗО, дом 4
	4
	250
	250
	1000

	99
	ул. ЛАЗО, дом 5
	5
	250
	250
	1250

	100
	ул. ЛАЗО, дом 6
	2
	250
	250
	500

	101
	ул. ЛАЗО, дом 7
	6
	250
	250
	1500

	102
	ул. ЛАЗО, дом 8
	4
	250
	250
	1000

	103
	ул. ЛАЗО, дом 9
	4
	250
	250
	1000

	104
	ул. ЛАЗО, дом 11
	10
	250
	250
	2500

	105
	ул. ЛАЗО, дом 13
	4
	250
	250
	1000

	106
	ул. ЛАЗО, дом 15
	6
	250
	250
	1500

	107
	ул. МИРА, дом 68
	2
	250
	250
	500

	108
	ул. МИРА, дом 63 А
	0
	250
	250
	0

	109
	ул. МИРА, дом 70
	4
	250
	250
	1000

	110
	ул. МИРА, дом 70 А
	4
	250
	250
	1000

	111
	ул. МИРА, дом 72
	5
	250
	250
	1250

	112
	ул. МИРА, дом 74
	3
	250
	250
	750

	113
	ул. МИРА, дом 77
	4
	250
	250
	1000

	114
	ул. МИРА, дом 78
	4
	250
	250
	1000

	115
	ул. МИРА, дом 79
	4
	250
	250
	1000

	116
	ул. МИРА, дом 81
	5
	250
	250
	1250

	117
	ул. МИРА, дом 82
	3
	250
	250
	750

	118
	ул. МИРА, дом 83
	6
	250
	250
	1500

	119
	ул. МИРА, дом 84
	3
	250
	250
	750

	120
	ул. МИРА, дом 85
	4
	250
	250
	1000

	121
	ул. МИРА, дом 86
	0
	250
	250
	0

	122
	ул. МИРА, дом 87
	4
	250
	250
	1000

	123
	ул. МИРА, дом 88
	1
	250
	250
	250

	124
	ул. МИРА, дом 89
	5
	250
	250
	1250

	125
	ул. МИРА, дом 91
	4
	250
	250
	1000

	126
	ул. МИРА, дом 93
	4
	250
	250
	1000

	127
	ул. МИРА, дом 95
	7
	250
	250
	1750

	128
	ул. МИРА, дом 97
	4
	250
	250
	1000

	129
	ул. МИРА, дом 99
	5
	250
	250
	1250

	130
	ул. МИРА, дом 101
	5
	250
	250
	1250

	131
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 1
	3
	250
	250
	750

	132
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 2
	4
	250
	250
	1000

	133
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом З
	0
	250
	250
	0

	134
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 4
	4
	250
	250
	1000

	135
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 7
	2
	250
	250
	500

	136
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 8
	4
	250
	250
	1000

	137
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 9
	2
	250
	250
	500

	138
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 10
	3
	250
	250
	750

	139
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 11
	2
	250
	250
	500

	140
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 12
	2
	250
	250
	500

	141
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 13
	3
	250
	250
	750

	142
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 14
	2
	250
	250
	500

	143
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 15
	5
	250
	250
	1250

	144
	ул. НАДРЕЧНАЯ, дом 16
	4
	250
	250
	1000

	145
	ул. НЕКРАСОВА, дом 3
	3
	250
	250
	750

	146
	ул. НЕКРАСОВА, дом 5
	2
	250
	250
	500

	147
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 1
	3
	250
	250
	750

	148
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 2
	3
	250
	250
	750

	149
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 3
	4
	250
	250
	1000

	150
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 4
	2
	250
	250
	500

	151
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 5
	2
	250
	250
	500

	152
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 6
	1
	250
	250
	250

	153
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 7
	2
	250
	250
	500

	154
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 3
	0
	250
	250
	0

	155
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 10
	4
	250
	250
	1000

	156
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 11
	4
	250
	250
	1000

	157
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 12
	3
	250
	250
	750

	158
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 13
	0
	250
	250
	0

	159
	ул. УСТЬ-БАРГИНСКАЯ, дом 14
	3
	250
	250
	750

	160
	центральная зона города, мкр.28 
(II очередь) дом 35
	0
	250
	250
	0

	161
	ул. ЧЕХОВА, дом 1
	7
	250
	250
	1750

	162
	ул. ЧЕХОВА, дом 2
	10
	250
	250
	2500

	163
	ул. ЧЕХОВА, дом 3
	7
	250
	250
	1750

	164
	ул. ЧЕХОВА, дом 4
	6
	250
	250
	1500

	165
	ул. ЧЕХОВА, дом 5
	5
	250
	250
	1250

	166
	ул. ЧЕХОВА, дом 6
	5
	250
	250
	1250

	167
	ул. ЧЕХОВА, дом 7
	7
	250
	250
	1750

	168
	ул. ЧЕХОВА, дом 8
	2
	250
	250
	500

	169
	ул. ЧЕХОВА, дом 8А
	1
	250
	250
	250

	170
	ул. ЧЕХОВА, дом 9
	7
	250
	250
	1750

	171
	ул. ЧЕХОВА, дом 10
	4
	250
	250
	1000

	172
	ул. ЧЕХОВА, дом 11
	4
	250
	250
	1000

	173
	ул. ЧЕХОВА, дом 12
	3
	250
	250
	750

	174
	ул. ЧЕХОВА, дом 13
	5
	250
	250
	1250

	175
	ул. ЧЕХОВА, дом 14
	2
	250
	250
	500

	176
	ул. ЧЕХОВА, дом 16
	2
	250
	250
	500

	177
	ул. ЧЕХОВА, дом 17
	3
	250
	250
	750

	178
	ул. ЧЕХОВА, дом 18
	5
	250
	250
	1250

	179
	ул. ЧЕХОВА, дом 19
	6
	250
	250
	1500

	180
	ул. ЧЕХОВА, дом 20
	5
	250
	250
	1250

	181
	ул. ЧЕХОВА, дом 21
	4
	250
	250
	1000

	182
	ул. ЧЕХОВА, дом 22
	9
	250
	250
	2250

	183
	ул. ЧЕХОВА, дом 23
	6
	250
	250
	1500

	184
	ул. ЧЕХОВА, дом 25
	4
	250
	250
	1000

	185
	ул. ЧЕХОВА, дом 42
	2
	250
	250
	500

	186
	ул. ЧЕХОВА, дом 44
	2
	250
	250
	500

	187
	ул. АЛЕКСАНДРОВА, дом 1
	1
	250
	250
	250

	188
	ул. АЛЕКСАНДРОВА, дом 2
	0
	250
	250
	0

	189
	ул. АЛЕКСАНДРОВА, дом 3
	0
	250
	250
	0

	190
	ул. АЛЕКСАНДРОВА, дом 4
	0
	250
	250
	0

	191
	ул. АЛЕКСАНДРОВА, дом 5
	4
	250
	250
	1000

	192
	ул. АЛЕКСАНДРОВА, дом 6
	4
	250
	250
	1000

	193
	ул. ШУБИНА, дом 1
	2
	250
	250
	500

	194
	ул. ШУБИНА, дом 2
	0
	250
	250
	0

	195
	ул. ШУБИНА, дом 3
	6
	250
	250
	1500

	196
	ул. ШУБИНА, дом 4
	6
	250
	250
	1500

	197
	ул. ШУБИНА, дом 5
	0
	250
	250
	0

	198
	ул. ШУБИНА, дом 6
	0
	250
	250
	0

	199
	ул. ЧАПАЕВА, дом 5
	3
	250
	250
	750

	200
	ул. ЧАПАЕВА, дом 7
	2
	250
	250
	500

	201
	ул. ЧАПАЕВА, дом 9
	3
	250
	250
	750

	202
	ул. ЧАПАЕВА, дом 11
	3
	250
	250
	750

	203
	ул. ЧАПАЕВА, дом 11А
	7
	250
	250
	1750

	204
	ул. ЧАПАЕВА дом 13А
	4
	250
	250
	1000

	205
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 44
	3
	250
	250
	750

	206
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 46
	8
	250
	250
	2000

	207
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 48
	2
	250
	250
	500

	208
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 49
	8
	250
	250
	2000

	209
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 50
	27
	250
	250
	6750

	210
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 95А
	2
	250
	250
	500

	211
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 95
	20
	250
	250
	5000

	212
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 97
	7
	250
	250
	1750

	213
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 99
	7
	250
	250
	1750

	214
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 101
	7
	250
	250
	1750

	215
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 103
	2
	250
	250
	500

	216
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 105
	8
	250
	250
	2000

	217
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 107
	5
	250
	250
	1250

	218
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 109
	7
	250
	250
	1750

	219
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 109А
	10
	250
	250
	2500

	220
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 109Г
	7
	250
	250
	1750

	221
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 109Д
	7
	250
	250
	1750

	222
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 111
	4
	250
	250
	1000

	223
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 113
	10
	250
	250
	2500

	224
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 115
	6
	250
	250
	1500

	225
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 117
	9
	250
	250
	2250

	226
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 119
	11
	250
	250
	2750

	227
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 121
	9
	250
	250
	2250

	228
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 123
	12
	250
	250
	3000

	229
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 125
	2
	250
	250
	500

	230
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 127
	5
	250
	250
	1250

	231
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 129
	2
	250
	250
	500

	232
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 131
	2
	250
	250
	500

	233
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 1А
	0
	250
	250
	0

	234
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 1
	4
	250
	250
	1000

	235
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 2
	6
	250
	250
	1500

	236
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 2А
	4
	250
	250
	1000

	237
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 3
	3
	250
	250
	750

	238
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 4
	7
	250
	250
	1750

	239
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 5
	4
	250
	250
	1000

	240
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 6
	5
	250
	250
	1250

	241
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 7
	4
	250
	250
	1000

	242
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 8
	8
	250
	250
	2000

	243
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 3
	7
	250
	250
	1750

	244
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 10
	5
	250
	250
	1250

	245
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 11
	4
	250
	250
	1000

	246
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 12
	7
	250
	250
	1750

	247
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 13
	6
	250
	250
	1500

	248
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 14
	0
	250
	250
	0

	249
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 15
	8
	250
	250
	2000

	250
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 16
	4
	250
	250
	1000

	251
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 17
	8
	250
	250
	2000

	252
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 17А
	5
	250
	250
	1250

	253
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 17Г
	10
	250
	250
	2500

	254
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 18
	6
	250
	250
	1500

	255
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 19
	4
	250
	250
	1000

	256
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 19А
	3
	250
	250
	750

	257
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 20
	5
	250
	250
	1250

	258
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 21
	7
	250
	250
	1750

	259
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 22
	4
	250
	250
	1000

	260
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 23
	6
	250
	250
	1500

	261
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 24
	3
	250
	250
	750

	262
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 25
	5
	250
	250
	1250

	263
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 26
	7
	250
	250
	1750

	264
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 27
	8
	250
	250
	2000

	265
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 28
	4
	250
	250
	1000

	266
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 29
	3
	250
	250
	750

	267
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 30
	5
	250
	250
	1250

	268
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 31
	3
	250
	250
	750

	269
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 32
	7
	250
	250
	1750

	270
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 33
	8
	250
	250
	2000

	271
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 34
	6
	250
	250
	1500

	272
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 35
	3
	250
	250
	750

	273
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 36
	4
	250
	250
	1000

	274
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 37
	4
	250
	250
	1000

	275
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 38
	12
	250
	250
	3000

	276
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 39
	3
	250
	250
	750

	277
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 40
	8
	250
	250
	2000

	278
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 42
	6
	250
	250
	1500

	279
	ул. СИБИРСКАЯ, дом 44
	3
	250
	250
	750

	280
	ул. ШОЛОХОВА, дом 8
	2
	250
	250
	500

	281
	ул. ШОЛОХОВА, дом 10
	4
	250
	250
	1000

	282
	ул. ШОЛОХОВА, дом 12
	5
	250
	250
	1250

	283
	ул. ШОЛОХОВА, дом 14
	7
	250
	250
	1750

	284
	ул. ШОЛОХОВА, дом 18
	2
	250
	250
	500

	285
	ул. ШОЛОХОВА, дом 20
	6
	250
	250
	1500

	286
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 28
	10
	250
	250
	2500

	287
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 29
	4
	250
	250
	1000

	288
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 30
	9
	250
	250
	2250

	289
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 31
	2
	250
	250
	500

	290
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 32
	3
	250
	250
	750

	291
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 33
	6
	250
	250
	1500

	292
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 34
	4
	250
	250
	1000

	293
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 35
	3
	250
	250
	750

	294
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 36
	3
	250
	250
	750

	295
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 37
	4
	250
	250
	1000

	296
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 38
	4
	250
	250
	1000

	297
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 39А
	1
	250
	250
	250

	298
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 39
	6
	250
	250
	1500

	299
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 40
	0
	250
	250
	0

	300
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 41
	5
	250
	250
	1250

	301
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 42
	3
	250
	250
	750

	302
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 43
	2
	250
	250
	500

	303
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 44
	5
	250
	250
	1250

	304
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 45
	5
	250
	250
	1250

	305
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 46
	8
	250
	250
	2000

	306
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 47
	9
	250
	250
	2250

	307
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 48
	10
	250
	250
	2500

	308
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 49
	11
	250
	250
	2750

	309
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 50
	7
	250
	250
	1750

	310
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 51
	4
	250
	250
	1000

	311
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 1
	4
	250
	250
	1000

	312
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 2
	4
	250
	250
	1000

	313
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 3
	2
	250
	250
	500

	314
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 4
	2
	250
	250
	500

	315
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 5
	2
	250
	250
	500

	316
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 6
	3
	250
	250
	750

	317
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 7
	2
	250
	250
	500

	318
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 3
	5
	250
	250
	1250

	319
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 9
	4
	250
	250
	1000

	320
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 10
	4
	250
	250
	1000

	321
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 11
	2
	250
	250
	500

	322
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 12
	3
	250
	250
	750

	323
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 13
	8
	250
	250
	2000

	324
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 14
	2
	250
	250
	500

	325
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 15
	6
	250
	250
	1500

	326
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 16
	2
	250
	250
	500

	327
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 17
	4
	250
	250
	1000

	328
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 18
	2
	250
	250
	500

	329
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 45А
	4
	250
	250
	1000

	330
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 45
	1
	250
	250
	250

	331
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 47
	2
	250
	250
	500

	332
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 47А
	2
	250
	250
	500

	333
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 49
	3
	250
	250
	750

	334
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 49А
	2
	250
	250
	500

	335
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 3
	2
	250
	250
	500

	336
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 3А
	3
	250
	250
	750

	337
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 5
	3
	250
	250
	750

	338
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 5А
	4
	250
	250
	1000

	339
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 7
	1
	250
	250
	250

	340
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 7А
	1
	250
	250
	250

	341
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 9
	2
	250
	250
	500

	342
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 9А
	6
	250
	250
	1500

	343
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 1/1
	2
	250
	250
	500

	344
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 1/2
	4
	250
	250
	1000

	345
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 3
	2
	250
	250
	500

	346
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 4
	3
	250
	250
	750

	347
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 5
	2
	250
	250
	500

	348
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 6
	4
	250
	250
	1000

	349
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 7
	3
	250
	250
	750

	350
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 9
	1
	250
	250
	250

	351
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 11
	7
	250
	250
	1750

	352
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 13
	2
	250
	250
	500

	353
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 15
	2
	250
	250
	500

	354
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 17/1
	3
	250
	250
	750

	355
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 17/2
	1
	250
	250
	250

	356
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 19
	2
	250
	250
	500

	357
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 21 /1
	2
	250
	250
	500

	358
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 21 /2
	4
	250
	250
	1000

	359
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 23
	4
	250
	250
	1000

	360
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 25
	3
	250
	250
	750

	361
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 27
	2
	250
	250
	500

	362
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 29
	3
	250
	250
	750

	363
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 31
	2
	250
	250
	500

	364
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 33
	0
	250
	250
	0

	365
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 35 /1
	3
	250
	250
	750

	366
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 35 /2
	5
	250
	250
	1250

	367
	ул. ГОГОЛЯ, дом 3А
	0
	250
	250
	0

	368
	ул. ГОГОЛЯ, дом 5А
	6
	250
	250
	1500

	369
	ул. ГОГОЛЯ, дом 5Б
	5
	250
	250
	1250

	370
	ул. МОНТАЖНИКОВ, дом 1
	2
	250
	250
	500

	371
	ул. МОНТАЖНИКОВ, дом 2
	3
	250
	250
	750

	372
	ул. МОНТАЖНИКОВ, дом 3
	1
	250
	250
	250

	373
	ул. МОНТАЖНИКОВ, дом 4
	4
	250
	250
	1000

	374
	ул. МОНТАЖНИКОВ, дом 5
	1
	250
	250
	250

	375
	ул. МОНТАЖНИКОВ, дом 7
	1
	250
	250
	250

	376
	ул. МОНТАЖНИКОВ, дом 8
	2
	250
	250
	500

	377
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 6
	6
	250
	250
	1500

	378
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 12
	2
	250
	250
	500

	379
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 20
	3
	250
	250
	750

	380
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 24
	3
	250
	250
	750

	381
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 30
	1
	250
	250
	250

	382
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 32
	3
	250
	250
	750

	383
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 36
	5
	250
	250
	1250

	384
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 46
	1
	250
	250
	250

	385
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 48
	4
	250
	250
	1000

	386
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 1
	3
	250
	250
	750

	387
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 2
	3
	250
	250
	750

	388
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 4
	4
	250
	250
	1000

	389
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 5
	2
	250
	250
	500

	390
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 6
	2
	250
	250
	500

	391
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 7
	2
	250
	250
	500

	392
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 8
	4
	250
	250
	1000

	393
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 9
	3
	250
	250
	750

	394
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 10
	4
	250
	250
	1000

	395
	ул. ПЕРЕУЛОК СВЕТЛЫЙ, дом 12
	2
	250
	250
	500

	396
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 1
	2
	250
	250
	500

	397
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 4
	3
	250
	250
	750

	398
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 6
	1
	250
	250
	250

	399
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 11
	2
	250
	250
	500

	400
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 13
	1
	250
	250
	250

	401
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 15
	5
	250
	250
	1250

	402
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 18
	0
	250
	250
	0

	403
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 19
	1
	250
	250
	250

	404
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, 
дом 21
	2
	250
	250
	500

	405
	ул. ПЕРЕУЛОК ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ,
дом 23
	6
	250
	250
	1500

	406
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 2
	3
	250
	250
	750

	407
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 2А
	10
	250
	250
	2500

	408
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 2Б
	3
	250
	250
	750

	409
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 4
	4
	250
	250
	1000

	410
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 4А
	7
	250
	250
	1750

	411
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 6
	7
	250
	250
	1750

	412
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 6А
	6
	250
	250
	1500

	413
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 3
	11
	250
	250
	2750

	414
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 3А
	4
	250
	250
	1000

	415
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 10
	1
	250
	250
	250

	416
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 12
	6
	250
	250
	1500

	417
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 14
	4
	250
	250
	1000

	418
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 16
	2
	250
	250
	500

	419
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 19
	4
	250
	250
	1000

	420
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 20
	6
	250
	250
	1500

	421
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 22
	7
	250
	250
	1750

	422
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 24
	4
	250
	250
	1000

	423
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 26
	3
	250
	250
	750

	424
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 28
	6
	250
	250
	1500

	425
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 30
	3
	250
	250
	750

	426
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 32
	6
	250
	250
	1500

	427
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 34
	2
	250
	250
	500

	428
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 36
	7
	250
	250
	1750

	429
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 38
	1
	250
	250
	250

	430
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 40
	8
	250
	250
	2000

	431
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 42
	4
	250
	250
	1000

	432
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 44
	9
	250
	250
	2250

	433
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 46
	11
	250
	250
	2750

	434
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 48
	5
	250
	250
	1250

	435
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 50
	6
	250
	250
	1500

	436
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 52
	6
	250
	250
	1500

	437
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 54
	7
	250
	250
	1750

	438
	ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 56
	4
	250
	250
	1000

	439
	ул. ПЕРЕУЛОК ЮБИЛЕЙНЫЙ, дом 2
	4
	250
	250
	1000

	440
	ул. ПЕРЕУЛОК ЮБИЛЕЙНЫЙ, дом 3
	2
	250
	250
	500

	441
	ул. ПЕРЕУЛОК ЮБИЛЕЙНЫЙ, дом 5
	4
	250
	250
	1000

	442
	ул. ПЕРЕУЛОК ЮБИЛЕЙНЫЙ, дом 8
	3
	250
	250
	750

	443
	ул. ТРУДОВАЯ, дом 1
	3
	250
	250
	750

	444
	ул. ТРУДОВАЯ, дом 1А
	2
	250
	250
	500

	445
	ул. ТРУДОВАЯ, дом 3 
	0
	250
	250
	0


	446
	ул. ТРУДОВАЯ, дом 5
	2
	250
	250
	500

	447
	ул. ТРУДОВАЯ, дом 7
	2
	250
	250
	500

	448
	ул. УДАЧНАЯ, дом 3
	2
	250
	250
	500

	449
	ул. УДАЧНАЯ, дом 4
	7
	250
	250
	1750

	450
	ул. УДАЧНАЯ, дом 5
	8
	250
	250
	2000

	451
	ул. УДАЧНАЯ, дом 6
	0
	250
	250
	0

	452
	ул. УДАЧНАЯ, дом 9
	3
	250
	250
	750

	453
	ул. УДАЧНАЯ, дом 10
	1
	250
	250
	250

	454
	ул. УДАЧНАЯ, дом 11
	4
	250
	250
	1000

	455
	ул. УДАЧНАЯ, дом 12
	4
	250
	250
	1000

	456
	ул. УДАЧНАЯ, дом 13
	4
	250
	250
	1000

	457
	ул. УДАЧНАЯ, дом 15
	4
	250
	250
	1000

	458
	ул. УДАЧНАЯ, дом 16
	3
	250
	250
	750

	459
	ул. УДАЧНАЯ, дом 17
	3
	250
	250
	750

	460
	ул. ЮЖНАЯ, дом 5
	4
	250
	250
	1000

	461
	ул. ЮЖНАЯ, дом 7
	3
	250
	250
	750

	462
	ул. ЮЖНАЯ, дом 13
	3
	250
	250
	750

	463
	ул. ЮЖНАЯ, дом 14
	2
	250
	250
	500

	464
	ул. ЮЖНАЯ, дом 15
	1
	250
	250
	250

	465
	ул. ЮЖНАЯ, дом 17
	2
	250
	250
	500

	466
	ул. ЮЖНАЯ, дом 18
	1
	250
	250
	250

	467
	ул. ЮЖНАЯ, дом 19
	3
	250
	250
	750

	468
	ул. ЮЖНАЯ, дом 20
	2
	250
	250
	500

	469
	ул. ЮЖНАЯ, дом 21
	3
	250
	250
	750

	470
	ул. ЮЖНАЯ, дом 22
	1
	250
	250
	250

	471
	ул. ЮЖНАЯ, дом 23
	5
	250
	250
	1250

	472
	ул. ЮЖНАЯ, дом 24
	3
	250
	250
	750

	473
	ул. ЮЖНАЯ, дом 25
	4
	250
	250
	1000

	474
	ул. ЮЖНАЯ, дом 26
	3
	250
	250
	750

	475
	ул. ЮЖНАЯ, дом 27
	2
	250
	250
	500

	476
	ул. ЮЖНАЯ, дом 28
	4
	250
	250
	1000

	477
	ул. ЮЖНАЯ, дом 29
	4
	250
	250
	1000

	478
	ул. ЮЖНАЯ, дом 30
	2
	250
	250
	500

	479
	ул. ЮЖНАЯ, дом 31
	1
	250
	250
	250

	480
	ул. ЮЖНАЯ, дом 32
	3
	250
	250
	750

	481
	ул. ЮЖНАЯ, дом 33
	2
	250
	250
	500

	482
	ул. ЮЖНАЯ, дом 34
	5
	250
	250
	1250

	483
	ул. ЮЖНАЯ, дом 35
	2
	250
	250
	500

	484
	ул. ЮЖНАЯ, дом 36
	2
	250
	250
	500

	485
	ул. ЮЖНАЯ, дом 37
	1
	250
	250
	250

	486
	ул. ЮЖНАЯ, дом 39
	2
	250
	250
	500

	487
	ул. ЮЖНАЯ, дом 40
	2
	250
	250
	500

	488
	ул. ЮЖНАЯ, дом 41
	3
	250
	250
	750

	489
	ул. ЮЖНАЯ, дом 42
	2
	250
	250
	500

	490
	ул. ЮЖНАЯ, дом 43
	4
	250
	250
	1000

	491
	ул. ЮЖНАЯ, дом 44
	2
	250
	250
	500

	492
	ул. ЮЖНАЯ, дом 45
	1
	250
	250
	250

	493
	ул. ЮЖНАЯ, дом 47
	2
	250
	250
	500

	494
	ул. ЮЖНАЯ, дом 48
	2
	250
	250
	500

	495
	ул. ЮЖНАЯ, дом 49
	4
	250
	250
	1000

	496
	ул. ЮЖНАЯ, дом 50
	1
	250
	250
	250

	497
	ул. ЮЖНАЯ, дом 51
	5
	250
	250
	1250

	498
	ул. ЮЖНАЯ, дом 54
	2
	250
	250
	500

	499
	ул. ЮЖНАЯ, дом 55
	4
	250
	250
	1000

	500
	ул. ЮЖНАЯ, дом 56
	3
	250
	250
	750

	501
	ул. ЮЖНАЯ, дом 57
	2
	250
	250
	500

	502
	ул. ЮЖНАЯ, дом 61
	0
	250
	250
	0

	503
	ул. ЮЖНАЯ, дом 62
	1
	250
	250
	250

	504
	ул. ЮЖНАЯ, дом 63
	5
	250
	250
	1250

	505
	ул. ЮЖНАЯ, дом 64
	6
	250
	250
	1500

	506
	ул. ЮЖНАЯ, дом 65
	4
	250
	250
	1000

	507
	ул. ЮЖНАЯ, дом 67
	5
	250
	250
	1250

	508
	ул. ЮЖНАЯ, дом 68
	4
	250
	250
	1000

	509
	ул. ЮЖНАЯ, дом 69
	0
	250
	250
	0

	510
	ул. ЮЖНАЯ, дом 70
	4
	250
	250
	1000

	511
	ул. ЮЖНАЯ, дом 71
	7
	250
	250
	1750

	512
	ул. ЮЖНАЯ, дом 73
	3
	250
	250
	750

	513
	ул. ЮЖНАЯ, дом 76
	2
	250
	250
	500

	514
	ул. ЮЖНАЯ, дом 77
	2
	250
	250
	500

	515
	ул. ЮЖНАЯ, дом 78
	3
	250
	250
	750

	516
	ул. ЮЖНАЯ, дом 79
	4
	250
	250
	1000

	517
	ул. ЮЖНАЯ, дом 80
	2
	250
	250
	500

	518
	ул. ЮЖНАЯ, дом 81
	4
	250
	250
	1000

	519
	ул. ЮЖНАЯ, дом 82
	2
	250
	250
	500

	520
	ул. ЮЖНАЯ, дом 83
	4
	250
	250
	1000


	521
	ул. ЮЖНАЯ, дом 84
	3
	250
	250
	750

	522
	ул. ЮЖНАЯ, дом 85
	3
	250
	250
	750

	523
	ул. ЮЖНАЯ, дом 86
	2
	250
	250
	500

	524
	ул. ЮЖНАЯ, дом 88
	3
	250
	250
	750

	525
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 849
	0
	250
	250
	0

	526
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 856
	0
	250
	250
	0

	527
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 860
	0
	250
	250
	0

	528
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 861
	0
	250
	250
	0

	529
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 862
	0
	250
	250
	0

	530
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 873
	0
	250
	250
	0

	531
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 882
	0
	250
	250
	0

	532
	ул. КВАРТАЛ 8б, дом 884
	0
	250
	250
	0

	533
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 887
	0
	250
	250
	0

	534
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 891
	0
	250
	250
	0

	535
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 892
	0
	250
	250
	0

	536
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 894
	0
	250
	250
	0

	537
	ул. КВАРТАЛ 9А, дом 941
	0
	250
	250
	0

	538
	ул. КВАРТАЛ 9А, дом 945
	0
	250
	250
	0

	539
	ул. КВАРТАЛ 9A, дом 24
	0
	250
	250
	0

	540
	ул. КВАРТАЛ 11А, дом 80
	0
	250
	250
	0

	541
	ул. КВАРТАЛ 11А, дом 120
	0
	250
	250
	0

	542
	ул. КВАРТАЛ 12A, дом 92
	0
	250
	250
	0

	543
	ул. КВАРТАЛ 1ЗА, дом 125
	0
	250
	250
	0

	544
	ул. КВАРТАЛ 13Б, дом 139
	0
	250
	250
	0

	545
	ул. КВАРТАЛ 13Б, дом 141
	0
	250
	250
	0

	546
	ул. КВАРТАЛ 13Б, дом 150
	0
	250
	250
	0

	Холодное водоснабжение без канализации

	1
	ул. ГОРЬКОГО, дом 45
	4
	97
	97
	388

	2
	ул. ГОРЬКОГО, дом 56
	1
	97
	97
	97

	3
	ул. ГОРЬКОГО, дом 58
	2
	97
	97
	194

	4
	ул. ГОРЬКОГО, дом 63
	2
	97
	97
	194

	5
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 39
	4
	97
	97
	388

	6
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 47
	1
	97
	97
	97

	7
	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 49
	3
	97
	97
	291

	8
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 31
	3
	97
	97
	291

	9
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 33
	2
	97
	97
	194

	10
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 35
	1
	97
	97
	97

	11
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 39
	1
	97
	97
	97

	12
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 90
	2
	97
	97
	194

	13
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 92
	0
	97
	97
	0

	14
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 94
	0
	97
	97
	0

	15
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 96
	2
	97
	97
	194

	16
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 100
	2
	97
	97
	194

	17
	в районе ул. ЛОМОНОСОВА, объект незавершенного строительства
	0
	97
	97
	0

	18
	ул. ЛОМОНОСОВА, дом 7
	4
	97
	97
	388

	19
	ул. ЛОМОНОСОВА, дом 11
	2
	97
	97
	194

	20
	ул. НЕКРАСОВА, дом 15А
	2
	97
	97
	194

	21
	ул. НЕКРАСОВА, дом 17
	0
	97
	97
	0

	22
	ул. НЕКРАСОВА, дом 19
	1
	97
	97
	97

	23
	ул. ПУШКИНА, дом 1
	1
	97
	97
	97

	24
	ул. ПУШКИНА, дом 2
	2
	97
	97
	194

	25
	ул. ПУШКИНА, дом 3
	6
	97
	97
	582

	26
	ул. ПУШКИНА, дом 4
	1
	97
	97
	97

	27
	ул. ПУШКИНА, дом 6
	3
	97
	97
	291

	28
	ул. ПУШКИНА, дом 8
	4
	97
	97
	388

	29
	ул. ПУШКИНА, дом 10
	0
	97
	97
	0

	30
	ул. ПУШКИНА, дом 11А
	5
	97
	97
	485

	31
	ул. ПУШКИНА, дом 12А
	4
	97
	97
	388

	32
	ул. ПУШКИНА, дом 14
	5
	97
	97
	485

	33
	ул. ПУШКИНА, дом 18
	1
	97
	97
	97

	34
	ул. ПУШКИНА, дом 19
	4
	97
	97
	388

	35
	ул. ПУШКИНА, дом 20
	2
	97
	97
	194

	36
	ул. ПУШКИНА, дом 25
	1
	97
	97
	97

	37
	ул. ПУШКИНА, дом 26
	0
	97
	97
	0

	38
	ул. ПУШКИНА, дом 27
	3
	97
	97
	291

	39
	ул. ПУШКИНА, дом 28
	0
	97
	97
	0

	40
	ул. ПУШКИНА, дом 30
	4
	97
	97
	388

	41
	ул. ПУШКИНА, дом 32
	2
	97
	97
	194

	42
	ул. ПУШКИНА, дом 33
	0
	97
	97
	0

	43
	ул. ПУШКИНА, дом 34
	1
	97
	97
	97

	44
	ул. ПУШКИНА, дом 35
	3
	97
	97
	291

	45
	ул. ПУШКИНА, дом 36
	5
	97
	97
	485

	46
	ул. ЧЕХОВА, дом 40
	1
	97
	97
	97

	47
	ул. ЧЕХОВА, дом 46
	2
	97
	97
	194

	48
	ул. ЧЕХОВА, дом 47
	1
	97
	97
	97

	49
	ул. ЧЕХОВА, дом 48
	0
	97
	97
	0

	50
	ул. ЧЕХОВА, дом 49
	0
	97
	97
	0

	51
	ул. ЧЕХОВА, дом 51
	2
	97
	97
	194

	52
	ул. ЧЕХОВА, дом 53
	1
	97
	97
	97

	53
	ул. ЧЕХОВА, дом 54
	3
	97
	97
	291

	54
	ул. ЧЕХОВА, дом 55
	1
	97
	97
	97

	55
	ул. ЧЕХОВА, дом 56
	5
	97
	97
	485

	56
	ул. ЧЕХОВА, дом 57
	1
	97
	97
	97

	57
	ул. ЧЕХОВА, дом 59
	3
	97
	97
	291

	58
	ул. ЧЕХОВА, дом 61
	2
	97
	97
	194

	59
	ул. ЧЕХОВА, дом 63
	2
	97
	97
	194

	60
	ул. ЧЕХОВА, дом 65
	2
	97
	97
	194

	61
	ул. ЧЕХОВА, дом 69
	3
	97
	97
	291

	62
	ул. ТИХАЯ, дом 12
	4
	97
	97
	388

	63
	ул. ТИХАЯ, дом 14
	0
	97
	97
	0

	64
	ул. ТИХАЯ, дом 15
	2
	97
	97
	194

	65
	ул. СИБИРСКАЯ, в районе дома 10 (строение № 1)
	0
	97
	97
	0

	66
	расширение городского района «Орловка», дом 3
	0
	97
	97
	0

	67
	расширение городского района «Орлов​ка», строительный участок, № 12
	0
	97
	97
	0

	68
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 2
	2
	97
	97
	194

	69
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 4
	10
	97
	97
	970

	70
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 10
	2
	97
	97
	194

	71
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 11
	6
	97
	97
	582

	72
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 14
	0
	97
	97
	0

	73
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 25
	3
	97
	97
	291

	74
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 34
	2
	97
	97
	194

	75
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 44
	3
	97
	97
	291

	76
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 46
	2
	97
	97
	194

	77
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 52А
	4
	97
	97
	388

	78
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 57
	6
	97
	97
	582

	79
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 1
	1
	97
	97
	97

	80
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 6
	2
	97
	97
	194

	81
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 15
	3
	97
	97
	291

	82
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 17
	0
	97
	97
	0

	83
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 25
	2
	97
	97
	194

	84
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 35
	2
	97
	97
	194

	85
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 37
	4
	97
	97
	388

	86
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 43
	5
	97
	97
	485

	87
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 45
	4
	97
	97
	388

	88
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 7
	3
	97
	97
	291

	89
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 11
	2
	97
	97
	194

	90
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 11А
	3
	97
	97
	291

	91
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 15
	7
	97
	97
	679

	92
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 17
	1
	97
	97
	97

	93
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 22
	1
	97
	97
	97

	94
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 28
	1
	97
	97
	97

	95
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 30
	2
	97
	97
	194

	96
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 8
	7
	97
	97
	679

	97
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 16
	7
	97
	97
	679

	98
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 18
	7
	97
	97
	679

	99
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 20
	2
	97
	97
	194

	100
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 22
	2
	97
	97
	194

	101
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 26
	6
	97
	97
	582

	102
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 28
	1
	97
	97
	97

	103
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 34
	2
	97
	97
	194

	104
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 34А
	2
	97
	97
	194

	105
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 4
	5
	97
	97
	485

	106
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 10
	2
	97
	97
	194

	107
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 12
	4
	97
	97
	388

	108
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 18
	4
	97
	97
	388

	109
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 19
	2
	97
	97
	194

	110
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 20
	5
	97
	97
	485

	111
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 22
	8
	97
	97
	776

	112
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 24
	5
	97
	97
	485

	113
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 26
	1
	97
	97
	97

	114
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 30
	0
	97
	97
	0

	115
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом З1
	1
	97
	97
	97

	116
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 33
	1
	97
	97
	97

	117
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 34
	3
	97
	97
	291

	118
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 35
	0
	97
	97
	0

	119
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 36
	3
	97
	97
	291

	120
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 44
	3
	97
	97
	291

	121
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 45
	1
	97
	97
	97

	122
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 47
	5
	97
	97
	485

	123
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 55
	4
	97
	97
	388

	124
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 57
	3
	97
	97
	291

	125
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 58
	3
	97
	97
	291

	126
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 19
	12
	97
	97
	1164

	127
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 21
	2
	97
	97
	194

	128
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 23
	4
	97
	97
	388

	129
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 25
	5
	97
	97
	485

	130
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 27
	3
	97
	97
	291

	131
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 28
	2
	97
	97
	194

	132
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 29
	11
	97
	97
	1067

	133
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 35
	4
	97
	97
	388

	134
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 39
	7
	97
	97
	679

	135
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 41
	0
	97
	97
	0

	136
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 43
	4
	97
	97
	388

	137
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 43А
	2
	97
	97
	194

	138
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 45
	3
	97
	97
	291

	139
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 47
	1
	97
	97
	97

	140
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 49
	3
	97
	97
	291

	141
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 59
	5
	97
	97
	485

	142
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 64
	3
	97
	97
	291

	143
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 65
	4
	97
	97
	388

	144
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 69
	2
	97
	97
	194

	145
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 71
	2
	97
	97
	194

	146
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 77
	3
	97
	97
	291

	147
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 81
	1
	97
	97
	97

	148
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 91
	5
	97
	97
	485

	149
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 111А
	2
	97
	97
	194

	150
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 11
	2
	97
	97
	194

	151
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 19А
	8
	97
	97
	776

	152
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 21А
	1
	97
	97
	97

	153
	ул. РАБОЧАЯ, дом 5
	4
	97
	97
	388

	154
	ул. РАБОЧАЯ, дом 11
	11
	97
	97
	1067

	155
	ул. РАБОЧАЯ, дом 13
	3
	97
	97
	291

	156
	ул. РАБОЧАЯ, дом 15
	2
	97
	97
	194

	157
	ул. РАБОЧАЯ, дом 17
	2
	97
	97
	194

	158
	ул. РАБОЧАЯ, дом 33
	3
	97
	97
	291

	159
	ул. РАБОЧАЯ, дом 35
	3
	97
	97
	291

	160
	ул. СТЕПНАЯ, дом 5А
	2
	97
	97
	194

	161
	ул. СТЕПНАЯ, дом 6
	4
	97
	97
	388

	162
	ул. СТЕПНАЯ, дом 21
	2
	97
	97
	194

	163
	ул. СТЕПНАЯ, дом 27
	5
	97
	97
	485

	164
	ул. СТЕПНАЯ, дом 28
	1
	97
	97
	97

	165
	ул. СТЕПНАЯ, дом 32
	4
	97
	97
	388

	166
	ул. СТЕПНАЯ, дом 39
	6
	97
	97
	582

	167
	ул. СТЕПНАЯ, дом 40
	3
	97
	97
	291

	168
	ул. СТЕПНАЯ, дом 56
	3
	97
	97
	291

	169
	«Орловка», район КПП-1, уч. 13
	0
	97
	97
	0

	170
	«Орловка», 2-я очередь, уч. 14
	0
	97
	97
	0

	171
	«Орловка», район КПП-1, уч. 18
	0
	97
	97
	0

	172
	«Орловка», район КПП-1, уч. 19
	0
	97
	97
	0

	173
	«Орловка», район КПП-1, уч. 22
	0
	97
	97
	0

	174
	«Орловка», район КПП-1, уч. 20
	0
	97
	97
	0

	175
	«Орловка», район КПП-1, уч. 68
	0
	97
	97
	0

	176
	расширение городского района «Орловка», строительный участок № 13
	0
	97
	97
	0

	177
	расширение городского района «Орловка», строительный участок № 17
	0
	97
	97
	0

	178
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 13
	5
	97
	97
	485

	179
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 15
	4
	97
	97
	388

	180
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 23
	1
	97
	97
	97

	181
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 25
	1
	97
	97
	97

	182
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 27
	2
	97
	97
	194

	183
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 28
	0
	97
	97
	0

	184
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 29
	4
	97
	97
	388

	185
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 33
	2
	97
	97
	194

	186
	ул. УРОЖАЙНАЯ, дом 37
	3
	97
	97
	291

	187
	ул. ЯГОДНАЯ, дом 24
	2
	97
	97
	194

	188
	ул. ЯГОДНАЯ, дом 28
	0
	97
	97
	0

	189
	ул. ЯГОДНАЯ, дом 33
	0
	97
	97
	0

	190
	ул. ЯГОДНАЯ, дом 35
	4
	97
	97
	388

	191
	ул. ЯГОДНАЯ, дом 36
	1
	97
	97
	97

	192
	ул. ЯГОДНАЯ, дом 37
	0
	97
	97
	0

	193
	ул. ЯГОДНАЯ, дом 41
	0
	97
	97
	0

	194
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 1
	9
	97
	97
	873

	195
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 2
	5
	97
	97
	485

	196
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 3
	4
	97
	97
	388

	197
	участок № 4 в районе магазина и ул.Овражная, 27
	3
	97
	97
	291

	198
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 4
	7
	97
	97
	679

	199
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 5
	2
	97
	97
	194

	200
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 6
	7
	97
	97
	679

	201
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 7
	5
	97
	97
	485

	202
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 8
	4
	97
	97
	388

	203
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 9
	7
	97
	97
	679

	204
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 10
	3
	97
	97
	291

	205
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 11
	3
	97
	97
	291

	206
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 12
	3
	97
	97
	291

	207
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 13
	2
	97
	97
	194

	208
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 14
	5
	97
	97
	485

	209
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 15
	2
	97
	97
	194

	210
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 15А
	2
	97
	97
	194

	211
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 16
	5
	97
	97
	485

	212
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 17
	4
	97
	97
	388

	213
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 18
	4
	97
	97
	388

	214
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 19
	5
	97
	97
	485

	215
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 20
	5
	97
	97
	485

	216
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 21А
	4
	97
	97
	388

	217
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 21
	3
	97
	97
	291

	218
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 25
	7
	97
	97
	679

	219
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 26
	7
	97
	97
	679

	220
	ул. ОВРАЖНАЯ, дом 27
	5
	97
	97
	485

	221
	ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, дом 1
	2
	97
	97
	194

	222
	ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, дом 3
	3
	97
	97
	291

	223
	ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, дом 27
	0
	97
	97
	0

	224
	ул. ЗАПАДНАЯ, дом 17
	5
	97
	97
	485

	225
	ул. БЕРЕЗОВАЯ, дом 22
	4
	97
	97
	388

	226
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 1
	3
	97
	97
	291

	227
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 5
	2
	97
	97
	194

	228
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 6
	2
	97
	97
	194

	229
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 7
	2
	97
	97
	194

	230
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 8
	2
	97
	97
	194

	231
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 9
	4
	97
	97
	388

	232
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 11
	2
	97
	97
	194

	233
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 12
	3
	97
	97
	291

	234
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 13А
	2
	97
	97
	194

	235
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 13
	1
	97
	97
	97

	236
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 15
	2
	97
	97
	194

	237
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 17
	3
	97
	97
	291

	238
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 17А
	4
	97
	97
	388

	239
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 19
	1
	97
	97
	97

	240
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 19А
	4
	97
	97
	388

	241
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 20
	2
	97
	97
	194

	242
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 21
	3
	97
	97
	291

	243
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 21А
	2
	97
	97
	194

	244
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 22
	5
	97
	97
	485

	245
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 23А
	2
	97
	97
	194

	246
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 23
	2
	97
	97
	194

	247
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 27
	3
	97
	97
	291

	248
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 29
	4
	97
	97
	388

	249
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 31
	4
	97
	97
	388

	250
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 32
	1
	97
	97
	97

	251
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 33
	4
	97
	97
	388

	252
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 34
	2
	97
	97
	194

	253
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 35
	0
	97
	97
	0

	254
	ул. ВЕСЕННЯЯ, дом 36
	4
	97
	97
	388

	255
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 2
	2
	97
	97
	194

	256
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 4
	4
	97
	97
	388

	257
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 6
	3
	97
	97
	291

	258
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 7А
	3
	97
	97
	291

	259
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 8
	0
	97
	97
	0

	260
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 10
	0
	97
	97
	0

	261
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 11
	3
	97
	97
	291

	262
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 11А
	3
	97
	97
	291

	263
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 12
	1
	97
	97
	97

	264
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 11
	6
	97
	97
	582

	265
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 15А
	3
	97
	97
	291

	266
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 16
	0
	97
	97
	0

	267
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 17А 
	3
	97
	97
	291

	268
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 19 А
	10
	97
	97
	970

	269
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 20
	2
	97
	97
	194

	270
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 21
	5
	97
	97
	485

	271
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 22
	0
	97
	97
	0

	272
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 23 А
	2
	97
	97
	194

	273
	ул. ЗВЕЗДНАЯ, дом 25 А
	5
	97
	97
	485

	274
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 13
	3
	97
	97
	291

	275
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 15
	0
	97
	97
	0

	276
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 19
	2
	97
	97
	194

	277
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 21
	2
	97
	97
	194

	278
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 23
	4
	97
	97
	388

	279
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 25
	0
	97
	97
	0

	280
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 29
	2
	97
	97
	194

	281
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 31
	3
	97
	97
	291

	282
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 35
	2
	97
	97
	194

	283
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 35А
	3
	97
	97
	291

	284
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 37
	2
	97
	97
	194

	285
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 37А
	0
	97
	97
	0

	286
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 39
	2
	97
	97
	194

	287
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 39А
	2
	97
	97
	194

	288
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 41А
	0
	97
	97
	0

	289
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 45
	0
	97
	97
	0

	290
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 45А
	2
	97
	97
	194

	291
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 47
	0
	97
	97
	0

	292
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 4
	4
	97
	97
	388

	293
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 9
	1
	97
	97
	97

	294
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 12
	4
	97
	97
	388

	295
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 15
	5
	97
	97
	485

	296
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 17
	0
	97
	97
	0

	297
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 31
	0
	97
	97
	0

	298
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 32
	1
	97
	97
	97

	299
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 33
	0
	97
	97
	0

	300
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 36
	2
	97
	97
	194

	301
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 38
	2
	97
	97
	194

	302
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 39
	2
	97
	97
	194

	303
	ул. ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ, дом 48
	0
	97
	97
	0

	304
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 1
	1
	97
	97
	97

	305
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 3
	4
	97
	97
	388

	306
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 4
	2
	97
	97
	194

	307
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 6
	4
	97
	97
	388

	308
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 7
	4
	97
	97
	388

	309
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 3
	2
	97
	97
	194

	310
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 9
	2
	97
	97
	194

	311
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 10
	4
	97
	97
	388

	312
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 13
	5
	97
	97
	485

	313
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 16
	1
	97
	97
	97

	314
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 22
	4
	97
	97
	388

	315
	ул. ПЕРЕУЛОК ОХОТНИЧИЙ, дом 26
	4
	97
	97
	388

	316
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 2
	3
	97
	97
	291

	317
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 3
	3
	97
	97
	291

	318
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 4
	2
	97
	97
	194

	319
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 6
	3
	97
	97
	291

	320
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 7
	0
	97
	97
	0

	321
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 8
	1
	97
	97
	97

	322
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 11
	3
	97
	97
	291

	323
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 12
	2
	97
	97
	194

	324
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 13
	0
	97
	97
	0

	325
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 14
	4
	97
	97
	388

	326
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 15
	3
	97
	97
	291

	327
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 16
	5
	97
	97
	485

	328
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 17
	3
	97
	97
	291

	329
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 18
	2
	97
	97
	194

	330
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 20
	2
	97
	97
	194

	331
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 21
	2
	97
	97
	194

	332
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 23
	1
	97
	97
	97

	333
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 24
	2
	97
	97
	194

	334
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 25
	5
	97
	97
	485

	335
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 28
	1
	97
	97
	97

	336
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 30
	3
	97
	97
	291

	337
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 34
	4
	97
	97
	388

	338
	ул. ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, дом 36
	3
	97
	97
	291

	339
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 4
	7
	97
	97
	679

	340
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 7
	4
	97
	97
	388

	341
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 8
	5
	97
	97
	485

	342
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 15
	3
	97
	97
	291

	343
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 16
	3
	97
	97
	291

	344
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 18
	1
	97
	97
	97

	345
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 21
	3
	97
	97
	291

	346
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 22
	5
	97
	97
	485

	347
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 23
	4
	97
	97
	388

	348
	ул. ПЕРЕУЛОК СНЕЖНЫЙ, дом 26
	0
	97
	97
	0

	349
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 6А
	4
	97
	97
	388

	350
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 7
	1
	97
	97
	97

	351
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 8А
	1
	97
	97
	97

	352
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 12
	1
	97
	97
	97

	353
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 12А
	3
	97
	97
	291

	354
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 13
	3
	97
	97
	291

	355
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 14
	3
	97
	97
	291

	356
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 14А
	2
	97
	97
	194

	357
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 15
	2
	97
	97
	194

	358
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 16
	6
	97
	97
	582

	359
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 16А
	7
	97
	97
	679

	360
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 17
	3
	97
	97
	291

	361
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 18А
	0
	97
	97
	0

	362
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 20
	2
	97
	97
	194

	363
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 22А
	6
	97
	97
	582

	364
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 22
	3
	97
	97
	291

	365
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 26
	4
	97
	97
	388

	366
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 27
	3
	97
	97
	291

	367
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 30
	0
	97
	97
	0

	368
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 33
	2
	97
	97
	194

	369
	ул. СОЛНЕЧНАЯ, дом 35
	2
	97
	97
	194

	370
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 3
	2
	97
	97
	194

	371
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 4
	1
	97
	97
	97

	372
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 5
	2
	97
	97
	194

	373
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 6
	4
	97
	97
	388

	374
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 7
	3
	97
	97
	291

	375
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 8
	5
	97
	97
	485

	376
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 9
	2
	97
	97
	194

	377
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 10
	1
	97
	97
	97

	378
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 11
	3
	97
	97
	291

	379
	ул. САДОВАЯ, дом 2
	0
	97
	97
	0

	380
	ул. САДОВАЯ, дом 3
	3
	97
	97
	291

	381
	ул. САДОВАЯ, дом 3А
	1
	97
	97
	97

	382
	ул. САДОВАЯ, дом 5
	3
	97
	97
	291

	383
	ул. САДОВАЯ, дом 6
	2
	97
	97
	194

	384
	ул. САДОВАЯ, дом 7
	5
	97
	97
	485

	385
	ул. САДОВАЯ, дом 7А
	2
	97
	97
	194

	386
	ул. САДОВАЯ, дом 8
	2
	97
	97
	194

	387
	ул. САДОВАЯ, дом 9
	1
	97
	97
	97

	388
	ул. САДОВАЯ, дом 9А
	2
	97
	97
	194

	389
	ул. САДОВАЯ, дом 11
	1
	97
	97
	97

	390
	ул. САДОВАЯ, дом 12
	3
	97
	97
	291

	391
	ул. САДОВАЯ, дом 13А
	1
	97
	97
	97

	392
	ул. САДОВАЯ, дом 13
	1
	97
	97
	97

	393
	ул. САДОВАЯ, дом 21
	4
	97
	97
	388

	394
	ул. САДОВАЯ, дом 22
	5
	97
	97
	485

	395
	ул. САДОВАЯ, дом 35
	2
	97
	97
	194

	396
	ул. САДОВАЯ, дом 41
	4
	97
	97
	388

	397
	ул. САДОВАЯ, дом 45
	3
	97
	97
	291

	398
	ул. САДОВАЯ, дом 77
	7
	97
	97
	679

	399
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 1
	0
	97
	97
	0

	400
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 3
	8
	97
	97
	776

	401
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 4
	0
	97
	97
	0

	402
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 5
	2
	97
	97
	194

	403
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 6
	0
	97
	97
	0

	404
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 7
	0
	97
	97
	0

	405
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 14
	3
	97
	97
	291

	406
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 17
	1
	97
	97
	97

	407
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 18
	3
	97
	97
	291

	408
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 19
	5
	97
	97
	485

	409
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 21
	2
	97
	97
	194

	410
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 22
	3
	97
	97
	291

	411
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 23
	0
	97
	97
	0

	412
	ул. РЯБИНОВАЯ, дом 24
	4
	97
	97
	388

	413
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 8
	3
	97
	97
	291

	414
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 14
	3
	97
	97
	291

	415
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 16
	3
	97
	97
	291

	416
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 18
	3
	97
	97
	291

	417
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 22
	6
	97
	97
	582

	418
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 24
	0
	97
	97
	0

	419
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 23
	1
	97
	97
	97

	420
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 30
	0
	97
	97
	0

	421
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 36
	2
	97
	97
	194

	422
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 43
	3
	97
	97
	291

	423
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 44
	4
	97
	97
	388

	424
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 44А
	3
	97
	97
	291

	425
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 45
	4
	97
	97
	388

	426
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 46
	3
	97
	97
	291

	427
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 46А
	5
	97
	97
	485

	428
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 47
	0
	97
	97
	0

	429
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 48
	1
	97
	97
	97

	430
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 49
	2
	97
	97
	194

	431
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 51
	2
	97
	97
	194

	432
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 53
	3
	97
	97
	291

	433
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 55
	0
	97
	97
	0

	434
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 59
	1
	97
	97
	97

	435
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 35
	4
	97
	97
	388

	436
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 66
	2
	97
	97
	194

	437
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 68
	1
	97
	97
	97

	438
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 78
	3
	97
	97
	291

	439
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 82
	2
	97
	97
	194

	440
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 86
	2
	97
	97
	194

	441
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 93
	4
	97
	97
	388

	442
	ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 97
	2
	97
	97
	194

	443
	ул. ПЕРЕУЛОК ЭНТУЗИАСТОВ, дом 12
	4
	97
	97
	388

	444
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 2
	6
	97
	97
	582

	445
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 3
	1
	97
	97
	97

	446
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 4
	0
	97
	97
	0

	447
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 5
	7
	97
	97
	679

	448
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 8А
	3
	97
	97
	291

	449
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 10
	1
	97
	97
	97

	450
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 10А
	2
	97
	97
	194

	451
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 12А
	6
	97
	97
	582

	452
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 13
	1
	97
	97
	97

	453
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 14
	2
	97
	97
	194

	454
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 15
	2
	97
	97
	194

	455
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 16
	2
	97
	97
	194

	456
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 17
	4
	97
	97
	388

	457
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 19
	3
	97
	97
	291

	458
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 20
	2
	97
	97
	194

	459
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 22
	4
	97
	97
	388

	460
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 23
	5
	97
	97
	485

	461
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 24
	5
	97
	97
	485

	462
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 26
	4
	97
	97
	388

	463
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 27
	3
	97
	97
	291

	464
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 28
	0
	97
	97
	0

	465
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 29
	3
	97
	97
	291

	466
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 30
	0
	97
	97
	0

	467
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 31
	3
	97
	97
	291

	468
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 34
	3
	97
	97
	291

	469
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 35
	3
	97
	97
	291

	470
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 36
	3
	97
	97
	291

	471
	ул. ЭНТУЗИАСТОВ, дом 37
	2
	97
	97
	194

	472
	ул. КВАРТАЛ 1, дом 1
	0
	97
	97
	0

	473
	ул. КВАРТАЛ 1, дом 18
	0
	97
	97
	0

	474
	ул. КВАРТАЛ 1, дом 23
	0
	97
	97
	0

	475
	ул. КВАРТАЛ 1, дом 34
	0
	97
	97
	0

	476
	ул. КВАРТАЛ 1, дом 43
	0
	97
	97
	0

	477
	ул. КВАРТАЛ 1, дом 46
	0
	97
	97
	0

	478
	ул. КВАРТАЛ 1, дом 60
	0
	97
	97
	0

	479
	ул. КВАРТАЛ I, дом 65
	0
	97
	97
	0

	480
	ул. КВАРТАЛ 2, дом 5
	0
	97
	97
	0

	481
	ул. КВАРТАЛ 2, дом 3
	0
	97
	97
	0

	482
	ул. КВАРТАЛ 2, дом 20
	0
	97
	97
	0

	483
	ул. КВАРТАЛ 2, дом 21
	0
	97
	97
	0

	484
	ул. КВАРТАЛ 2, дом 26
	0
	97
	97
	0

	485
	ул. КВАРТАЛ 4, дом 3
	0
	97
	97
	0

	488
	ул. КВАРТАЛ 4, дом 7
	0
	97
	97
	0

	487
	ул. КВАРТАЛ 4, дом 8
	0
	97
	97
	0

	488
	ул. КВАРТАЛ 4, дом 11
	0
	97
	97
	0

	489
	ул. КВАРТАЛ 4, дом 12
	0
	97
	97
	0

	490
	ул. КВАРТАЛ 4, дом 21
	0
	97
	97
	0

	491
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 1
	0
	97
	97
	0

	492
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 2
	0
	97
	97
	0

	493
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 3
	0
	97
	97
	0

	494
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 13
	0
	97
	97
	0

	495
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 14
	0
	97
	97
	0

	496
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 16
	0
	97
	97
	0

	497
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 20
	0
	97
	97
	0

	498
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 27
	0
	97
	97
	0

	499
	ул. КВАРТАЛ 5дом 32
	0
	97
	97
	0

	500
	ул. КВАРТАЛ 5, дом 38
	0
	97
	97
	0

	501
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 2
	0
	97
	97
	0

	502
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 4
	0
	97
	97
	0

	503
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 6
	0
	97
	97
	0

	504
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 9
	0
	97
	97
	0

	505
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 12
	0
	97
	97
	0

	506
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 15
	0
	97
	97
	0

	507
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 18
	0
	97
	97
	0

	508
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 20
	0
	97
	97
	0

	509
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 21
	0
	97
	97
	0

	510
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 25
	0
	97
	97
	0

	511
	ул. КВАРТАЛ 6дом 34
	0
	97
	97
	0

	512
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 47
	0
	97
	97
	0

	513
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 47
	0
	97
	97
	0

	514
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 47
	0
	97
	97
	0

	515
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 47
	0
	97
	97
	0

	516
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 48
	0
	97
	97
	0

	517
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 30
	0
	97
	97
	0

	518
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 52
	0
	97
	97
	0

	519
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 55
	0
	97
	97
	0

	520
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 54
	0
	97
	97
	0

	521
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 67
	0
	97
	97
	0

	522
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 73
	0
	97
	97
	0

	523
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 78
	0
	97
	97
	0

	524
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 78А
	0
	97
	97
	0

	525
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 79
	0
	97
	97
	0

	526
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 82
	0
	97
	97
	0

	527
	ул. КВАРТАЛ 6, дом 86
	0
	97
	97
	0

	528
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 2
	0
	97
	97
	0

	529
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 4
	0
	97
	97
	0

	530
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 8
	0
	97
	97
	0

	531
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 10
	0
	97
	97
	0

	532
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 14
	0
	97
	97
	0

	533
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 17
	0
	97
	97
	0

	534
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 20
	0
	97
	97
	0

	535
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 21
	0
	97
	97
	0

	536
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 25
	0
	97
	97
	0

	537
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 30
	0
	97
	97
	0

	538
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 32
	0
	97
	97
	0

	539
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 40
	0
	97
	97
	0

	540
	ул. КВАРТАЛ 7, дом 43
	0
	97
	97
	0

	541
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 9
	0
	97
	97
	0

	542
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 12
	0
	97
	97
	0

	543
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 17
	0
	97
	97
	0

	544
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 18
	0
	97
	97
	0

	545
	ул. КВАРТАЛ 10дом 27
	0
	97
	97
	0

	546
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 30
	0
	97
	97
	0

	547
	ул. КВАРТАЛ 10.ч.35
	0
	97
	97
	0

	548
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 37
	0
	97
	97
	0

	549
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 43
	0
	97
	97
	0

	550
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 54
	0
	97
	97
	0

	551
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 58
	0
	97
	97
	0

	552
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 66
	0
	97
	97
	0

	553
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 67
	0
	97
	97
	0

	554
	ул. КВАРТАЛ 10, дом 70
	0
	97
	97
	0

	555
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 9
	0
	97
	97
	0

	556
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 11
	0
	97
	97
	0

	557
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 12
	0
	97
	97
	0

	558
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 20
	0
	97
	97
	0

	559
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 23
	0
	97
	97
	0

	560
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 24
	0
	97
	97
	0

	561
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 25
	0
	97
	97
	0

	562
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 30
	0
	97
	97
	0

	563
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 39
	0
	97
	97
	0

	564
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 40
	0
	97
	97
	0

	565
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 41
	0
	97
	97
	0

	566
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 46
	0
	97
	97
	0

	567
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 51
	0
	97
	97
	0

	568
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 58
	0
	97
	97
	0

	569
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 59
	0
	97
	97
	0

	570
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 59
	0
	97
	97
	0

	571
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 68
	0
	97
	97
	0

	572
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 77
	0
	97
	97
	0

	573
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 80
	0
	97
	97
	0

	574
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 88
	0
	97
	97
	0

	575
	ул. КВАРТАЛ 11, дом 90
	0
	97
	97
	0

	576
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 859
	0
	97
	97
	0

	577
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 888
	0
	97
	97
	0

	578
	ул. КВАРТАЛ 8Б, дом 893
	0
	97
	97
	0

	579
	ул. КВАРТАЛ 9А, дом 942
	0
	97
	97
	0

	580
	ул. КВАРТАЛ 9А, дом 950
	0
	97
	97
	0

	581
	ул. КВАРТАЛ 9А, дом 960
	0
	97
	97
	0

	582
	ул. КВАРТАЛ 9А, дом 969
	0
	97
	97
	0

	583
	ул. КВАРТАЛ 11А, дом 77
	0
	97
	97
	0

	584
	ул. КВАРТАЛ 11А, дом 87
	0
	97
	97
	0

	585
	ул. КВАРТАЛ 11А, дом 91
	0
	97
	97
	0

	586
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 2
	2
	97
	97
	194

	587
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 4
	2
	97
	97
	194

	588
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 8
	1
	97
	97
	97

	589
	ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 18
	5
	97
	97
	485

	590
	ул. ПЕРЕУЛОК ЮБИЛЕЙНЫЙ, дом 9
	3
	97
	97
	291

	591
	ул. ЮЖНАЯ, дом 11
	4
	97
	97
	388

	Холодное водоснабжение через водоразборную колонку

	1
	ул. КАРЬЕРНАЯ, дом 7
	2
	40
	40
	80

	2
	ул. ГОРЬКОГО, дом 41
	1
	40
	40
	40

	3
	ул. ГОРЬКОГО, дом 42
	1
	40
	40
	40

	4
	ул. ГОРЬКОГО, дом 43
	0
	40
	40
	0

	5
	ул. ГОРЬКОГО, дом 44
	3
	40
	40
	120

	6
	ул. ГОРЬКОГО, дом 46
	1
	40
	40
	40

	7
	ул. ГОРЬКОГО, дом 47
	1
	40
	40
	40

	8
	ул. ГОРЬКОГО, дом 48
	0
	40
	40
	0

	9
	ул. ГОРЬКОГО, дом 49
	1
	40
	40
	40

	10
	ул. ГОРЬКОГО, дом 50
	0
	40
	40
	0

	11
	ул. ГОРЬКОГО, дом 51
	1
	40
	40
	40

	12
	ул. ГОРЬКОГО, дом 53
	1
	40
	40
	40

	13
	ул. ГОРЬКОГО, дом 59
	0
	40
	40
	0

	14
	ул. ГОРЬКОГО, дом 60
	0
	40
	40
	0

	15
	ул. ГОРЬКОГО, дом 61
	0
	40
	40
	0

	16
	ул. ГОРЬКОГО, дом 65
	0
	40
	40
	0

	17
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25
	0
	40
	40
	0

	18
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 27
	3
	40
	40
	120

	19
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 29
	1
	40
	40
	40

	20
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 37
	1
	40
	40
	40

	21
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 98
	0
	40
	40
	0

	22
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 102
	0
	40
	40
	0

	23
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 104
	3
	40
	40
	120

	24
	ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 106
	0
	40
	40
	0

	25
	ул. ЛОМОНОСОВА, дом 3
	3
	40
	40
	120

	26
	ул. ЛОМОНОСОВА, дом 5
	0
	40
	40
	0

	27
	ул. ЛОМОНОСОВА, дом 9
	2
	40
	40
	80

	28
	ул. ЛОМОНОСОВА, дом 13
	1
	40
	40
	40

	29
	ул. НЕКРАСОВА, дом 4
	0
	40
	40
	0

	30
	ул. НЕКРАСОВА, дом 6
	1
	40
	40
	40

	31
	ул. НЕКРАСОВА, дом 7
	0
	40
	40
	0

	32
	ул. НЕКРАСОВА, дом 8
	4
	40
	40
	160

	33
	ул. НЕКРАСОВА, дом 9
	4
	40
	40
	160

	34
	ул. НЕКРАСОВА, дом 10
	4
	40
	40
	160

	35
	ул. НЕКРАСОВА, дом 11
	1
	40
	40
	40

	36
	ул. НЕКРАСОВА, дом 12
	2
	40
	40
	80

	37
	ул. НЕКРАСОВА, дом 13
	4
	40
	40
	160

	38
	ул. НЕКРАСОВА, дом 14
	11
	40
	40
	440

	39
	ул. НЕКРАСОВА, дом 15
	5
	40
	40
	200

	40
	ул. НЕКРАСОВА, дом 16
	0
	40
	40
	0

	41
	ул. НЕКРАСОВА, дом 21
	2
	40
	40
	80

	42
	ул. НЕКРАСОВА, дом 23
	1
	40
	40
	40

	43
	ул. НЕКРАСОВА, дом 25
	2
	40
	40
	80

	44
	ул. ПУШКИНА, дом 5
	2
	40
	40
	80

	45
	ул. ПУШКИНА, дом 7
	4
	40
	40
	160

	46
	ул. ПУШКИНА, дом 9
	1
	40
	40
	40

	47
	ул. ПУШКИНА, дом 11
	2
	40
	40
	80

	48
	ул. ПУШКИНА, дом 12
	1
	40
	40
	40

	49
	ул. ПУШКИНА, дом 17
	1
	40
	40
	40

	50
	ул. ПУШКИНА, дом 29
	0
	40
	40
	0

	51
	ул. ПУШКИНА, дом 31
	0
	40
	40
	0

	52
	ул. ПУШКИНА, дом 37
	0
	40
	40
	0

	53
	ул. ПУШКИНА, дом 38
	2
	40
	40
	80

	54
	ул. ПУШКИНА, дом 39
	1
	40
	40
	40

	55
	ул. ПУШКИНА, дом 40
	0
	40
	40
	0

	56
	ул. ЧЕХОВА, дом 50
	3
	40
	40
	120

	57
	ул. ЧЕХОВА, дом 67
	3
	40
	40
	120

	58
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 1
	1
	40
	40
	40

	59
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 3
	0
	40
	40
	0

	60
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 5
	1
	40
	40
	40

	61
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 6
	1
	40
	40
	40

	62
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 7
	0
	40
	40
	0

	63
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 9
	1
	40
	40
	40

	64
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 16
	2
	40
	40
	80

	65
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 18
	4
	40
	40
	160

	66
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 20
	4
	40
	40
	160

	67
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 21
	1
	40
	40
	40

	68
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 22
	4
	40
	40
	160

	69
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 24
	0
	40
	40
	0

	70
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 26
	1
	40
	40
	40

	71
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 27
	5
	40
	40
	200

	72
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 28
	0
	40
	40
	0

	73
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 29
	0
	40
	40
	0

	74
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 30
	1
	40
	40
	40

	75
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 31
	1
	40
	40
	40

	76
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 32
	1
	40
	40
	40

	77
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 33
	3
	40
	40
	120

	78
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 35
	0
	40
	40
	0

	79
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 36
	4
	40
	40
	160

	80
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 37
	4
	40
	40
	160

	81
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 39
	4
	40
	40
	160

	82
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 41
	0
	40
	40
	0

	83
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 47
	1
	40
	40
	40

	84
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 49
	2
	40
	40
	80

	85
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 50
	1
	40
	40
	40

	86
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 52
	2
	40
	40
	80

	87
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 53
	3
	40
	40
	120

	88
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 54А
	0
	40
	40
	0

	89
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 55
	0
	40
	40
	0

	90
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 56
	0
	40
	40
	0

	91
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 58
	0
	40
	40
	0

	92
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 59
	3
	40
	40
	120

	93
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 60
	0
	40
	40
	0

	94
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 61
	3
	40
	40
	120

	95
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 63
	3
	40
	40
	120

	96
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 65
	0
	40
	40
	0

	97
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 69
	1
	40
	40
	40

	98
	ул. БЕРЕГОВАЯ, дом 75
	3
	40
	40
	120

	99
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 2
	1
	40
	40
	40

	100
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 3
	0
	40
	40
	0

	101
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 4
	4
	40
	40
	160

	102
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 5
	1
	40
	40
	40

	103
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 7
	6
	40
	40
	240

	104
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 8
	1
	40
	40
	40

	105
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 9
	0
	40
	40
	0

	106
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 10
	3
	40
	40
	120

	107
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 11
	1
	40
	40
	40

	108
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 12
	2
	40
	40
	80

	109
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 13
	1
	40
	40
	40

	110
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 14
	3
	40
	40
	120

	111
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 16
	1
	40
	40
	40

	112
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 18
	1
	40
	40
	40

	113
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 19
	2
	40
	40
	80

	114
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 21
	0
	40
	40
	0

	115
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 22
	1
	40
	40
	40

	116
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 23
	2
	40
	40
	80

	117
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 24
	0
	40
	40
	0

	118
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 26
	2
	40
	40
	80

	119
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 27
	1
	40
	40
	40

	120
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 28
	1
	40
	40
	40

	121
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 29
	1
	40
	40
	40

	122
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 30
	0
	40
	40
	0

	123
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 31
	1
	40
	40
	40

	124
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 32
	0
	40
	40
	0

	125
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 33
	3
	40
	40
	120

	126
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 34
	0
	40
	40
	0

	127
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 34А
	0
	40
	40
	0

	128
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 36
	1
	40
	40
	40

	129
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 38
	1
	40
	40
	40

	130
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 39
	3
	40
	40
	120

	131
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 40
	1
	40
	40
	40

	132
	ул. ВОСТОЧНАЯ, дом 47
	4
	40
	40
	160

	133
	ул. ЛЕСНАЯ, дом 34
	0
	40
	40
	0

	134
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 2
	1
	40
	40
	40

	135
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 2А
	1
	40
	40
	40

	136
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 4
	3
	40
	40
	120

	137
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 6
	3
	40
	40
	120

	138
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 7
	2
	40
	40
	80

	139
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 8А
	3
	40
	40
	120

	140
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 10
	1
	40
	40
	40

	141
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 12
	3
	40
	40
	120

	142
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 14
	1
	40
	40
	40

	143
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 24
	0
	40
	40
	0

	144
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 30
	4
	40
	40
	160

	145
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 32
	1
	40
	40
	40

	146
	ул. ЛУГОВАЯ, дом 36
	4
	40
	40
	160

	147
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 1
	6
	40
	40
	240

	148
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 2
	1
	40
	40
	40

	149
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 3
	1
	40
	40
	40

	150
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 5
	0
	40
	40
	0

	151
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 6
	0
	40
	40
	0

	152
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 7
	0
	40
	40
	0

	153
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 8
	0
	40
	40
	0

	154
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 9
	3
	40
	40
	120

	155
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 11
	0
	40
	40
	0

	156
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 13
	0
	40
	40
	0

	157
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 14
	0
	40
	40
	0

	158
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 15
	2
	40
	40
	80

	159
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 16
	0
	40
	40
	0

	160
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 17
	2
	40
	40
	80

	161
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 21
	0
	40
	40
	0

	162
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 23
	0
	40
	40
	0

	163
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 25
	0
	40
	40
	0

	164
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 28
	8
	40
	40
	320

	165
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 29
	0
	40
	40
	0

	166
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 32
	1
	40
	40
	40

	167
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 37
	2
	40
	40
	80

	168
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 38
	1
	40
	40
	40

	169
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 39
	1
	40
	40
	40

	170
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 40
	1
	40
	40
	40

	171
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 41
	2
	40
	40
	80

	172
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 42
	1
	40
	40
	40

	173
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 46
	0
	40
	40
	0

	174
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 48
	0
	40
	40
	0

	175
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 48А
	3
	40
	40
	120

	176
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 49
	0
	40
	40
	0

	177
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 50
	2
	40
	40
	80

	178
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 51
	7
	40
	40
	280

	179
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 58
	2
	40
	40
	80

	180
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 60
	2
	40
	40
	80

	181
	ул. ОЗЕРНАЯ, дом 61
	1
	40
	40
	40

	182
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 1
	11
	40
	40
	440

	183
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 1А
	5
	40
	40
	200

	184
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 3
	5
	40
	40
	200

	185
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 4
	0
	40
	40
	0

	186
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 5
	5
	40
	40
	200

	187
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 6
	4
	40
	40
	160

	188
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 7
	0
	40
	40
	0

	189
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 8
	1
	40
	40
	40

	190
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 9
	3
	40
	40
	120

	191
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 10
	0
	40
	40
	0

	192
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 11
	9
	40
	40
	360

	193
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 12
	2
	40
	40
	80

	194
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 13
	2
	40
	40
	80

	195
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 14
	4
	40
	40
	160

	196
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 15
	4
	40
	40
	160

	197
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 16
	10
	40
	40
	400

	198
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 17
	5
	40
	40
	200

	199
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 18
	3
	40
	40
	120

	200
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 20
	2
	40
	40
	80

	201
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 22
	4
	40
	40
	160

	202
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 24
	3
	40
	40
	120

	203
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 26
	2
	40
	40
	80

	204
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 27
	14
	40
	40
	560

	205
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 30
	1
	40
	40
	40

	206
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 32
	3
	40
	40
	120

	207
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 33
	4
	40
	40
	160

	208
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 34
	3
	40
	40
	120

	209
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 36
	6
	40
	40
	240

	210
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 37
	2
	40
	40
	80

	211
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 38
	1
	40
	40
	40

	212
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 40
	1
	40
	40
	40

	213
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 42
	1
	40
	40
	40

	214
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 44
	0
	40
	40
	0

	215
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 46
	2
	40
	40
	80

	216
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 48
	0
	40
	40
	0

	217
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 50
	5
	40
	40
	200

	218
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 52
	0
	40
	40
	0

	219
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 53
	1
	40
	40
	40

	220
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 54
	2
	40
	40
	80

	221
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 55
	2
	40
	40
	80

	222
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 56
	2
	40
	40
	80

	223
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 57
	3
	40
	40
	120

	224
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 58
	1
	40
	40
	40

	225
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 60
	1
	40
	40
	40

	226
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 61
	1
	40
	40
	40

	227
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 62
	2
	40
	40
	80

	228
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 63
	1
	40
	40
	40

	229
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 66
	6
	40
	40
	240

	230
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 67
	0
	40
	40
	0

	231
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 68
	0
	40
	40
	0

	232
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 70
	0
	40
	40
	0

	233
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 72
	3
	40
	40
	120

	234
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 73
	1
	40
	40
	40

	235
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 74
	0
	40
	40
	0

	236
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 75
	4
	40
	40
	160

	237
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 78
	1
	40
	40
	40

	238
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 79
	0
	40
	40
	0

	239
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 80
	3
	40
	40
	120

	240
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 82
	0
	40
	40
	0

	241
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 83
	2
	40
	40
	80

	242
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 84
	2
	40
	40
	80

	243
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 85
	2
	40
	40
	80

	244
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 86
	6
	40
	40
	240

	245
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 86А
	0
	40
	40
	0

	246
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 87
	1
	40
	40
	40

	247
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 88
	2
	40
	40
	80

	248
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 89
	1
	40
	40
	40

	249
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 90
	2
	40
	40
	80

	250
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 92
	9
	40
	40
	360

	251
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 93
	1
	40
	40
	40

	252
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 94
	1
	40
	40
	40

	253
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 96
	1
	40
	40
	40

	254
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 100
	3
	40
	40
	120

	255
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 102
	0
	40
	40
	0

	256
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 104
	7
	40
	40
	280

	257
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 106
	1
	40
	40
	40

	258
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 110
	3
	40
	40
	120

	259
	ул. ОРЛОВСКАЯ, дом 112
	0
	40
	40
	0

	260
	ул. ПЕРЕУЛОК ПОЛЯРНЫЙ, дом 1
	2
	40
	40
	80

	261
	ул. ПЕРЕУЛОК ПОЛЯРНЫЙ, дом 3
	0
	40
	40
	0

	262
	ул. ПЕРЕУЛОК ПОЛЯРНЫЙ, дом 5
	0
	40
	40
	0

	263
	ул. ПЕРЕУЛОК ПОЛЯРНЫЙ, дом 7
	0
	40
	40
	0

	264
	ул. ПЕРЕУЛОК ПОЛЯРНЫЙ, дом 9
	1
	40
	40
	40

	265
	ул. ПЕРЕУЛОК ПОЛЯРНЫЙ, дом 11
	0
	40
	40
	0

	266
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 2
	6
	40
	40
	240

	267
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 3
	5
	40
	40
	200

	268
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 4
	6
	40
	40
	240

	269
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 5
	0
	40
	40
	0

	270
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 6
	1
	40
	40
	40

	271
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 7
	1
	40
	40
	40

	272
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 8
	3
	40
	40
	120

	273
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 9
	0
	40
	40
	0

	274
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 10
	5
	40
	40
	200

	275
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 11
	1
	40
	40
	40

	276
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 13
	0
	40
	40
	0

	277
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 14
	1
	40
	40
	40

	278
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 15
	1
	40
	40
	40

	279
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 10
	1
	40
	40
	40

	280
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 17
	1
	40
	40
	40

	281
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 18
	4
	40
	40
	160

	282
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 19
	0
	40
	40
	0

	283
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 20
	0
	40
	40
	0

	284
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 21
	0
	40
	40
	0

	285
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 22
	2
	40
	40
	80

	286
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 22А
	3
	40
	40
	120

	287
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 23
	4
	40
	40
	160

	288
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 24
	1
	40
	40
	40

	289
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 25
	1
	40
	40
	40

	290
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 26
	0
	40
	40
	0

	291
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 28
	4
	40
	40
	160

	292
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 30
	2
	40
	40
	80

	293
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 32
	1
	40
	40
	40

	294
	ул. ПОЛЯРНАЯ, дом 34
	0
	40
	40
	0

	295
	ул. РЕЧНАЯ, дом 3
	1
	40
	40
	40

	296
	ул. РЕЧНАЯ, дом 4
	7
	40
	40
	280

	297
	ул. РЕЧНАЯ, дом 7
	3
	40
	40
	120

	298
	ул. РЕЧНАЯ, дом 9
	2
	40
	40
	80

	299
	ул. РЕЧНАЯ, дом 13А
	0
	40
	40
	0

	300
	ул. РЕЧНАЯ, дом 13
	0
	40
	40
	0

	301
	ул. РЕЧНАЯ, дом 15
	0
	40
	40
	0

	302
	ул. РЕЧНАЯ, дом 17
	0
	40
	40
	0

	303
	ул. СТЕПНАЯ, дом 3
	1
	40
	40
	40

	304
	ул. СТЕПНАЯ, дом 4
	4
	40
	40
	160

	305
	ул. СТЕПНАЯ, дом 5
	1
	40
	40
	40

	306
	ул. СТЕПНАЯ, дом 6
	0
	40
	40
	0

	307
	ул. СТЕПНАЯ, дом 7
	2
	40
	40
	80

	308
	ул. СТЕПНАЯ, дом 8
	0
	40
	40
	0

	309
	ул. СТЕПНАЯ, дом 9
	2
	40
	40
	80

	310
	ул. СТЕПНАЯ, дом 10
	1
	40
	40
	40

	311
	ул. СТЕПНАЯ, дом 11
	0
	40
	40
	0

	312
	ул. СТЕПНАЯ, дом 12
	0
	40
	40
	0

	313
	ул. СТЕПНАЯ, дом 14
	4
	40
	40
	160

	314
	ул. СТЕПНАЯ, дом 15
	0
	40
	40
	0

	315
	ул. СТЕПНАЯ, дом 16
	1
	40
	40
	40

	316
	ул. СТЕПНАЯ, дом 18
	0
	40
	40
	0

	317
	ул. СТЕПНАЯ, дом 20
	3
	40
	40
	120

	318
	ул. СТЕПНАЯ, дом 22
	2
	40
	40
	80

	319
	ул. СТЕПНАЯ, дом 23
	5
	40
	40
	200

	320
	ул. СТЕПНАЯ, дом 24
	8
	40
	40
	320

	321
	ул. СТЕПНАЯ, дом 25
	1
	40
	40
	40

	322
	ул. СТЕПНАЯ, дом 26
	2
	40
	40
	80

	323
	ул. СТЕПНАЯ, дом 29
	1
	40
	40
	40

	324
	ул. СТЕПНАЯ, дом 30
	0
	40
	40
	0

	325
	ул. СТЕПНАЯ, дом 31
	15
	40
	40
	600

	326
	ул. СТЕПНАЯ, дом 34
	0
	40
	40
	0

	327
	ул. СТЕПНАЯ, дом 35
	0
	40
	40
	0

	328
	ул. СТЕПНАЯ, дом 36
	1
	40
	40
	40

	329
	ул. СТЕПНАЯ, дом 43
	5
	40
	40
	200

	330
	ул. СТЕПНАЯ, дом 46А
	0
	40
	40
	0

	Итого по населению (л/сут):
	 
	672875


Таблица 15.
Сведения о фактическом и перспективном потреблении населением воды
	
	Потребление воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое 

	
	Годовое
тыс. 
м³/год
	Суточное
тыс.
м³/сутки
	Макс. 
суточное
тыс.
м³/сутки
	Годовое
тыс. 
м³/год
	Суточное
тыс.
м³/сутки
	Макс. 
суточное
тыс.
м³/сутки

	Питьевая
	1788,1435
	4,89902
	4,89902
	1789,2055
	4,90193
	4,901193


В связи со строительством водопроводной сети в пос. 1000 дворов (кв. 9, 12),  реализация питьевой воды незначительно увеличится. 
После реализации мероприятий по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения (срок реализации мероприятий 2026-2046 год) объем потребления холодной воды увеличится.
Таблица 16
Сведения о фактическом и перспективном потреблении населением воды
	
	Потребление воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое 

	
	Годовое
тыс. 
м³/год
	Суточное
тыс.
м³/сутки
	Макс. 
суточное
тыс.
м³/сутки
	Годовое
тыс. 
м³/год
	Суточное
тыс.
м³/сутки
	Макс. 
суточное
тыс.
м³/сутки

	Горячая вода (с использованием закрытой системы ГВС)
	710,50644
	1,946593
	1,946593
	710,50644
	1,946593
	1,946593

	Питьевая
	1788,1435
	4,89902
	4,89902
	1789,2055
	4,90193
	4,901193

	Итого
	2498,65
	6,845613
	6,845613
	2499,712
	6,84852
	6,84852


1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Таблица 17
Земельные участки с объектами, предлагаемыми к новому строительству
	№ п/п
	Номер кадастрового квартала

	1
	24:59:303045

	2
	24:59:304001

	3
	24:59:303041

	4
	24:59:305001

	5
	24:59:405029

	6
	24:59:404021

	7
	24:59:0406043

	8
	24:59:0406044

	9
	24:59:0404009

	10
	24:59:0404012


Проектом предусматривается прокладка водопроводных сетей в кварталах, предусмотренных проектом под застройку жилыми и общественно-деловыми зданиями на Расчетный срок. На сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, а также, в необходимых местах, защищенную от замерзания арматуру. Трубопроводы запроектировать из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17S8 по ГОСТ Р 70628.2-2023. 

Схемы земельных участков кадастровых кварталов приведены в приложении № 2 к схеме водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска.
Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети. 
Предусматриваются мероприятия по капитальному ремонту и реализации инвестиционной программы:
1.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 
с разбивкой по годам
2020 год:
1) Капитальный ремонт 2 участков водопровода по ул. Набережная от 2ВК-12 до 3ВК-88, протяженностью – 0,69 км, и от 2ВК-8 до т. «Г», протяженностью – 0,38 км. Общей протяженностью – 1,1 км. Источник финансирования – субсидии;
2) Капитальный ремонт водопровода по ул. Набережная от ВК- 18В до т. «А», протяженностью – 0,35 км. Источник финансирования – собственные средства предприятия;
3) Капитальный ремонт уличного и внутриквартального водопровода города и поселков – 4,0 км. Источник финансирования собственные средства предприятия;
4) Разработка проектной документации для строительства наружных сетей водоснабжения г. Зеленогорска в соответствии с инвестиционной программой.
2021 год:
1) Капитальный ремонт водопровода по ул. Набережная, Ду 600 мм, протяженностью – 0,6 км. Источник финансирования – субсидии из краевого и местного бюджетов;
2) Капитальный ремонт уличного и внутриквартального водопровода города и поселков – 4,0 км. Источник финансирования – собственные средства предприятия;
3) Капитальный ремонт водопроводной сети Ду500 мм от Артскважин до Станции осветления – 11,56 км. Участок от ВК-38 до ВК-40/2, протяженностью 0,84 км. Источник финансирования – субсидии.
2022 год:
1) Капитальный ремонт водопровода по ул. Набережная, ДУ 600 мм. Участок от 2ВК-4 до т. «Д» и переход через р. Барга. Общая протяженность двух участков – 0,46 км. Источник финансирования – субсидии;
2) Капитальный ремонт уличного и внутриквартального водопровода города и поселков – 4,0 км. Источник финансирования – собственные средства предприятия;
3) Капитальный ремонт водопроводной сети ДУ 500 мм от Артскважин до Станции осветления – 11,56 км. Участок от ВК-40/2 до ВК-41, протяженностью 1.54 км. Источник финансирования – субсидии;
4) Строительство наружных сетей водоснабжения г. Зеленогорска (кв. 9-, кв. 12 пос. на 1000 дворов). Источник финансирования – субсидии. Протяженность сетей – 0,7 км. 
2023 – 2025 годы:
1) Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Набережная от 1ВК-4 до т. «З» Ду 600 мм, протяженностью - 0,5 км;
2) Замена чугунного водопровода Ду 450 мм методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100SDR17 по ул. Полоскова (от ВК-83 до ВК-85А), протяженностью 1,014 км. Источник финансирования – субсидии;
3) Реконструкция водопроводных сетей по ул. Полоскова Ду 450 мм, протяженностью участка 0,351 км. Источник финансирования – субсидии;
4) Капитальный ремонт уличного и внутриквартального водопровода города и поселков – 12 км. Источник финансирования – субсидии и собственные средства предприятия;
5) Замена чугунного водопровода Ду 300 мм методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу 250*14,8 ул. Майское шоссе (от ВК-55ПГ до ВК-47А) протяженностью 0,42 км.; 
6) Разработка проектной документации и строительство (закольцовка) водопроводной сети на участке от ВК-30 до 4ПГ-12 (кв. 4, пос. на 1000 дворов), в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,95 км;
7) Разработка проектной документации и строительство (закольцовка) водопроводной сети пос. Орловка от ВК-16* до ВК-18* по ул. Степная. Протяженность сетей – 0,3 км.;
8) Разработка проектной документации и строительство (закольцовка) водопроводной сети пос. Орловка от ул. Орловская, до жилого дома ул. Степная 17, в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,27 км.;
9) Приобретение илососной машины КО-530-25  на шасси Камаз;
10) Реконструкция участка квартального водопровода от колодца ИП-ПГ-7 до колодца ИП-ВК-7/5; 
11) Капитальный ремонт правого напорного коллектора от здания 835 до очистных сооружений (ОС),  на участке от т. «А» до  т. «Б»,  L-245 п.м.; 

12) Капитальный ремонт водопроводной сети от резервуаров до ВК-56, на участке от ВК-47А до ВК-47, L =276 п.м.; 

13) Приобретение установки ДХ-100-2.
14) Реконструкция водопроводных сетей на участке Город-АО «ПО ЭХЗ»- ГРЭС-2. Протяженность участка водопроводных сетей 1,478 км диаметром 350мм. Источник финансирования – субсидии; 
2026 – 2029 годы:
1) Разработка проектной документации и реконструкция водопровода на участке от ВК-4 до ВК-31, в пос. Овражный, в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,98 км.;
2) Разработка проектной документации и реконструкция водопроводной сети по ул. Энергетиков, д. 8-14 на участке от 18ВК-17 до 19ПГ-26, в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,137 км.;
3) Разработка проектной документации и реконструкция водопроводной сети по ул. Набережная, д. 66-70 на участке от 21ВК-12 до 21ПГ-45, в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,144 км.;
4) Разработка проектной документации и реконструкция водопроводной сети по ул. Советская, д. 2-10 на участке от 2ВК-6 до 2ВК-16, в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,422 км.;
5) Разработка проектной документации и реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина, д. 32-48 на участке от 33ВК-40 до 33ВК-42, в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,072 км.;
6) Строительство наружных сетей водоснабжения г. Зеленогорска (кв. 9-, кв. 12 пос. на 1000 дворов). Источник финансирования – субсидии. Протяженность сетей – 2,4 км.;
7) Реконструкция водопроводных сетей на участке Город - АО «ПО ЭХЗ» - ГРЭС-2. Протяженность участка водопроводных сетей 3,181 км диаметром 350мм. Источник финансирования – субсидии;
8) Реконструкция водопроводных сетей на участке Город - АО «ПО ЭХЗ» - ГРЭС-2. Протяженность участка водопроводных сетей 0,53 км диаметром 350мм. Источник финансирования – субсидии;
9) Реконструкция водопроводных сетей на участке Город - АО «ПО ЭХЗ» - ГРЭС-2. Протяженность участка водопроводных сетей 2,39 км диаметром 500мм. Источник финансирования – субсидии;
10) Реконструкция водопроводных сетей на участке Город - АО «ПО ЭХЗ» - ГРЭС-2. Протяженность участка водопроводных сетей 0,34 км диаметром 500мм. Водопровод «Золина гора» протяженность. 0,6км. Источник финансирования – субсидии;
11) Замена чугунного водопровода Ду 200 мм методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 Dу160*9,5 от ул. Ленина, д. 25 до ул. Ленина, д. 1 (от 1-17ВК-17 до 1-17ВК-6/1). Источник финансирования – субсидии и собственные средства предприятия;
12) Замена чугунного водопровода Ду 350 мм 1,478 км. методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу280 от ВК-27А до ГРЭС-2. Источник финансирования – субсидии;
13) Замена чугунного водопровода Ду 200 мм методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу160*9,5 от ул. Набережная, д. 8 до ул. Набережная, д. 2 (от 2ПГ-27 до 2ВК-33). Источник финансирования – субсидии;
14) Частичная замена аварийного участка чугунного водопровода Ду 350 мм (530 метров) методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу280 от ВК-27А до ГРЭС-2. Источник финансирования – субсидии;
15) Замена чугунного водопровода Ду-300 методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S 250х14,8 по ул. Майское шоссе (от ВК-55ПГ до ВК-79) протяженностью 1,263 км. Источник финансирования – субсидии;
16) Частичная замена участка чугунного водопровода Ду 500 мм (260 метров) методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу 450 водовод Золина Гора — ГРЭС-2 (от ВК-7А до ВК-12А). Источник финансирования – субсидии;
17) Частичная замена участка чугунного водопровода Ду 500 мм (340 метров) методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу 450 водовод Золина Гора — ГРЭС-2 (от ВК-7А до ВК-12А).  Источник финансирования – субсидии;
18) Замена чугунного водопровода Ду 500 мм методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу 450 мм от 3ВК-87 до ВК-2А.  Источник финансирования – субсидии;
19) Замена чугунного водопровода Ду 350 мм методом санации на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17S Dу 280 мм от ВК-22И до ГРЭС-2.  Источник финансирования – субсидии;
20) Разработка проектной документации и строительство водопроводной сети от водопроводного колодца, расположенного в Больничном городке, с закольцовкой по ул. Ломоносова, ул. Пушкина, ул. Некрасова, в соответствии с инвестиционной программой. Протяженность сетей – 0,95 км.;
21) Капитальный ремонт подпиточного водовода на АО «Красноярская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» из стальных труб Ду 400 мм на участке от ВК-27Л до ВК-27Н, протяженностью 0,8 км. Источник финансирования – субсидии и собственные средства предприятия;
Таблица 18.
Мероприятия, предлагаемые к новому строительству, капитальному ремонту и модернизации существующих сетей водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общие характеристики
	Группа мероприятий 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Строительство уличной и внутриквартальной водопроводной сети в кварталах № 9, 12 в городском районе «1000 дворов»
	Общая протяженность трубопровода 2888 п.м. (труба полиэтиленовая    Ду-150 мм – протяжен​ностью 1572 м; Ду-100 мм – протяженностью 1316 м; колодцы водопроводные    Ø 1500 мм – 49 шт., в том числе пожарные гидранты – 4 шт.)
	Строительство объектов цен​трализованно систем водо​снабжения в целях подключения к ним объектов капитального строительства абонентов.

	2.
	Строительство водопровода от ВК-4 до ВК-31 в городском районе «Овражный» с закольцов​кой водопроводной сети
	Участок 1. Реконструкция водопроводной сети по ул. Овражная, протяженностью 975 м (труба полиэтилено​вая Ду-150 мм; колодцы водопроводные Ø 1500 мм – 23 шт.).;
Участок 2. Закольцовка во​допроводной сети. Участок от ВК-30 до 4ПГ-12 (кв. 4, пос. на 1000 дворов). Протяженность трубопро​вода с закольцовкой 950 м, Ду-150 мм. 
Общая протяженность сети 1925 п.м.
	Модернизация (реконструкция) существующих объектов цен​трализованных систем водо​снабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.
Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологичес​ким присоединением) новых объектов капитального строи​тельства абонентов.

	3.
	Строительство водопро​вода в городском районе «Орловка»
	Строительство 4-х участков водопровода с применением полиэтиленовой трубы Ду-100 мм и Ду-150 мм, общей протяженностью 980 м и установкой 10 водопроводных колодцев. 

	
	
	Участок 1. Закольцовка водопроводной сети от   ВК-16* до ВК-18* по ул. Степная протяженностью 300 м (труба полиэтиле​новая Ду-150 мм);
	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологичес​ким присоединением) новых объектов капитального строи​тельства абонентов.

	
	
	Участок 2. Закольцовка водопроводной сети от ул. Орловская, до ул. Степная, 17, протяженностью 270 м (труба полиэтиленовая 
Ду-100 мм), с монтажом 5 водопроводных колодцев;
	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологичес​ким присоединением) новых объектов капитального строи​тельства абонентов.

	
	
	Участок 3. Закольцовка водопроводной сети от ул. Береговая, до ул. Речная, протяженностью 410 м (труба полиэтиленовая Ду 100 мм), с монтажом 5 водопроводных колодцев;
	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологичес​ким присоединением) новых объектов капитального строи​тельства абонентов.

	4.
	Строительство водопро​водной сети от водо​проводного колодца рас​положенного в Больнич​ном городке, с заколь​цовкой по ул. Ломоносова, ул. Пушкина, ул. Некрасова
	Строительство водопровод​ной сети общей протяжен​ностью трубопровода     1360 м (труба полиэтиле​новая Ду-100 мм), монтажом 20 водопровод​ных колодцев (в том числе, 4 пожарных гидрантов).
	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологичес​ким присоединением) новых объектов капитального строи​тельства абонентов.

	5.
	Приобретение илососной машины КО-530-25  на шасси Камаз;
	Приобретение илососной машины КО-530-25  на шасси Камаз;
	Приобретение илососной машины КО-530-25  на шасси Камаз;

	6.
	Капитальный ремонт водопроводной сети от резервуаров до ВК-56, на участке от ВК-47А до ВК-47,
2595,79 тыс.руб.

	Капитальный ремонт водопроводной сети, протяженностью трубопровода 276 п.м. (труба полиэтиле​новая Ду-100 мм).
	Капитальный ремонт существующих объектов цен​трализованных систем водо​снабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.


Таблица 19.
Объемы работ по водопроводу
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	1 очередь
	К расчетному сроку

	1
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 100 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	3020
	3120

	2
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 125 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	1316
	2040

	3
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 150 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	
	2905

	4
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 180 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	1572
	2225

	5
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 350 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	4100
	4100

	5
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 400 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	800
	800

	6
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 500 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	17000
	24600


1.4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению), для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления
Объекты, предлагаемые к реконструкции (техническому перевооружению), для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления:
Таблица 20.
Объекты, предлагаемые к реконструкции существующих сетей водоснабжения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Общие характеристики
	Группа мероприятий 

	1.
	Реконструкция системы водоснабжения города
	Санация трубопроводов Ду 600 мм полиэтиленовой трубой Ду 500 мм. Протяженность реконструируемого участка – 1000 п.м. 
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе, реконструкция сущест​вующих сетей водоснабжения.

	2.
	Реконструкция водопровода по ул. Чехова от колодца ИП-ПГ-7 до колодца ИП-ВК-17/5
	Замена стального водопровода Ду 100 мм на полиэтиленовый Дн 110 мм.
Протяженность реконструируемого участка ‒ 245 п.м.
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе, реконструкция сущест​вующих сетей водоснабжения.

	3.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Энергетиков д. 8 — 14 от 18ВК-17 до 19ПГ — 26 
	Замена стального водопровода Ду 159 мм на полиэтиленовый Дн 160 мм.
Протяженность реконструируемого участка ‒ 137 п.м.
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе, реконструкция сущест​вующих сетей водоснабжения.

	4.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина д. 32 — 48 от 33ВК-40 до 33ПГ — 42 .
	Замена стального водопровода Ду 160 мм на полиэтиленовый Дн 160 мм.
Протяженность реконструируемого участка ‒ 72 п.м.
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе, реконструкция сущест​вующих сетей водоснабжения.

	5.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Советская д.2 — 10 от 2ВК-6 до 2ВК — 16, замена водопроводных колодцев 7 шт.
	Замена стального водопровода Ду 300 мм на полиэтиленовый Дн 250 мм. с заменой 7 водопроводных колодцев. Протяженность реконструируемого участка ‒ 422 п.м.
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе, реконструкция сущест​вующих сетей водоснабжения.

	6.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Набережная д. 66 — 70 от 21ВК-12 до 21ПГ — 45 
	Замена стального водопровода Ду 108 мм на полиэтиленовый Дн 110 мм.
Протяженность реконструируемого участка ‒ 144 п.м.
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе, реконструкция сущест​вующих сетей водоснабжения.


Таблица 21.
Объемы работ по реконструкции
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	1 очередь
	К расчетному сроку

	1.
	Реконструкция системы водоснабжения города, труба ПЭ 100 SDR 17S8 Ø 500мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
	м
	1000
	12000

	2
	Замена стального водопровода Ду 100 мм на полиэтиленовый Дн 110 мм, с установкой 6 водопроводных колодцев и 1 пожарного гидранта
	м
	245
	245

	3
	Замена стального водопровода Ду 160 мм на полиэтиленовый Дн 160 мм
	м
	209
	250

	4
	Замена стального водопровода Ду 108 мм на полиэтиленовый Дн 110 мм
	м
	144
	175

	5
	Замена стального водопровода Ду 300 мм на полиэтиленовый Дн 250 мм, с заменой 7 водопроводных колодцев 
	м
	422
	506


1.4.4. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 22.
Сведения о действующих объектах,предлагаемых к реконструкции
	Инвентарный номер
	Наименование
	Местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа

	00000012
	Наружный пожарохозяйственный водопровод
	г. Зеленогорск, квартал  3
	1962
	79,16

	00030097
	Сети водопроводные ул. Ленина 20
	г. Зеленогорск, квартал 18
	1975
	82,09

	00030098
	Сети водопроводные 
ул. Энергетиков 1
	г. Зеленогорск, квартал 18
	1978
	92,11

	00030099
	Сети водопроводные ул. Ленина, 13
	г. Зеленогорск, квартал 1–17
	1974
	82,40

	00030101
	Сети водопроводные 
ул. Бортникова, 48
	г. Зеленогорск, квартал 20
	1969
	83,74

	00030102
	Сети водопроводные ул. Мира 83, 87, 89, ул. Лазо 6, 8
	г. Зеленогорск, квартал 12
	1982
	89,62

	00030103
	Сети водопроводные ул.  Набережная 58
	г. Зеленогорск, квартал 21
	1985
	78,43

	00030125
	Сети водопроводные ул. Молодежная 5
	г. Зеленогорск, квартал 27
	1989
	87,80

	00032611
	Наружные сети водопровода
	ул. Гоголя 14,16,18,20; ул. Толстого 6,4,2
	1978
	82,75

	00032612
	Наружные сети водопровода к 36-ти квартирным жилым домам, пос. Октябрьский
	ул. Д.Пролетариата 12, 10, 2; ул. Советской Армии 7
	1978
	81,09

	00032623
	Водопровод, пос. Октябрьский
	ул. Первостроителей
	1978
	81,03

	00032812
	Водопровод от ВК-6 до ВК-7
	ул. Мира 60
	1980
	75,49

	00032837
	Водопровод к жилым домам 63, 61, пос. Октябрьский
	ул. Д.Пролетариата 14,18
	1981
	63,97

	00032840
	Водопровод от ВК-74 до здания 62
	ул. Советской Армии 9
	1981
	80,03

	00032841
	Водопровод от ВК-52 до ВК-2 жилой дом 63
	ул. Д.Пролетариата 18
	1981
	80,03

	00032852
	Бытовой водопровод пос. Октябрьский квартал 3а от ВК до 
т. «Б»
	ул. Д.Пролетариата 25
	1981
	80,00

	00033001
	Внутриквартальный хозяйственный водопровод к жилым домам 32, 34 ул. Юбилейная
	ул.  Юбилейная 32, 34
	1984
	79,05

	00033035
	Водопровод к жилым домам 801–811 в квартале 8, пос. Октябрьский, 810–813
	ул. Первостроителей 47, 45, 37, 39, 35, 33, 1, 3, 43, 41, 49, 31, 29
	1985
	78,43

	00033060
	Водопровод от ВК-15 до ВК-21, квартал 8, пос. Октябрьский
	ул. Первостроителей, 
ул. 8 Марта
	1985
	55,17

	00033318
	Водопровод ул. Юбилейная 26, 
пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 26
	1982
	79,63

	00033319
	Водопровод ул.  Юбилейная 28, 
пос.  Октябрьский
	ул.  Юбилейная 28
	1982
	79,91

	00033320
	Водопровод ул.  Юбилейная 30, 
пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 30
	1982
	79,69

	00033321
	Водопровод ул.  Юбилейная 24, 
пос.  Октябрьский
	ул.  Юбилейная 24
	1982
	79,63

	00033322
	Водопровод ул. Юбилейная 22 пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 22
	1982
	79,63

	00033323
	Водопровод улица Юбилейная 12, пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 12
	1983
	79,34

	00033324
	Водопровод ул. Юбилейная 14, пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 14
	1982
	79,79

	00033325
	Водопровод ул. Юбилейная 16, пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 16
	1982
	79,79

	00033326
	Водопровод ул. Юбилейная 18, пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 18
	1982
	79,63

	00033327
	Водопровод ул. Юбилейная 20, пос. Октябрьский
	ул.  Юбилейная 20
	1982
	79,63

	00033328
	Водопровод ул.  Полевая 17, пос. Октябрьский
	ул.  Полевая 17
	1981
	80,00

	00033329
	Водопровод ул. Диктатуры Пролетариата 5, пос. Октябрьский
	ул. Диктатуры Пролетариата 5
	1976
	81,87

	00033330
	Водопровод ул. Диктатуры Пролетариата 3, пос. Октябрьский
	ул. Диктатуры Пролетариата 3
	1976
	81,87

	00033331
	Водопровод ул. Диктатуры Пролетариата 1, пос. Октябрьский
	ул. Диктатуры Пролетариата 1
	1976
	81,87

	00033332
	Водопровод ул. Советской Армии 9, пос. Октябрьский
	ул. Советской Армии 9
	1981
	80,21

	00033333
	Водопровод улица Диктатуры Пролетариата 17, пос. Октябрьский
	ул. Диктатуры Пролетариата 17
	1979
	80,95

	00033334
	Водопровод ул. Диктатуры Пролетариата 15, пос. Октябрьский
	ул. Диктатуры Пролетариата 15
	1979
	80,95

	00033335
	Водопровод ул. Диктатуры Пролетариата 27, пос. Октябрьский
	ул. Диктатуры Пролетариата 27
	1981
	90,26

	00033359
	Водопровод к жилому дому Энергетиков 5, 3а от ВК 7 до 9
	г. Зеленогорск, квартал 18
	1974
	82,35

	00033360
	Водопровод ул. Мира 56а
	г. Зеленогорск, квартал 13
	1986
	78,11

	00033361
	Водопровод ул. Энергетиков 14
	г. Зеленогорск, квартал 19
	1976
	81,79

	00070462
	Наружный водопровод жилые дома 1-6, пос. Овражный
	г. Зеленогорск,  пос.Овражный
	1995
	73,17

	00070619
	Наружный водопровод к жилым домам 836, 837
	ул. Монтажников 43, 45
	1992
	72,43

	00070632
	Водопровод к жилому дому 2, ул. Овражная 50
	ул. Овражная 50
	1992
	73,17

	00070633
	Коммуникации жилого дома 1, ул. Овражная 51
	ул. Овражная 51
	1992
	73,17

	00070635
	Водопровод жилой дом 22, квартал 27, ул. Строителей 18
	Квартал 27
	1992
	73,17

	00070643
	Наружный водопровод жилых домов 827, 828, 842, 844, 845, 843, 829
	ул. Монтажников 21, 23, 25, 27, 17, 19, 39
	1992
	73,17

	00070673
	Наружный водопровод жилого дома 21, квартал 27, ул. Строителей 16
	Квартал 27
	1992
	73,17

	00070722
	Наружный водопровод к жилым домам 846-848, пос. Октябрьский, квартал 8а
	ул. Монтажников, 47, 49, 51
	1994
	73,17

	00070748
	Наружный водопровод к жилым домам 70, 70а, 71, пос. Октябрьский
	ул. Полевая 27, 25, 23
	1995
	73,17

	00070765
	Сети водопровода к жилым домам 73-77, 83, квартал 12а
	ул. Дзержинского 36–44; ул. Мира 91, 101
	1995
	93,75

	00070769
	Коммуникации к жилому дому 2-х квартирному, ул. Овражная 31
	ул. Овражная 31
	1993
	73,17

	00070792
	Водопровод пос. Овражный
	Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Овражный
	2001
	41,20

	00070831
	Наружные сети водопровода к жилым домам 832–834, квартал 8а, пос. Октябрьский
	ул. Монтажников 31, 33, 35
	1997
	70,99

	00070833
	Наружный водопровод квартал 5а пос. Октябрьский к жилым домам 72, 75, 80, 81, 82
	Переулок Малый 5, 5А, 6, 1А; ул. Диктатуры Пролетариата 30А
	1998
	48,58

	00070837
	Наружные сети водопровода жилого дома 130, микрорайона 27
	ул. Строителей 14, квартал 27
	1998
	71,24

	00301002
	Наружный водопровод жилой дом 17, ул. Заводская 10а
	г. Зеленогорск, квартал 27
	1973
	82,54

	00301072
	Наружный водопровод жилого дома 9, квартал 19, ул. Энергетиков 12 ВК-6
	г. Зеленогорск, квартал 19
	1979
	32,35

	00301074
	Наружный водопровод жилого дома 8 квартал 19 ул. Энергетиков, 10
	г. Зеленогорск, квартал 19
	1979
	94,38

	00301107
	Участок водопровода от ВК-3 до ВК-6 от ВК-6 до ВК
	г. Зеленогорск, квартал 19
	1980
	80,65

	00301116
	Водопровод квартал 19 от В-14 до ВК-18
	г. Зеленогорск, квартал 19
	1980
	80,42

	00301133
	Водопровод от ВК-6 здание 16, квартал 19-18
	г. Зеленогорск, квартал 19
	1981
	80,03

	01300041
	Наружный пожарохозяйственный водопровод
	г. Зеленогорск, Золина гора–ГРЭС-2
	1963
	90,34

	01300111
	Водопроводные сети от резервуаров до ВК-56
	г. Зеленогорск, от резервуара отм.245 вдоль Майское шоссе
	1962
	64,49

	01300236
	Система водоснабжения города от А до ВК-20
	от резервуара отм. +254, вдоль ул. Набережная
	1976
	96,87

	01300287
	Подпиточный водовод Ду 400мм
	Золина гора до ГРЭС-2
	1985
	78,64

	03010155
	Наружный водопровод ВК существующий до ВК-3 ввод в жилой дом ул. Гагарина 20
	ул. Гагарина 16, квартал 33
	1985
	57,16

	03010170
	Наружный водопровод 13-10 здания 28, квартал 27
	ул. Парковая 5, квартал 27
	1988
	77,08

	4300029
	Подземный наружный водопровод жилого дома № 2 по ул. Молодежная
	г. Зеленогорск, централь​ная зона города, мкр. 27
	1992
	63,33

	4300033
	Подземный наружный водопровод №2 жилого дома № 7 по ул. Заводская
	г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр 27
	1993
	63,33

	4300036
	Подземный наружный водопровод жилых домов № 28-36 по ул. Горького
	г. Зеленогорск, центральная зона города, квартал 11
	1994
	63,33

	4300077
	Подземный наружный водопровод жилого дома № 74 по ул. Набережная
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр 22-23
	1998
	88,72

	05301029
	Водопровод квартал 14-15
	г. Зеленогорск, квартал 14-15
	1966
	68,98

	05301030
	Водопровод квартал 2
	г. Зеленогорск, квартал 2
	1962
	93,75

	05301031
	Водопровод больничного городка
	г. Зеленогорск, Больничный городок
	1960
	92,95

	05301032
	Водопровод квартал 3
	г. Зеленогорск, квартал 3
	1959
	94,36

	05301033
	Водопровод квартал 4
	г. Зеленогорск, квартал 4
	1958
	64,66

	05301034
	Водопровод квартал 7-8
	г. Зеленогорск, квартал 7-8
	1973
	87,71

	05301035
	Водопровод квартал 18 (3 жилая группа 2 очереди)
	г. Зеленогорск, квартал 18
	1975
	56,42

	05301036
	Водопровод квартал 20
	г. Зеленогорск, квартал 20
	1973
	55,41

	05301037
	Хозяйственно-пожарный водопровод квартал 1-17
	г. Зеленогорск, квартал 1-17
	1962
	70,98

	05301039
	Водопровод квартал 20а
	г. Зеленогорск, квартал 20а
	1968
	93,54

	05301040
	Водопровод квартал 16
	г. Зеленогорск, квартал 16
	1962
	86,47

	05301043
	Водопровод к жилому дому 1 квартал 18
	г. Зеленогорск,  квартал 18
	1974
	82,28

	05301044
	Водопровод квартал 20а
	ул. Ленина 39, квартал 1-17
	1974
	82,31

	05301046
	Водопровод квартал 16
	ул. Энергетиков 1а, 1б, ул. Ленина 2-8
	1969
	83,80

	05301047
	Водопровод квартал 18
	г. Зеленогорск,  квартал 18
	1972
	46,74

	05301106
	Водопровод к насосной станции    № 9
	г. Зеленогорск, квартал 27
	1962
	92,74

	05301227
	Водопровод ГПТУ-35
	ул. Бортникова
	1975
	82,02

	05301237
	Водопровод к жилому дому 35 квартал 20 (ул. Строителей 25)
	Квартал 20
	1976
	81,94

	05301262
	Водопровод к жилому дому 36 квартал 20 (ул. Строителей 27)
	Квартал 20
	1977
	67,60

	05301298
	Водопровод подкачки совхоза «ИСКРА»
	ул. Орловская
	1978
	90,42

	05301357
	Водопровод от ВК-3 до жилого дома 15 и от ВК-3 до ВК-4 жилого дома
	г. Зеленогорск, квартал 12
	1979
	65,48

	05301368
	Водопровод квартал 12 от ВК-1А до ВК-6
	г. Зеленогорск, квартал 12
	1980
	71,71

	05301372
	Водопровод к жилому дому 20 квартал 19 ВК-7 до здания 20
	ул. Набережная 38-40, квартал 19
	1981
	80,21

	05301375
	Водопровод от ВК-4 до здания, квартал 19
	ул. Парковая 14а, квартал 19
	1981
	80,18

	05301387
	Наружные сети водопровода и канализации хозблока ЖЭК 1
	ул. Калинина 13б, квартал 4
	1982
	79,72

	05301399
	Водопровод от ВК 1 к коттеджам 57, 58, 59
	ул. Дзержинского 31; ул.  Лазо 4–2, квартал 11
	1983
	35,16

	05301404
	Водопровод ДУ-200 ввода в здания 3, 4, 11, квартал 19
	Квартал 19
	1984
	91,26

	05301436
	Водопровод квартал 21 от ВК-35 до ВК-40 с выводом в здание 11
	ул. Парковая 52–48, квартал 21
	1985
	85,31

	05301450
	Водопровод наружный ВК-1 – ПГ-1, квартал 21
	ул. Парковая, квартал 21
	1986
	88,64

	05302416
	Закольцовка водопровода, квартал 21
	г. Зеленогорск, квартал 21
	1984
	59,37

	05302419
	Водопровод от точки «М» до ВК-18
	ул. Октябрьская 53
	1984
	80,39

	07301003
	Наружный водопровод к индивидуальным домам пос. Октябрьский
	ул. Трудовая 1–6
	1987
	77,70

	07301006
	Водопровод от В-8 до здания ДОСААФ
	Квартал 27
	1987
	90,68

	07301009
	Наружный водопровод к зданиям 
10а и 39
	ул. Набережная 10а, квартал 21
	1987
	77,96

	07301024
	Наружный водопровод ВК-31 ПГ здания 14
	ул. Парковая 26, квартал 21
	1988
	77,51

	07301025
	Водопровод 2-х квартирных жилых домов 67 и 72
	ул. Лазо 1–11, квартал 9–11
	1988
	90,46

	07301026
	Наружный водопровод здания 40, мкр. 21
	ул. Набережная 72, мкр. 21
	1988
	90,46

	07301036
	Наружный водопровод ВК-1 ВК-10, мкр. 27
	ул.Песчаная – Парковая, мкр.27
	1988
	43,30

	07301047
	Наружный водопровод В-3, В-10 мкр. 27
	ул. Парковая, мкр. 27
	1989
	90,12

	07301053
	Наружный водопровод 13-10 мкр. 33
	Квартал 33-13
	1989
	63,86

	07301059
	Водопровод к жилым домам 56,60, 61, квартал 12
	ул. Лазо 2-8; ул. Мира 89 квартал 12
	1990
	89,74

	07301076
	Наружные сети водопровода жилых домов квартал 9 пос. Октябрьский
	ул. Первостроителей 28-30, ул. Юбилейная 25, 27, 29, 31
	1990
	89,74

	07301080
	Наружный водопровод В-60 ПП-12 В-13, мкр. 27
	ул. Парковая 17, квартал 27
	1991
	75,96

	07301087
	Водопровод от ВК существующего до жилого дома 838, 839, 840, 841
	ул. Монтажников 9, 11, 13, 15
	1991
	75,96

	07301095
	Водопровод жилого дома 7, мкр. 22
	ул. Парковая 56, мкр. 22
	1992
	58,86

	07301099
	Водопровод к жилому дому 22, мкр. 27
	ул. Строителей 18, 
квартал 27
	1992
	75,28

	07301111
	Наружные сети водопровода жилых домов 88–89 ул. Горького 23, 25
	ул. Горького 23, 25, квартал 10
	1994
	94,07

	07301113
	Водопровод ул. Hабережная-16а жилой дом 49
	ул. Набережная 16а
	1994
	73,91

	07301124
	Сети водопровода Станция подкачки больничный город
	ул. Комсомольская, квартал 5
	1995
	75,39

	07301126
	Водопровод к жилым домам 95, 97, 99, 101 ,105 ,107, /19–26/ ул. Орловская
	ул. Орловская 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
	1987
	61,89

	07301127
	Водопровод к жилым домам 111, 113, 115, 117, 119, (58-61) ул. Орловская
	ул. Орловская 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
	1987
	73,01

	07301130
	Водопровод к жилым домам 34, 36, 38, 40, 42, (98-102) 24, 26, 28 ул. Сибирская
	ул. Сибирская 34, 36, 38, 40, 42
	1991
	73,01

	07301131
	Водопровод к жилым домам 24, 26, 28, 30, 32 (72-76) 34, 36, 38, (98-102) ул. Сибирская
	ул. Сибирская 34, 36, 38, 40, 42  24, 26, 28, 30, 32
	1991
	73,01

	07301132
	Врезки в дома 19, 21, 23, 25, 27 (62-66) 29, 31, 33, 35, 37 ул. Сибирская
	ул. Сибирская 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
	1989
	73,01

	07301133
	Водопровод от т «А» ВК-20 ул. Чапаева (старая часть)
	ул. Чапаева 13, 20, 22, 24
	1984
	73,01

	07301134
	Водопровод от ВК-6 к жилому дому 18(48) до ВК-2 ул. Чапаева (старая часть)
	ул. Чапаева 18
	1979
	73,01

	07301135
	Водопровод от ВК-2 к жилому дому 14, (27-28) до ВК-1ПГ ул. Чапаева
	ул. Чапаева 14, 16
	1978
	73,01

	07301136
	Водопровод от ВК-6 к жилым до​мам 13а, 11а, 11, 9, 7, 5, ул. Чапаева
	ул. Чапаева 13а, 11а, 11, 9, 7, 5
	1984
	73,01

	07301137
	Водопровод от ВК – существующего ВК-1 ПГ к жилому дому 2 и жилому дому 14 ул. Панфилова
	ул. Панфилова, 14, Чапаева, 2
	1972
	73,01

	07301138
	Водопровод от ВК-7 к жилым домам 4, 6 (13-14) до места врезки дома 4
	ул. Чапаева 4, 6
	1973
	73,01

	07301139
	Водопровод от ВК-1 ПГ к жилым домам 10, 12 (40-41) ВК-1ПГ, ВК-2 ул. Панфилова
	ул. Панфилова 10, 12
	1976
	73,01

	07301140
	Водопровод от ВК-7 «А» ПГ к жилым домам 8, 6, 4, 2 (12, 11, 10, 9) ул. Панфилова
	ул. Панфилова 2, 4, 6, 8
	1972
	73,01

	07301141
	Водопровод от Т «Б» ул. Чапаева, 8 к жилым домам 7, 5, 3, 1 (17-20) до ВК-17 «А»
	ул. Панфилова 7, 5, 3, 1
	1992
	66,48

	07301142
	Водопровод от ВК-17 «А» к жилым домам 6, 4 (22-42) до ВК-17ПГ сущ. ВК-1, ВК-39 ул. Панфилова
	ул. Шолохова 4, 6
	1977
	73,01

	07301143
	Водопровод от ВК-7 к жилым домам 16, 18, 20 до ВК-7 «А» 
(27, 28, 22а) ул. Панфилова
	ул. Шолохова 16, 18, 20
	1962
	73,01

	07301144
	Водопровод от ВК-7 «А» ПГ к жилым домам 14, 12, 10, 8 (23, 24, 25, 26) до ВК-17А ул. Панфилова
	ул. Шолохова 14, 12, 10, 8
	1962
	47,71

	07301147
	Водопровод ул. Восточная 48, 49, 50
	ул. Восточная 48, 49, 50
	1982
	73,01

	07301212
	Наружный водопровод к жилому дому 4, квартал 22
	ул. Парковая 60, квартал 22
	1995
	72,95

	07301217
	Водопровод к жилому дому 5, квартал 22-23
	ул. Парковая 68, квартал 22–23
	1996
	72,95

	07301227
	Наружные сети водопровода ул. Первомайская жилой дом 12 б
	ул. Первомайская 12б, квартал 4
	1997
	72,33

	07301230
	Наружные сети водопровода к жтлому дому 25, квартал 27
	г.Зеленогорск, квартал 27
	1997
	69,48

	07301241
	Наружные сети водопровода базы РТС
	ул. Майское шоссе 6, Манежная, квартал 27
	1998
	71,24

	07301243
	Участок водопровода от магистральной линии до стены ул. Заводская 3
	ул. Заводская 3, квартал 27
	1984
	71,18

	07301252
	Наружный водопровод жилой дом 25, квартал 27
	ул. Строителей 24, квартал 27
	1998
	70,86

	07301259
	Наружный водопровод по ул. Луговой (закольцовка) от ВК-100 до ВК-101
	ул. Луговая
	1999
	88,19

	07301385
	Наружная сеть водопровода к нежилому зданию ул. Диктатуры Пролетариата, 9
	ул. Диктатуры Пролетариата 9
	1980
	53,36

	07301407
	Сооружение: водопроводная сеть квартала № 1, пос. Октябрьский
	 пос. Октябрьский, кв. 1, ул. Гоголя, 4а от 1ВК-13 до 1ВК-16; ввода в ж/д по ул. Гоголя, 1, 2, 3, 4, 1а, 2а.
	2014
	51,82

	07301409
	Сооружение: водопроводные сети пос. Октябрьский, квартал № 2, 5, 5а, 8а.
	 ул. Монтажников, 41 от 8АВК-15 до 8АВК-10 

	2014
	51,82

	07301467
	Водопроводная сеть
	Красноярский край, г. Зеленогорск, 
	2002
	66,35

	07501291
	Водопровод ПХВ от ВК-56 до ВК-87, 64
	ул. Майское шоссе – СМУ-6,
квартал 22-23
	1962
	82,35

	07501298
	Наружные сети водопровода жилой дом 7, квартал 19
	ул. Энергетиков 8, 
квартал 19
	1979
	80,70

	9017876
	Подземный водопровод жилых домов № 93-101 по ул. Мира
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, квартал 12а
	1994
	63,33

	9018350
	Подземный наружный водопровод №1 жилого дома № 7 по ул. Заводская
	Красноярский край г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 27
	1993
	63,33


1.4.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен отсутствуют.

1.4.6. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В МУП ТС существует круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, использующая в своей работе систему телемеханики «ОМЬ». Автоматизированные системы управления режимами водоснабжения отсутствуют.

1.4.7. Об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Учет речной воды, подаваемой на обработку, осуществляется двумя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными в здании № 842.
Учет подаваемой питьевой воды потребителям осуществляется тремя ультразвуковыми расходомерами-счетчиками УРСВ «Взлет МР», установленными на водоводах чистой воды, после насосной станции II подъема здания № 828.
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения
1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к сокращению биоценоза, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки используется ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. 
1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. 
Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, руководством МУП ТС было принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений г. Зеленогорска. В настоящее время, вместо жидкого хлора используется новый эффективный обеззараживающий дезинфектант диоксид хлора и хлор, производимый непосредственно на объектах водоподготовки. Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. 
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании СБЦП 81-2001-07 Государственного сметного норматива «Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения». Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.02.2013 № 1951-ВТ/10.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2026 года и 2033 года, в соответствии с письмом Минэкономразвития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790-АК/Д03 «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен на продукцию военного назначения».
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства.
Результаты расчетов, согласно Сценариям 1; 2 развития централизованной системы водоснабжения г. Зеленогорска, (оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)) приведены в таблицах 22, 23.
Таблица 23.
Оценка затрат на проведение основных мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС) по Сценарию 1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стои​мость, тыс. руб.
	Прогнозируемый объём финансирования по годам

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	  2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 350 мм 
	16321,14
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1409,82
	9819,65
	5091,67
	0,0

	2
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 500 мм 
	177645,38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4502,52
	0,0
	74606,27
	98536,59

	3
	Строительство водопроводной сети в квар​талах № 9, 12 в городском районе «1000 дворов»
	54719,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11584,0
	23135,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Реконструкция водопровода в городском районе «Овражный» от ВК-4 до ВК-31
	19184,86
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2518,20
	8333,33
	8333,33
	0,0

	5
	Строительство водопровода от ВК-30 до 4ПГ-12 (закольцовка водопроводной сети Овражный – 1000 дворов)
	1910,56
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1910,56
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Строительство водопровода в городском районе «Орловка», в том числе: 
	7703,65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4577,35
	3126,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1
	от ВК-16* до ВК-18* по ул. Степная
	632,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	632,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2
	по ул. Орловская, до ул. Степная 17
	3945,26
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3945,26
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3
	по ул. Береговая – ул. Речная
	3126,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3126,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Энергетиков. д. 8-14 от 18ВК-17 до 19ПГ-26
	631,68
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	631,68
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Набережная. д. 66-70 от 21ВК-12 до 21ПГ-45
	1586,41
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1586,41
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Советская. д. 2-10 от 2ВК-6 до 2ВК-16
	3430,79
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3430,79
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина. д. 32-48 от 33ВК-40 до 33ПГ-42
	411,395
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	411,395
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Строительство водопроводной сети от водопроводного колодца, расположенного в Больничном городке, с закольцовкой по ул. Ломоносова, ул. Пушкина, ул. Некрасова
	18094,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18094,9

	12
	Реконструкция системы водоснабжения города
	81300,0
	7300,0
	12400,0
	6000,0
	6000,0
	1600,0
	8000,0
	9000,0
	7000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	13
	Реконструкция водопровода по ул. Чехова, от колодца ИП-ПГ-7 до колодца ИП-ВК-17/5
	3030,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3030,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бортникова, д. 48
	544,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	544,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Реконструкция водопроводной сети от резервуаров до ВК-56 на участке от 20ВК-14 до 20ПГ-19*
	3017,89
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3017,89
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Замена водопроводной сети (ремонт пожарного гидранта) в р-не ул.Гагарина, д. 25
	22,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17 
	Капитальный ремонт водопроводной сети от резервуаров до ВК-56, на участке от ВК-47А до ВК-47; (Майское шоссе)
	2595,79
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2595,79
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	394385,31
	7300,0
	12400,0
	6000,0
	17584,0
	24735,0
	34487,91
	21941,16
	23121,50
	26152,98
	96031,27
	124631,49


Таблица 24.
Оценка затрат на проведение основных мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС) по Сценарию 2

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стои​мость, тыс. руб.
	Прогнозируемый объём финансирования по годам

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 350 мм 
	16321,14
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1409,82
	9819,65
	5091,67
	0,0

	2
	Строительство водопровода из полиэтиле​новых труб Ø 500 мм 
	177645,38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4502,52
	0,0
	74606,27
	98536,59

	3
	Строительство водопроводной сети в квар​талах № 9, 12 в городском районе «1000 дворов»
	54719,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11584,0
	23135,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Реконструкция водопровода в городском районе «Овражный» от ВК-4 до ВК-31
	19184,86
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2518,20
	8333,33
	8333,33
	0,0

	5
	Строительство водопровода от ВК-30 до 4ПГ-12 (закольцовка водопроводной сети Овражный – 1000 дворов)
	1910,56
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1910,56
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Строительство водопровода в городском районе «Орловка», в том числе: 
	7703,65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4577,35
	3126,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1
	от ВК-16* до ВК-18* по ул. Степная
	632,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	632,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2
	по ул. Орловская, до ул. Степная 17
	3945,26
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3945,26
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3
	по ул. Береговая – ул. Речная
	3126,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3126,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Энергетиков. д. 8-14 от 18ВК-17 до 19ПГ-26
	631,68
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	631,68
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Набережная. д. 66-70 от 21ВК-12 до 21ПГ-45
	1586,41
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1586,41
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Советская. д. 2-10 от 2ВК-6 до 2ВК-16
	3430,79
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3430,79
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина. д. 32-48 от 33ВК-40 до 33ПГ-42
	411,395
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	411,395
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Строительство водопроводной сети от водопроводного колодца, расположенного в Больничном городке, с закольцовкой по ул. Ломоносова, ул. Пушкина, ул. Некрасова
	18094,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18094,9

	12
	Реконструкция системы водоснабжения города
	81300,0
	7300,0
	12400,0
	6000,0
	6000,0
	1600,0
	8000,0
	9000,0
	7000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	13
	Реконструкция водопровода по ул. Чехова, от колодца ИП-ПГ-7 до колодца ИП-ВК-17/5
	3030,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3030,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бортникова, д. 46
	544,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	544,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Реконструкция водопроводной сети от резервуаров до ВК-56 на участке от 20ВК-14 до 20ПГ-19*
	3017,89
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3017,89
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Замена водопроводной сети (ремонт пожарного гидранта) в р-не ул.Гагарина, д. 25
	22,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17 
	Капитальный ремонт водопроводной сети от резервуаров до ВК-56, на участке от ВК-47А до ВК-47; (Майское шоссе)
	2595,79
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2595,79
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Реконструкция водопроводной сети от резервуаров до ВК-56 на участке от 20ВК-14 до 20ПГ-19*
	3621,47
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3621,47
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Реконструкция водовода от резервуаров отм. 245 до ВК-56/1 на участке от ВК-48 до ВК-48а
	1630,68
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1630,68
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Реконструкция и модернизация сетей холодного водоснабжения для увеличения пропускной способности внутриквартальных трубопроводов.
	5353649,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1338412,25
	1338412,25
	1338412,25
	1338412,25

	Итого
	5748034,31
	7300,0
	12400,0
	6000,0
	17584,0
	24735,0
	34487,91
	21941,16
	1361533,75
	1364565,23
	1434443,52
	1463043,74


1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
1.7.1. Показатели качества воды
Таблица 25.
Показатели качества обслуживания абонентов
	Год
Показатель
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Количество жалоб абонентов на качество воды, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обеспеченность населения центра​лизованным водоснабжением, % от численности населения
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Охват абонентами приборами уче​та (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Таблица 26.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	Год
Показатель
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, %
	64
	64
	61
	58
	55
	52
	49
	76
	76
	76
	76

	Количество порывов на системах коммунальной инфраструктуры, %
	110
	110
	99
	100
	119
	100
	121
	110
	105
	105
	100


1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
Таблица 27. 
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
	Год
Показатель
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Уровень потерь холодной воды при ее транспортиров​ке, %
	10,1
	9,42
	9,42
	8,74
	8,74
	18,9
	24,63
	20,98
	21,94
	21,50
	21,5

	Удельный расход электро​энергии на подъем холодной воды, кВт·ч/куб.м
	1,2
	1,2
	1,19
	1,17
	1,15
	0,42
	0,45
	0,397
	0,397
	0,397
	0,397


1.7.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке
Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения города Зеленогорска планируется за счет реконструкции (замены, перекладки, ремонта) участков водопроводных сетей со степенью износа > 80 % в период 2020-2029 года. Технические характеристики мероприятий по реконструкции водопроводных сетей на территории города Зеленогорска отражены в таблицах 17, 18 Схемы водоснабжения. Выполнение указанных мероприятий предлагается осуществить в период с 2020 года по 2029 год. 
Схема является основанием для разработки инвестиционной программы (ИП) в области модернизации системы водоснабжения города Зеленогорска. Разработку ИП необходимо выполнить с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями).
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории г. Зеленогорска отсутствуют.
Глава 2. Схема водоотведения
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения
2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод городского округа
Сбор хозяйственно-бытовых стоков с объектов соцкультбыта и жилой застройки г. Зеленогорска, районов «Октябрьский», «Орловка», «Овражный», «1000 дворов» (канализированных) и промышленных стоков ГРЭС-2, ПО «ЭХЗ», II-го промышленного района осуществляется системой трубопроводов самотечной канализации и дальнейшим поступлением на канализационные насосные станции. В свою очередь канализационные насосные станции по напорным коллекторам, посредством насосных агрегатов, осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения, а именно:
1. КНС-1а – осуществляет сбор стоков с объектов совхоза «Искра», жилой застройки района «Орловка» и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-200 мм на КНС-3а;
2. КНС-2а – осуществляет сбор стоков жилой застройки района «Октябрьский», кварталов: 10а, 11а, 12а, 13б и поселок индивидуальных застройщиков 1000 дворов и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-250 мм на ФНС-3а;
3. КНС-3а – осуществляет сбор стоков с объектов совхоза «Искра», 
КНС-1а, КНС-2а и ФНС II района, в том числе с объектов ООО «ТЭК-45», и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-300 мм до камеры-гасителя. Далее стоки, самотеком по самотечному коллектору Ду-600 мм, поступают на КНС-7;
4. КНС-11 – осуществляет сбор стоков с объектов квартала 33 и «Больничного городка» и дальнейшую их транспортировку двумя напорными коллекторами Ду-200 мм до камеры-гасителя. Далее стоки, самотеком, по самотечному коллектору Ду-600 мм, поступают на КНС-7;
5. КНС-2 – осуществляет сбор стоков с жилой застройки кварталов 1-17, 20А, 16, 14-15, 13, 12, 4-8, 3, 2 и дальнейшую их транспортировку напорным коллектором Ду-350 мм на КНС-9 и напорным коллектором Ду-350 мм до камеры-гасителя с дальнейшей транспортировкой по самотечному коллектору Ду-600 мм;
6. КНС-9 – осуществляет сбор стоков с жилой застройки кварталов 18, 19, 20, 27 и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-400 мм на КНС-7. В случае необходимости имеется возможность часть стоков направить на КНС-10;
7. КНС-10 – осуществляет сбор стоков с жилой застройки кварталов 21, 22, 23 и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-400 мм на очистные сооружения. В случае необходимости имеется возможность часть стоков направить на КНС-7;
8. КНС-12 – осуществляет сбор стоков с жилой застройки квартала 28 и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-100 мм до камеры-гасителя и далее по самотечному коллектору Ду-250 мм на КНС-10.
9. КНС-4 – осуществляет сбор стоков со станции КНС-7, КНС-5 (ПО «ЭХЗ») и дальнейшую их транспортировку напорными коллекторами 2Ду-400 на очистные сооружения;
10. Непосредственно в приемную камеру очистных сооружений стоки поступают по напорным коллекторам КНС-10, КНС-4 и КНС-6 (принадлежащей ГРЭС-2).
2.1.2. Описание зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Технологическая зона водоотведения и зона централизованного водоотведения на территории города Зеленогорска ограничена границами многоэтажной и малоэтажной застройки: г. Зеленогорска, поселка «Овражный», поселка «Октябрьский», поселка «Орловка».  
Зона нецентрализованного водоотведения расположена в индивидуальном поселке «1000 дворов», пос. Овражный, пос. Орловка, и городе Зеленогорске в частном секторе. На территории индивидуальных жилых домов, канализация представлена железобетонными септиками. Фекальные воды от индивидуальных жилых домов собираются в септики, расположенные на приусадебных участках. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специализированным автотранспортом.
Канализационные септики обеспечены достаточной гидроизоляцией согласно нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Перечень централизованных систем водоотведения отражен в таблице 
№ 30. 
2.1.3.  Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Объем сточных вод от населения определяется косвенным методом: по установленным приборам учета холодной и горячей воды в жилых домах, частично по нормам водоотведения. Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Таблица 28.
Оборудование на очистных сооружениях
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год ввода
	м³/час
	Годовая загруженность
	Износ, %
	Краткая характеристика

	1.
	Решётка «Ротамат» 1÷2
	2000
	2080
	46%
	100%
	высота 1100 мм;
ширина 700 мм;
прозор 6 мм;
объём задерживаемых отходов   1,78 м³/сутки.

	2.
	Песколовка 1÷4
	1971
	1080
	69%
	55%
	Горизонтального типа. 
D песколовки – 4000 мм;
Н песколовки – 3650 мм.

	3.
	Песколовка 5÷6
	
	1250
	32%
	
	Горизонтального типа. 
D песколовки - 6000мм;
Н песколовки - 5300 мм.

	4.
	Первичные отстойник 1÷2
	1971
	1172
	69%
	63%
	Радиального типа.
Диаметр – 20м;
Высота зоны отстаивания – 2,8 м;
Гидравлическая глубина у стен – 3,1 м;
Радиус кольцевого водослива – 9,51 м;
Длина кольцевого водослива –   59,7 м;
Диаметр отводящей трубы –      500 мм;
Продолжительность отстаивания – 1,5 часа.

	5.
	Первичные отстойник 3÷4
	1993
	625
	0%
	63%
	Вертикального типа.
Размер в плане – 15х15м.
Объём одного отстойника 760 м³;
Время отстаивания – 1,5 часа;
Глубина до дна ячейки – 6,35 м.

	6.
	Первичные отстойник 5÷6
	1993
	625
	65%
	65,67%
	

	7.
	Аэротенк 1÷4
	1971
	177,1
	69%
	90%
	Глубина коридора – 4,5 м, 
ширина коридора – 4,5 м, 
длина проточной части без   каналов – 46,5 м.
Суммарный объём секций –      8100 м³.

	8.
	Аэротенк 5÷6
	1979
	625
	0%
	77,08%
	Глубина – 4,25 м;
Длина    -  42 м;
Ширина -  15 м.
Суммарный объём секций –      10080 м³.

	9.
	Аэротенк 7
	1993
	625
	65%
	81,41%
	

	10
	Аэротенк 8
	1993
	625
	65%
	75,77%
	

	11.
	Вторичный отстойник 1÷2
	1971
	1582
	31%
	90%
	Радиального типа.
Диаметр – 20 м;
Глубина – 3,5 м;
Глубина отстаивания – 2,8 м; 
Объём отстойника – 880 м³;
Время отстаивания – 1,5 часа.

	12.
	Вторичный отстойник 3÷4
	1979
	635
	0%
	77,08%
	Вертикального типа.
Размер в плане 15х15 м.
Глубина отстойника – 6,87 м.
Объём отстойника – 790 м³.       
Время отстаивания – 1,5 часа.

	13.
	Вторичный отстойник 5
	1993
	1860
	22%
	56,61%
	Радиального типа.
Диаметр – 24 м;
Глубина – 4 м;
Глубина отстаивания – 3,7 м;
Время отстаивания – 1,5 часа.

	14
	Вторичный отстойник 6
	1993
	1860
	22%
	65,67%
	

	15.
	Контактный резервуар
	1979
	47000
	46%
	90,61%
	Размер в плане 30 x 60 метров.
Строительный объем – 657 м³;
Глубина – 3,65 м;
Рабочий объем – 486 м³.

	16.
	Метантенк 1÷2
	1971
	7
	80%
	95,58%
	Цилиндрический ж/б резервуар объемом 1000 м³ и диаметром 12,5 м, с коническим днищем и куполообразным перекрытием.

	17.
	Метантенк 3÷4
	1986
	7
	80%
	79,17%
	


Таблица 29.
Оборудование на НКС
	№п/п
	№ КНС
	Год  ввода КНС
	Инв. №  КНС
	Марка насоса;  инв. №
	Год ввода насоса
	Коли​чество
	Q  м3/час насоса
	Н м. 
	N кВт
	n,  об/мин
	Q м3/сут  КНС
	Годовая загружен​ность, %
	% износа
	

	1
	1а
	  2005
	 07101065
	СМ 100-65-200/2; №07101065
	2005
	3
	125
	47,5
	30
	2900
	9000
	65
	100
	

	2
	2а
	2008
	07101074
	GRUNDFOS S117 BL6А511,  №07101074
	2008
	2
	500
	26
	18
	1450
	24000
	60
	100
	

	3
	3а
	1980
	00032785
	СД 250/22,5, №07502098
	2009
	1
	250
	22,5
	37
	1500
	6000
	85
	80,4
	

	
	
	
	
	СД 250/22,5, №07501976
	2005
	1
	250
	22,5
	37
	1500
	6000
	85
	80,41
	

	
	
	
	
	СМ 100-125-315/4; №07501578
	1996
	1
	200
	32
	37
	1500
	4800
	85
	80,41
	

	4
	2
	1962
	05201007
	СД 450/22,5, №07501853
	2002
	1
	450
	22,5
	75
	960
	10800
	90
	100
	

	
	
	
	
	СД 450/22,5, №07501880
	2002
	1
	450
	22,5
	75
	960
	10800
	90
	100
	

	
	
	
	
	СД 450/22,5, №07501881
	2002
	1
	450
	22,5
	75
	960
	10800
	90
	100
	

	5
	4
	1963
	01100187
	«Иртыш» НФ 3200/400.400-200/4,  №07502149
	2011
	1
	800
	50
	200
	14 
	19200
	95
	81 
	

	
	
	
	
	СМ 250-200-400/4, №07502113
	2010
	1
	680
	43
	200
	1450
	16320
	95
	100
	

	
	
	
	
	СМ 250-200-400/4, №07502030
	2006
	1
	680
	43
	200
	1450
	16320
	95
	100
	

	
	
	
	
	СМ 250-200-400/4, №07501858
	2002
	1
	680
	43
	200
	1450
	16320
	95
	100
	

	6
	7 
	1962 
	01100188 
	СД 450-95/2, №07502103
	2010
	1
	450
	95
	250
	1450
	10800
	85
	100
	

	
	
	
	
	СД 450-95/2, №01100188
	 
	1
	450
	95
	250
	1450
	10800
	85
	48,9
	

	
	
	
	
	СД 450-95/2, №01100188
	 
	1
	450
	95
	250
	1450
	10800
	85
	48,9
	

	
	
	
	
	СД 450-95/2, №01100188
	 
	1
	450
	95
	250
	1450
	10800
	85
	48,9
	

	7
	9
	1970
	05201005
	СМ 250-200-400/6; №07501879
	2002
	1
	540
	23
	55
	980
	12960
	75
	100
	

	
	
	
	
	СМ 250-200-400/4, №07501854
	2002
	1
	540
	23
	55
	980
	12960
	75
	100
	

	
	
	
	
	СМ 250-200-400/4, №07501855
	2002
	1
	540
	23
	55
	980
	12960
	75
	92,11
	

	8
	10
	1978
	05301305
	СМ 200-150-500/4, №07502158
	2012
	1
	400
	80
	200
	1450
	9600
	85
	48,65
	

	
	
	
	
	СМ 200-150-500/4, №07502123
	2010
	1
	400
	80
	200
	1450
	9600
	85
	99,99
	

	
	
	
	
	СМ 200-150-500/4, №07502036
	2007
	1
	400
	80
	200
	1450
	9600
	85
	100
	

	
	
	
	
	СМ 200-150-500/4, №07501986
	2005
	1
	400
	80
	200
	1450
	9600
	85
	100
	

	9
	11
	1979
	07101010
	ФГ 144/46,  №07101010
	1979
	3
	144
	46
	22
	1450
	3456
	70
	84,3 каждый
	

	10
	12
	2000
	07301276
	Т2А3-В/FM, №07502163
	2012
	1
	25 
	15
	5,6
	600
	 
	65
	37,8
	

	
	
	
	
	«Иртыш» ПФ 65/160,  №07502140
	2010
	1
	25 
	12
	3 
	600
	 
	65
	92
	


Таблица 30.
Состояние канализационных сетей
	Инвентарный номер
	Наименование сети
	Дата ввода в эксплуатацию
	% износа

	1
	2
	3
	4

	00000004
	Бытовая и ливневая канализация, жилой дом 2, квартал 19, ул. Энергетиков, 2
	15.02.82
	91,64

	00000014
	Ливневая и фекальная канализация к жилому дому 21, квартал 27, Строителей 16
	15.02.93
	97,04

	00003997
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	67,86

	00003998
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	63,33

	00004552
	Подземная сеть бытовой канализации жилых домов № 119-129, ул. Орловская
	21.12.06
	63,33

	00004673
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	63,33

	00004674
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	63,33

	00004724
	Наружная сеть канализации 
	31.08.09
	90,74

	00030106
	Сети ливневой канализации, Ленина 20
	15.06.75
	92,66

	00030107
	Сети ливневой канализации, Энергетиков 1
	15.04.78
	92,26

	00030108
	Сети ливневой канализации, Ленина 13
	15.04.74
	92,81

	00030109
	Сети хозяйственной канализации, Набережная 58
	15.12.85
	90,91

	00030112
	Сети хозяйственно-фекальной канализации, Ленина 20
	15.06.75
	82,11

	00030113
	Сети хозяйственно-фекальной канализации, Энергетиков 1
	15.04.78
	92,26

	00030114
	Сети хозяйственно-фекальной канализации, Ленина 13
	15.04.74
	82,45

	00030115
	Сети хозяйственно-фекальной канализации, Бортникова 48
	15.03.69
	83,76

	00030116
	Сети хозяйственно-фекальной канализации, ул. Мира 83, 87, 89, Лазо 6, 8
	15.10.82
	91,52

	00030117
	Сети хозяйственно-фекальной канализации, Набережная 58
	15.12.85
	90,91

	00030126
	Сети ливневой канализации, Молодежная 5
	15.12.89
	90,00

	00030127
	Сети хозяйственно-фекальной канализации ул. Молодежная 5
	15.12.89
	90,00

	00030527
	Хозяйственно-фекальная канализация к жилым домам 18 и 18а, квартал 18, Заводская 10
	15.09.74
	92,76

	00032614
	Наружные сети канализации к 36 квартирным жилым домам 56, 58, 59, 60
	15.10.78
	94,33

	00032620
	Напорный коллектор от насосной 3 до колодца 22 совхоза «Искра»
	15.12.78
	92,16

	00032677
	Напорный коллектор от колодца 22 до действующего коллектора поселка «Орловка до совхоза «Искра»
	15.09.79
	92,04

	00032839
	Бытовая канализация к жилым домам 61, 63
	15.11.81
	91,68

	00032842
	Реконструкция хозяйственно-фекальной канализации, пос. Октябрьский, перекачка-3А
	15.11.81
	91,68

	00032850
	Бытовая канализация от жилого дома 75 до существующего коллектора, пос. Октябрьский, квартал 3а
	15.12.81
	91,67

	00032999
	Внутриквартальная канализация к жилым домам 32, 34, ул. Юбилейная
	15.06.84
	83,00

	00033059
	Хозяйственно-фекальная канализация от К-38 до К-69, квартал 8
	15.02.86
	90,88

	00033189
	Бытовая канализация к жилым домам 801-811 в квартале 8, пос. Октябрьский 816, 820
	15.12.85
	93,02

	00033286
	Канализация, ул. Юбилейная 12
	15.09.83
	79,34

	00033287
	Канализация, ул. Юбилейная 14
	15.07.82
	79,79

	00033288
	Канализация, ул. Юбилейная 16
	15.07.82
	79,79

	00033289
	Канализация, ул. Юбилейная 18
	15.12.82
	79,63

	00033290
	Канализация, ул. Юбилейная 20
	15.12.82
	79,63

	00033291
	Канализация, ул. Юбилейная 26
	15.12.82
	79,63

	00033292
	Канализация, ул. Юбилейная 28
	15.03.82
	79,91

	00033293
	Канализация, ул. Юбилейная 30
	15.10.82
	79,69

	00033294
	Канализация, ул. Юбилейная 24
	15.12.82
	79,63

	00033295
	Канализация, ул. Юбилейная 22
	15.12.82
	79,63

	00033296
	Канализация, ул. Полевая 17
	15.12.81
	80,00

	00033297
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 7
	15.04.76
	81,87

	00033298
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 5
	15.04.76
	81,87

	00033299
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 3
	15.04.76
	81,87

	00033300
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 1
	15.12.76
	81,67

	00033301
	Канализация, ул. Советской Армии 4
	15.01.70
	83,56

	00033302
	Канализация, ул. Советской Армии 6
	15.10.72
	82,86

	00033303
	Канализация, ул. Гоголя 12
	15.10.72
	82,86

	00033304
	Канализация детский сад 27
	15.09.84
	82,09

	00033305
	Канализация, ул. Советской Армии 7
	15.04.78
	81,25

	00033306
	Канализация, ул. Советской Армии 9
	15.05.81
	80,21

	00033307
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 8
	15.06.79
	80,87

	00033308
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 6
	15.05.79
	80,90

	00033309
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 4
	15.05.79
	80,90

	00033310
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 17
	15.03.79
	93,97

	00033311
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 15
	15.03.79
	93,97

	00033312
	Канализация, ул. Толстого 2
	15.12.78
	81,03

	00033313
	Канализация, ул.  Толстого 4
	15.12.77
	81,36

	00033314
	Канализация, ул.  Толстого 6
	15.12.77
	81,36

	00033315
	Канализация, ул. Диктатуры Пролетариата 31
	15.03.82
	79,91

	00033316
	Канализация, ул.  Диктатуры Пролетариата 29
	15.03.82
	79,91

	00033317
	Канализация, ул.  Гоголя 22
	15.12.81
	80,00

	00033362
	Хозяйственно-фекальная канализация, ул. Энергетиков 3, 3а от КК-2
	15.04.74
	82,45

	00033363
	Хозяйственно-фекальная канализация, ул. Мира 56а
	15.06.86
	78,22

	00033364
	Хозяйственно-фекальная канализация, Энергетиков 14
	15.05.76
	81,84

	00033365
	Хозяйственно-фекальная канализация дома творчества
	15.04.86
	78,29

	00033366
	Ливневая канализация, ул. Энергетиков 14
	15.06.76
	98,01

	00033367
	Ливневая канализация ул. Энергетиков 3, 3а от ЛК-4 Мира-56а, Заводская 8
	15.06.74
	98,01

	00070464
	Канализация жилые дома 1-6 пос. Овражный
	15.12.95
	73,17

	00070621
	Канализация к жилым домам 836, 837 
	15.12.95
	73,17

	00070636
	Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация, жилой дом 22, квартал 27, ул. Строителей 18
	15.12.95
	96,78

	00070639
	Ливневая хозяйственно-фекальная канализация жилой дом 2 (под. 3, 4), ул. Парковая 64
	15.12.95
	96,78

	00070641
	Канализация жилых домов 827, 828, 842, 843, 844, 845, 829, 830, 831
	15.12.95
	73,17

	00070672
	Хозяйственно-фекальная канализация и ливневая жилой дом 21, квартал 27, ул. Строителей 16
	15.12.95
	96,77

	00070723
	Канализация к жилым домам 846-848, квартал 8а, пос. Октябрьский
	15.12.95
	73,17

	00070747
	Канализация к жилым домам 70,70а,71               (пос. Октябрьский)
	15.12.95
	73,17

	00070764
	Канализация к жилым домам 73-77,83 квартал 12а
	15.12.95
	74,38

	00070791
	Канализация пос. Овражный
	29.12.01
	79,12

	00070829
	Наружные и внутриквартальные сети канализации квартал 5а, пос. Октябрьский
	31.12.98
	89,01

	00070830
	Наружные сети канализации к жилым домам 832-834, квартал 8а, пос. Октябрьский
	29.01.99
	70,99

	00070838
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 130, квартал 27, Строителей 14
	30.09.98
	89,84

	00301005
	Хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 17, квартал 18, Заводская 10а
	15.09.73
	92,89

	00301065
	Ливневая канализация от 19 квартала ЛК до ЛК-14
	15.03.79
	92,12

	00301066
	Бытовая канализация 19 квартала от К 4 существующий до К 8 к общ10
	15.03.79
	93,97

	00301073
	Ливневая канализация жилого дома 9, квартал 19, Энергетиков 12
	15.11.79
	93,89

	00301075
	Ливневая канализация жилого дома 8, квартал 19, ул. Энергетиков 10
	15.11.79
	92,01

	00301076
	Ливневая канализация от ЛК-10 до ЛК-О, квартал 19
	15.07.79
	93,93

	00301102
	Хозяйственно-фекальная канализация от К-37 до К-42, жилой дом 25, квартал 19
	15.12.79
	93,88

	00301104
	Ливневая канализация ЛК-1 до ЛК-15 наружных коммуникаций, квартал 19
	15.12.79
	97,88

	00301112
	Ливневая канализация квартал 19, от ЛК -108 до ЛК-1 от ЭХЗ
	15.10.80
	91,86

	00301114
	Ливневая канализация жилой дом 17 квартал 19, ул. Набережная 30
	15.10.80
	91,86

	00301115
	Хозяйственно-фекальная канализация, жилой дом 17, квартал 19 от ЭХЗ
	15.10.80
	83,39

	00301127
	Хозяйственно-фекальная и ливневая канализация
	15.11.81
	62,16

	00301129
	Хозяйственно-фекальная и ливневая канализация, жилой дом16, ул. Набережная 26
	15.11.81
	91,68

	00301130
	Ливневая канализация ЛК-33–ЛК-26, жилой дом 18, квартал 19, Набережная 34
	15.11.81
	91,68

	00301131
	Хозяйственно-фекальная канализация К-13–К-17, жилой дом 21, квартал 19, Парковая 14
	15.11.81
	91,68

	00301132
	Ливневая канализация жилой дом 25 ЛК 41, 50-55, ЛК 38, квартал 19, Парковая 10
	15.11.81
	91,68

	00301135
	Хозяйственно-фекальная канализация, жилой дом 18, квартал 19, Набережная 34
	15.01.82
	95,47

	00301136
	Хозяйственно-фекальная канализация, К-90–К-97, К-107, жилой дом 16, квартал 19
	15.01.82
	90,55

	00301137
	Ливневая канализация ЛК-78, ЛК-85, ЛК-92 жилой дом 16, квартал 19, Набережная 26
	15.01.82
	93,61

	01300118
	Ливневая канализация автомобильной дороги от ПК-22 до ПК-32
	15.11.71
	94,74

	01300119
	Самотечный коллектор от КК-1 до здания 835 ФНС-7
	15.02.63
	95,44

	01300121
	Наружные канализационные трубопроводы от здания 835 до очистных сооружений
	15.01.62
	45,12

	01300248
	Канализационный разгружающий коллектор
	15.09.76
	96,10

	03010158
	Напорно-фекальная канализация, квартал 33, ГПТУ-53 (школа 177)
	15.07.77
	72,26

	03010159
	Ливневая канализация жилых домов 5,5а,6 квартал 21 Парковая 34-38
	15.11.85
	97,57

	03010162
	Бытовая канализация жилых домов 5, 5а, 6, квартал 21, Парковая 34-38
	15.11.85
	47,47

	03010167
	Наружные сети жилого дома 18, квартал 21, бытовая канализация
	15.09.87
	90,53

	03010168
	Бытовая К-1 и ливневая К-2 канализации дом 17, квартал 21
	15.12.87
	90,48

	04200085
	Подземная сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации жилого дома № 75 по ул. Набережная
	21.12.06
	63,33

	04300027
	Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации, жилого дома № 2 по ул. Молодежная
	21.12.06
	63,33

	04300035
	Подземная сеть бытовой канализации жилых домов № 28-36 по ул. Горького
	21.12.06
	63,33

	04300074
	Подземная сеть наружной бытовой канализации жилого дома №74 по ул.Набережная
	21.12.06
	63,33

	04300103
	Подземная сеть бытовой канализации жилого дома №73 по ул. Набережная
	21.12.06
	63,33

	04300148
	Подземная сеть бытовой канализации жилого дома №71 по ул. Набережная
	21.12.06
	63,33

	05301048
	Самотечный коллектор от К-37 до насосной станции 9
	15.01.70
	93,32

	05301049
	Больничный городок канализация
	15.01.63
	94,02

	05301050
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 
14-15
	15.01.66
	93,74

	05301051
	Ливневая канализация здания 501, гараж
	15.01.64
	93,93

	05301052
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 9
	15.01.59
	94,36

	05301053
	Канализация головной дренаж соц. города
	15.01.63
	94,02

	05301054
	Ливневая канализация квартал 2
	15.01.60
	94,28

	05301055
	Хозяйственно-фекальная канализация квартал 2
	15.01.59
	94,36

	05301056
	Хозяйственно-фекальная канализация квартал 4
	15.01.58
	89,46

	05301057
	Самотечный фекальный коллектор соц. города
	15.01.62
	94,11

	05301058
	Хозяйственно-фекальная канализация и водопровод бытовой вставки 4 квартал 1
	15.01.65
	93,84

	05301060
	Хозяйственно-фекальная канализация к жилым домам 21, 22 квартал 18
	15.01.75
	82,23

	05301061
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 3
	15.01.63
	87,49

	05301062
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 16
	15.01.64
	84,91

	05301063
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 20а
	15.01.68
	95,08

	05301064
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 20
	15.01.69
	80,26

	05301065
	Хозяйственно-фекальная канализация и водопровод ШРМ
	15.01.64
	84,91

	05301066
	Ливневая канализация учебного комбината
	15.01.70
	93,33

	05301067
	Хозяйственно-фекальная канализация здания 501 (гараж)
	15.01.65
	93,84

	05301068
	Хозяйственно-фекальная канализация к музыкальной школе и дому пионеров
	15.01.70
	86,47

	05301069
	Ливневая канализация к музыкальной школе
	15.01.70
	98,24

	05301070
	Ливневая канализация площадок детских аттракционов
	15.01.69
	93,43

	05301071
	Ливневая канализация соц.города, квартал 4, 7, 8
	15.01.60
	94,28

	05301072
	Хозяйственно- фекальная канализация, квартал 10
	15.01.60
	85,70

	05301073
	Ливневая канализация квартал 16
	15.01.65
	93,84

	05301074
	Ливневая канализация квартал 20
	15.01.68
	93,54

	05301075
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 
1-17
	15.01.62
	94,11

	05301076
	Ливневая канализация, квартал 1-17
	15.01.62
	94,11

	05301077
	Хозяйственно-фекальная канализация дом 34а, 36а, квартал 20
	15.01.71
	83,31

	05301078
	Ливневая канализация дом 34а,36а квартал 20
	15.01.71
	98,21

	05301079
	Хозяйственно-фекальная канализация водогрязелечебницы, квартал 3
	15.01.71
	83,31

	05301081
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 18
	15.01.72
	83,06

	05301082
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 18
	15.01.72
	81,80

	05301083
	Ливневая канализация, квартал 20а
	15.01.67
	98,33

	05301084
	Хозяйственно-фекальная канализация к мастерским ЖКУ
	15.10.74
	82,31

	05301087
	Ливневая канализация к жилому дому 44, квартал 1-17, Гагарина 5
	15.10.74
	98,08

	05301088
	Ливневая канализация квартал 1-17 жилые дома 41,44,47, Гагарина 23, 21
	15.10.74
	98,08

	05301089
	Хозяйственно- фекальная канализация к жилому дому 44, квартал 1-17, Гагарина 5
	15.10.74
	82,31

	05301090
	Ливневая канализация жилой дом 47, квартал 1-17, Гагарина 23
	15.10.74
	98,09

	05301091
	Хозяйственно- фекальная канализация к жилому дому 47 квартал 1-17 Гагарина 23
	15.10.74
	82,31

	05301092
	Ливневая канализация по улице 18
	15.06.74
	92,79

	05301093
	Ливневая канализация по улице 23
	15.06.74
	92,79

	05301094
	Хозяйственно-фекальная канализация, квартал 
1-17
	15.12.73
	86,79

	05301095
	Ливневая канализация, квартал 3
	15.01.65
	93,84

	05301096
	Ливневая канализация, квартал 14-15
	15.01.66
	93,74

	05301097
	Ливневая канализация, квартал 4
	15.01.58
	94,44

	05301098
	Самотечный фекальный коллектор Ду 500-600мм
	15.01.62
	94,11

	05301099
	Хозяйственно- факельная канализация квартал 7-8
	15.01.59
	93,05

	05301100
	Канализация с дюкером напорный коллектор 1 от насосной 2 до КПП 3
	15.01.59
	96,40

	05301101
	Самотечный безнапорный коллектор, квартал 3
	15.01.58
	94,44

	05301102
	Самотечный фекальный коллектор, квартал 16, квартал 1-17
	15.01.65
	93,84

	05301103
	Аварийный сброс от станции перекачки 2 до реки «Б»
	15.01.63
	95,45

	05301105
	Канализация и водопровод, квартал 18
	15.01.72
	94,73

	05301107
	Напорно-фекальный коллектор от станции перекачки 3 до самотечного коллектора
	15.01.62
	82,47

	05301108
	Напорный коллектор канализации от станции перекачки 9 до насосной станции 7
	15.01.70
	96,55

	05301109
	Напорный коллектор от УП-5 дом 7 ст.3 до КПП-3
	15.06.75
	92,66

	05301228
	Хозяйственно-фекальная канализация ГПТУ
	15.10.75
	82,02

	05301229
	Хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 22б, квартал 20
	15.10.75
	92,61

	05301230
	Ливневая канализация ГПТУ
	15.10.75
	92,62

	05301231
	Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация базы газового хозяйства
	15.01.75
	92,72

	05301235
	Хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 35, квартал 20
	15.01.76
	81,94

	05301251
	Бытовая канализация больничного городка от К- 43 до К-27
	15.08.77
	92,36

	05301252
	Хозяйственно-фекальная канализация к детскому саду 20
	15.08.77
	81,46

	05301263
	Перенос напорного коллектора магазина УНИВЕРСАМ, квартал 18
	15.04.78
	81,25

	05301265
	Напорный коллектор наружных коммуникаций станции перекачки 10
	15.08.78
	92,21

	05301356
	Бытовая канализация инфекционного корпуса
	15.12.78
	92,16

	05301358
	Бытовая канализация от К-46 до К-9 жилой дом 15 квартал 19
	15.12.79
	92,00

	05301359
	Ливневая канализация жилого дома 15 от ЛК-22 до ЛК-29
	15.12.79
	92,00

	05301367
	Реконструкция и расширение бытовой канализации города
	15.11.80
	91,85

	05301379
	Ливневая и фекальная канализация станции скорой помощи
	15.12.81
	91,67

	05301385
	Бытовая канализация жилых домов 46-55
	15.05.82
	91,59

	05301390
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 19, квартал 19, Набережная 38
	15.12.82
	91,49

	05301400
	Хозяйственно-фекальная канализация к коттеджам 57, 59
	15.01.83
	91,48

	05301403
	Самотечный коллектор от К до К- 23, квартал 21
	15.03.84
	92,44

	05301409
	Ливневая канализация по улице 22а, квартал 21
	15.06.84
	91,21

	05301410
	Ливневая канализация жилого дома 11, квартал 21
	15.09.84
	91,16

	05301411
	Хозяйственно- фекальная канализация жилого дома 11, квартал 21
	15.09.84
	86,09

	05301422
	Напорный и самотечный коллектор
	15.12.84
	91,11

	05301432
	Бытовая канализация жилых домов 1-3
	15.03.85
	78,74

	05301433
	Ливневая канализация жилых домов 1-3
	15.03.85
	91,06

	05301438
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 16, квартал 21
	15.12.85
	90,91

	05301444
	Ливневая канализация на участке от жилого дома 11 до квартала 21
	15.06.86
	90,80

	05301452
	Бытовая и ливневая канализация жилых домов 1-3, квартал 19
	15.02.87
	90,66

	05301453
	Бытовая канализация жилых домов 65, 66 квартал 12
	15.02.87
	77,93

	05801080
	Ливневая канализация водогрязелечебницы, квартал 3
	15.01.71
	98,21

	07201001
	Наружные сети канализации индивидуальных домов пос. Октябрьский
	15.08.87
	90,55

	07301002
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 10, квартал 21
	15.08.87
	90,55

	07301005
	Бытовая канализация жилого дома 39, квартал 21
	15.01.87
	90,68

	07301010
	Бытовая и ливневая канализация к жилому дому 15 квартал 21
	15.01.87
	90,68

	07301011
	Бытовая и ливневая канализация к магазину Книги
	15.01.87
	97,50

	07301021
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 40, квартал 21
	15.01.88
	90,46

	07301022
	Бытовая канализация 2-х квартирных жилых домов 67/72
	15.01.88
	90,46

	07301023
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 14, квартал 21
	15.01.88
	97,43

	07301029
	Бытовая канализация детсада 6 и детских яслей 2
	15.06.88
	90,36

	07301032
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 11, квартал 27
	15.10.88
	90,28

	07301033
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 9, квартал 21
	15.10.88
	97,38

	07301034
	Бытовая и ливневая канализация школы, квартал 21
	15.10.88
	90,28

	07301037
	Ливневая и бытовая канализация от детского сада 28
	15.12.88
	90,24

	07301041
	Канализация 32 вход в сети водопровода и канализации, квартал 20а
	15.02.89
	90,20

	07301042
	Ливневая и бытовая канализация здание 26, квартал 21
	15.02.89
	90,20

	07301049
	Ливневая и фекальная канализация жилого дома 12, квартал 27
	15.09.89
	90,06

	07301052
	Ливневая и фекальная канализация жилого дома 7, квартал 13
	15.11.89
	97,30

	07301055
	Ливневая и бытовая канализация жилого дома 13, квартал 27
	15.01.90
	89,98

	07301056
	Ливневая и бытовая канализация жилого дома 12, квартал 27
	15.01.90
	89,98

	07301057
	Ливневая и бытовая канализация здания 27, квартал 21
	15.01.90
	89,98

	07301058
	Самотечный хозяйственно-фекальный коллектор от жилого дома 15 до насосной 9
	15.01.90
	89,98

	07301059
	Бытовая канализация и водопровод к жилым домам 56, 60, 61, квартал 11
	15.01.90
	76,55

	07301060
	Напорный коллектор, квартал 27
	15.01.90
	89,98

	07301063
	Канализация ливневая и бытовая жилого дома 7, квартал 27
	15.05.90
	89,98

	07301073
	Бытовая и ливневая канализация жилого дома 17, квартал 27
	15.07.90
	89,85

	07301075
	Наружные сети ливневой и бытовой канализации жилого дома 15 квартал 27
	15.11.90
	89,77

	07301082
	Коллектор напорный квартал 27
	15.03.91
	89,68

	07301086
	Бытовая канализация от К-10 до К-16 от К-33 до 
К-49
	15.03.91
	89,68

	07301092
	Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация жилого дома 1, квартал 22, Парковая 54
	15.12.91
	97,14

	07301100
	Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация жилого дома 22, квартал 27
	15.06.92
	97,10

	07301101
	Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация жилого дома 2, квартал 22
	15.06.92
	97,10

	07301108
	Сети канализации квартал 22 -23, жилой дом 6
	15.02.94
	83,04

	07301110
	Hаружные сети канализации жилых домов 88-89 ул. Горького 23,25
	15.03.94
	74,27

	07301114
	Канализация Hабережная-16А, жилой дом 49
	15.10.94
	73,91

	07301120
	Ливневая бытовая канализация жилого дома 3 /Парковая66/, квартал 22
	15.05.95
	91,75

	07301125
	Сети канализации Станция подкачки больничный город
	15.06.95
	91,50

	07301148
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 95, 97, 99, 101(19-26)
	15.03.96
	89,25

	07301149
	Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 119, 121, 123, 125, 127 поселок Орловка
	15.03.96
	89,25

	07301150
	Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 2, 4, 6, 8, 10, 12 (29, 43-47)
	15.03.96
	89,25

	07301151
	Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (30-37)
	15.03.96
	60,51

	07301152
	Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 19, 21, 23, 25, 27 (62-66)
	15.03.96
	89,25

	07301153
	Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 24, 26, 28, 30, 32 (72-76)
	15.03.96
	73,01

	07301154
	Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 34, 36, 38, 40, 42 (98-102)
	15.03.96
	73,01

	07301155
	Хозяйственно-фекальная канализация жилых домов 29, 31, 33, 35, 37 (93-97)
	15.03.96
	73,01

	07301156
	Хозяйственно-фекальная канализация от К-22 (от коттеджей до К-40)
	15.03.96
	89,25

	07301157
	Канализация, ул. Восточная 48, 49, 50
	15.03.96
	89,25

	07301158
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 18, 20, 16, 14, 12, 10 
	15.03.96
	89,25

	07301159
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 1, 3, 5, 7 Шолохова, жилые дома 8,10
	15.03.96
	73,01

	07301160
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 2, 4, 6 (90, 10, 11) Шолохова
	15.03.96
	73,01

	07301161
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 8 (12) Шолохова 4, 6, Чапаева
	15.03.96
	73,01

	07301162
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 10, 12, 14, Шолохова 2(38)
	15.03.96
	73,01

	07301163
	Хозяйственно-фекальная канализация от К-32 до К-5, К-5А, К-85 «И» 
	15.03.96
	73,01

	07301164
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 24, 22, 20 от К-1, К-2, К-3
	15.03.96
	73,01

	07301165
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 14, 16, 18 от К-5 до К-3
	15.03.96
	73,01

	07301166
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 13, 13А, 11, 11А, 9, ул. Шолохова
	15.03.96
	73,01

	07301167
	Хозяйственно-фекальная канализация от жилых домов 5, 7, (29, 30) от К-22 до К-32
	15.03.96
	73,01

	07301168
	Хозяйственно-фекальная канализация от К-85 «Ж» до насосной перекачки №1
	15.03.96
	89,25

	07301169
	Насосная перекачка 1 хозяйственно-фекальных стоков
	15.03.96
	96,75

	07301170
	Напорный коллектор хозяйственно-фекальных стоков
	15.03.96
	89,25

	07301213
	Наружная канализация к жилому дому 4, квартал 22
	15.04.96
	89,00

	07301215
	Наружная канализация к жилому дому 5, квартал 22-23
	15.04.96
	89,00

	07301231
	Ливневая и хозяйственно-фекальная канализация к жилому дому 25, квартал 27
	15.11.97
	92,58

	07301235
	Бытовая канализация 64 квартирному жилому дому К-1-КК-7дома ветеранов
	01.04.98
	91,21

	07301240
	Наружные сети канализации базы РТС
	30.09.98
	89,84

	07301250
	Бытовая и ливневая канализация жилой дом 8, ул. Набережная 78
	25.02.99
	88,46

	07301254
	Наружная канализация (хозяйственно-фекальная) жилой дом 25, мкр. 27
	24.03.99
	70,86

	07301255
	Ливневая канализация жилой дом 25, квартал 27
	24.03.99
	96,40

	07301263
	Наружные сети бытовой канализации к зданию Горвоенкомата, мкр. 27
	25.02.00
	85,16

	07301264
	Наружные сети ливневой канализации к зданию Горвоенкомата, мкр. 27
	25.02.00
	85,16

	07301276
	Наружные сети бытовой канализации жилых домов 2-19, мкр. 28, (КНС-12)
	28.11.00
	72,25

	07301278
	Наружные сети ливневой канализации жилых домов 2-19, мкр. 28
	28.11.00
	82,69

	07301283
	Бытовая канализация жилой застройки квартал 8б, 9а, 13б пос. Октябрьский
	30.12.02
	69,00

	07301290
	Подземная сеть бытовой канализации  
	31.05.04
	71,15

	07301297
	Напорный коллектор   КНС-1А   
	30.03.05
	68,41

	07301313
	Наружная сеть бытовой канализации 
	26.08.05
	88,41

	07301326
	Наружная сеть бытовой канализации  
	30.04.07
	62,05

	07301327
	Наружная сеть бытовой канализации  
	14.05.07
	61,77

	07301329
	Наружная сеть бытовой канализации  
	30.09.07
	60,66

	07301332
	Наружная сеть бытовой канализации  
	30.09.07
	60,66

	07301339
	Наружная сеть бытовой канализации 
	24.04.08
	58,73

	07301342
	Наружная сеть бытовой канализации 
	29.05.08
	87,92

	07301354
	Сеть бытовой канализации  
	24.10.11
	47,09

	07301357
	Канализационные сети квартал 13 (ул. Мира 78)
	31.12.11
	46,54

	07301360
	Наружная сеть бытовой канализации  
	14.06.12
	45,00

	7301368
	Сооружение: наружная сеть бытовой канализации
	03.04.13
	42,11

	7301384
	Сооружение: наружная сеть бытовой канализации к нежилому зданию по ул.Диктатуры Пролетариата 9 
	01.05.13
	53,36

	7301391
	Сооружение: наружная сеть бытовой канализации 
	17.01.14
	39,61

	7301425
	Сооружение: наружная сеть бытовой канализации к нежилому зданию по ул. Диктатуры Пролетариата 9
	29.12.17
	42,11

	7301426
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 6, участок МУП ТС
	29.12.17
	26,59

	7301427
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 2, 3
	29.12.17
	26,59

	7301428
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 2, 3
	29.12.17
	26,59

	7301429
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 2, 3
	29.12.17
	42,11

	7301430
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 2, 3
	29.12.17
	42,11

	7301431
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский
	29.12.17
	26,59

	7301432
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 8А
	29.12.17
	26,59

	7301433
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 1
	29.12.17
	26,59

	7301434
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 1
	29.12.17
	26,59

	7301435
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в пос. Октябрьский, квартал 1
	29.12.17
	26,59

	7301436
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Октябрьский, квартал 7, 9, 10, 13
	29.12.17
	26,59

	7301437
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Октябрьский, квартал 5, 12; п.Орловка
	29.12.17
	26,59

	7301438
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Октябрьский, квартал 5, 12; п.Орловка
	29.12.17
	42,11

	7301439
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Октябрьский, квартал 5, 12; п.Орловка
	29.12.17
	26,59

	7301440
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Октябрьский, квартал 5, 12; п.Орловка
	29.12.17
	26,59

	7301441
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Октябрьский, квартал 5, 12; п.Орловка
	29.12.17
	26,59

	7301442
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Октябрьский, квартал 5, 12; п.Орловка
	29.12.17
	26,59

	7301443
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в п. Орловка
	29.12.17
	42,11

	7301444
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации
	29.12.17
	26,59

	7301445
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации
	29.12.17
	26,59

	7301446
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации
	29.12.17
	26,59

	7301447
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации
	29.12.17
	26,59

	7301448
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации
	29.12.17
	26,59

	7301449
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации
	29.12.17
	26,59

	7301450
	Сооружения хозяйственно-фекальной канализации в загородной части
	29.12.17
	26,59

	7301457
	Сооружение: сети водоотведения
	29.12.17
	42,11

	7301460
	Наружная сеть ливневой канализации
	
	23,82

	7301468
	Канализационная сеть
	
	16,90

	7301469
	Наружная канализационная сеть
	
	14,68

	7301477
	Наружная сеть водоотведения (самотечная канализация)
	
	2,78

	7301478
	Сеть водоотведения (самотечная канализация)
	
	1,67

	07501293
	Хозяйственно-фекальная и ливневая канализация МК-39, МК-41
	15.06.81
	92,55

	07501296
	Наружные сети канализации жилой дом 7, мкр. 19
	15.12.79
	80,70

	09017743
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09017744
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09017874
	Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации жилых домов № 93-101 по ул. Мира
	21.12.06
	63,33

	09018333
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09018356
	Подземная сеть хозяйственно-фекальной канализации №1 жилого дома № 2 по ул. Молодежная
	21.12.06
	63,33

	09018359
	Подземная сеть хозяйственно-фекальной канали​зации №1 жилого дома № 7 по ул. Заводская
	21.12.06
	63,33

	09018360
	Подземная сеть хозяйственно-фекальной канали​зации №2 жилого дома № 7 по ул. Заводская
	21.12.06
	63,33

	09032910
	Подземная наружная сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09032911
	Подземная наружная сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09033695
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09033696
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09033697
	Сеть бытовой канализации 
	21.12.06
	82,61

	09059128
	Наружная бытовая канализация 
	05.05.11
	77,78

	А1500514
	Реконструкция напорного коллектора КП-2 до КП-3
	25.04.00
	91,67

	А5301059
	Реконструкция хозяйственно-фекального коллек​тора ПНК ФНС-3А
	25.11.02
	92,33

	00000013
	Сооружение канализационной сети к зданию 844,821
	
	79,25

	01300115
	Сооружение: канализация НФС-1
	
	94,30

	07301304
	Сооружение: наружная канализация 
	
	68,14

	01300122
	Сооружение: канализационные трубопроводы очистных сооружений 
	
	94,03

	05301437
	Сооружение: самотечная канализация поверхностного отвода иловых площадок 
	
	93,04

	05501430
	Сооружение: наружные коммуникации расширенных очистных сооружений
	
	92,04

	05501441
	Сооружение: наружные коммуникации расширенных очистных сооружений
	
	82,22

	07301107
	Сети водопровода и канализации 2й очереди, 2й подочереди
	
	75,77

	07301305
	Сооружение: наружный трубопровод сброженного осадка
	
	68,33

	07301306
	Сооружение: наружная сеть производственной канализации
	
	68,33


2.1.5. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Побочным продуктом обработки сточных вод на очистных сооружениях является сырой осадок. Сырой осадок с первой очереди самотёком поступает в приёмную камеру насосной иловой станции № 2, а со второй очереди в эту камеру сырой осадок подаётся насосом, расположенным в здании № 11. Затем сырой осадок подаётся в распределительную камеру метантенков № 1, № 2 или в камеру метантенков № 3 и № 4. Одновременно с загрузкой сырого осадка из метантенков в том же объёме выгружается сброженный осадок.
Сброженный осадок насосами, расположенными в здании № 11, по напорному трубопроводу подаётся в распределительные лотки иловых полей. Распределение осадка из лотков по отдельным картам производится при помощи деревянных шиберов.
Иловые поля предназначены для обезвоживания сброженного осадка. На очистных сооружениях имеются поля двух типов: на искусственном основании и естественном основании.
Иловые поля на искусственном основании состоят из 28 карт (№1÷№28). Искусственное основание выполнено из щебёночно-песчаного слоя толщиной 150 мм и асфальта слоем 50 мм. Размеры карты: ширина 18 м, длина 39 м, площадь – 702 м². Карты между собой разделены стенками из железобетона высотой 1,5 м. Въезды на карты устроены в виде проёмов в ограждающих валиках, перекрытых железобетонными плитами. Каждая карта оборудована тремя дренажными лотками из сборных железобетонных элементов. Лотки заполнены слоем гравия. По дну лотков уложены щелевые асбестоцементные дренажные трубы Ду-100мм с уклоном 0,003 мм/м. В конце каждого лотка устроены ламповые колодцы из асбестоцементных труб Ду-200 мм. Основанием карт служит естественный грунт. Ряды карт разделяются насыпными групповыми дамбами шириной 5 м, высотой 1,2 м. На каждую карту имеется въезд для транспорта.
Карты земляные с естественным основанием № 1з÷№ 4з расположены перед картами № 23÷№ 28. Карты в плане квадратные. Размером 30×30 м. Площадь 900 м² - каждой. Основание карт – естественный грунт. Дренаж осуществляется шестью рядами дренажных канав, заполненных гравием. Отвод иловой воды осуществляется с поверхностного слоя карты через плавающий гибкий шланг, соединённый с системой самотечных трубопроводов. 
Иловая вода отводится в приёмную камеру иловой насосной станции № 9, работающей в автоматическом режиме. 
Периодичность выпуска осадка на иловые поля – ежесменно. Подсушенный сброженный осадок (ил) вывозится в отвал. Удаление ила с полей производится механизированным способом.
В летнее время территория вокруг карт выкашивается от сорных трав. Обход и осмотр обваловки карт во избежание разрыва грунта делается ежедневно. Места прорыва засыпаются привозным грунтом.
2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения города Зеленогорска представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. Определяющим критерием безопасности объектов централизованной системы водоотведения является их надежность - один из основных показателей качества любой конструкции (системы), заключающийся в способности выполнять заданные функции в течение требуемого промежутка времени, охраняя свои эксплуатационные свойства. Определение степени надёжности системы водоотведения произведено на основании использования и обобщения аналитического и архивного материала по эксплуатации трубопроводов и сооружений. Учитывая, что износ общей канализационной системы 90,66 %, централизованная система водоотведения характеризуется как не надежная и не безопасная. В связи с чем, необходима реконструкция и модернизация очистных сооружений и системы водоотведения. Реализуя комплекс данного мероприятия, направленного на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города Зеленогорска.
Таблица 31
Показатели качества очищенной сточной воды за 2025г.
	№ п.п.
	Наименование вещества
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Ср. знач-е вых. конц.  Мг/дм³

	1
	Взвешенные вещества
	7,2
	7,7
	7,6
	6,7
	9,9
	6,8
	6,1
	8,3
	4,5
	6,7
	8,2
	7,1
	7,2

	2
	БПК п
	8,9
	8,6
	10,7
	10,2
	4,6
	6,6
	8,1
	5,2
	5,3
	8,7
	1,7
	7,5
	7,1

	3
	ХПК
	28
	29
	28
	35
	34
	18
	21
	22
	16
	23
	23
	25
	25,2

	4
	Нитрит-анион
	0,046
	0,083
	0,035
	0,146
	0,043
	0,284
	0,242
	0,121
	0,283
	0,298
	0,024
	0,020
	0,135

	5
	Нитрат-анион
	82,1
	77,3
	83,9
	86,7
	88,0
	80,3
	88,5
	75,6
	70,1
	47,3
	81,2
	82,2
	78,6

	6
	Аммоний-ион
	0,73
	0,61
	0,62
	0,69
	0,66
	0,76
	0,86
	0,62
	0,77
	0,77
	0,60
	0,56
	0,68

	7
	Нефтепродукты
	0,043
	0,034
	0,030
	0,026
	0,029
	0,023
	0,027
	0,018
	,023
	0,035
	0,020
	0,031
	0,028

	8
	Фенолы
	0,0010
	0,0012
	0,0015
	0,0012
	0,0012
	0,0008
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0013
	0,0013
	0,0012
	0,0012

	9
	Сульфаты
	28,5
	38,3
	37,3
	35,2
	35,7
	32,8
	38,1
	33,3
	36,8
	37,7
	39,0
	41,3
	36,1

	10
	Хлориды
	40,6
	39,8
	39,7
	39,7
	39,7
	39,2
	41,8
	35,5
	37,8
	39,7
	39,0
	41,6
	39,4

	11
	АПАВ
	0,060
	0,061
	0,064
	0,066
	0,063
	0,062
	0,064
	0,062
	0,064
	0,063
	0,058
	0,069
	0,063

	12
	Фосфат-ион
	6,58
	5,60
	7,23
	7,18
	7,12
	7,30
	7,59
	5,08
	6,11
	6,75
	6,70
	8,13
	6,77

	13
	Медь
	0,0025
	0,0019
	0,0030
	0,0030
	0,0017
	0,0013
	0,0016
	0,0025
	0,0031
	0,0026
	0,0057
	0
	0,0024

	14
	Хром (3+)
	0,010
	0,013
	0,003
	0,016
	0,015
	0,005
	0,009
	0,005
	0,001
	0,003
	0,018
	0,007
	0,009

	15
	Хром (6+)
	0
	0
	0,009
	0
	0
	0,009
	0,009
	0,010
	0,010
	0,010
	0,018
	0,010
	0,007

	16
	Железо  (раств)
	0,080
	0,086
	0,065
	0,10
	0,012
	0,083
	0,080
	0,13
	0,14
	0,13
	0,067
	0,154
	0,096

	17
	Алюминий
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0,042
	0
	0,01
	0
	0,006

	18
	Цинк
	0
	0,0063
	0,0036
	0
	0
	0
	0
	0,0058
	0,0050
	0,0079
	0,0031
	0
	0,0028

	19
	Сухой остаток
	332
	303
	353
	270
	269
	352
	382
	370
	320
	281
	343
	319
	325

	20
	Жиры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Сульфиды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Стронций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,60
	0,58
	0,59

	23
	Формальдегид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0,025
	0,012

	24
	Хлороформ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	25
	Марганец
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0071
	0,0025
	0,0049

	26
	Ртуть
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00021
	0,00022
	0,00021



                    ‒   максимальное значение в течение года.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:
- результаты и процессы жизнедеятельности человека;
- местная промышленность,
- объекты соцкультбыта.
Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:
- в благоустроенной застройке 350л/сут на человека,
- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека.
Общий объем сточных вод по г. Зеленогорску составляет:
- на 1 очередь строительства – 2461,20м³/сут.
- на расчетный срок  – 2537,70м³/сут.
Расчет объема сточных вод сведен в таблицу 32
Таблица 32.
Расчет объема сточных вод
	№ п/п
	Категория помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Человек/ кв.метр
	Расход м3/год
	Расход, м3/сутки
	Человек/ кв.метр
	Расход м3/год
	Расход, м3/сутки

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,36
	3
	265
	0,726
	3
	265
	0,726

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,46
	3376
	302220
	827,999
	3376
	302220
	827,999

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,56
	447
	40552
	111,101
	447
	40552
	111,101

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	4,66
	2
	112
	0,306
	2
	112
	0,306

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр в месяц на человека
	6,36
	9
	687
	1,882
	9
	687
	1,882

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,46
	4
	358
	0,981
	4
	358
	0,981

	7
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,56
	2
	181
	0,497
	2
	181
	0,497

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	2,97
	166
	5916
	16,209
	166
	5916
	16,209

	9
	По индивидуальным приборам учета
	
	
	49 864,00
	2 488 079,20
	6 816,66
	49 864,00
	2 488 079,20
	6 816,66

	10
	ИТОГО по жил пом.
	
	
	53 873,00
	2 838 370,00
	7 776,36
	53 873,00
	2 838 370,00
	7 776,36

	11
	нежилые помещения (юридические лица) по приборам учета
	куб.метр
	
	
	1 091 237,00
	2 989,69
	
	1 091 237,00
	2 989,69

	11
	ИТОГО 
	
	
	
	3 929 607,00
	10 766,05
	
	3 929 607,00
	10 766,05


2.3. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Расход сточных вод по предприятиям местной промышленности принят по укрупненным нормам и сведен в таблице 30 «Суммарный объем сточных вод по г. Зеленогорску». 
Таблица 33.
 Суммарный объем сточных вод по г. Зеленогорску
	№
п/п
	Объекты водоотведения
	Расход стоков м3/сут

	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Жилая застройка
	7776,36

	7776,36


	2
	Промышленные предприятия
	2989,69
	2989,69

	Всего
	10766,05
	10766,05


2.4. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную
систему водоотведения
В виду снижения численности населения - ожидаемое поступление сточных вод к 2029 году сохранится на уровне 2025 года. Фактический расход поступающих на очистку сточных вод составляет 18 000 куб.м/сут.
2.5. Сведения об отнесении (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в результате соблюдения критериев предусмотренных пунктом 4 и пунктом 8 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 (далее – Правила):
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации) и указанных в пункте 5 Правил, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации), – таблица 34.
Таблица 34
Объем сточных вод принятых в централизованную систему водоотведения (канализации) ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края
	№ п/п
	Наименование
	Фактический объем по годам

	
	
	2023 г.,
	2024 г.,
	2025г.,

	
	
	тыс.м3
	%
	тыс.м3
	%
	тыс.м3
	%

	1.
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения МУП ТС
	5728,635
	100
	5554,046
	100
	5823,453
	100,00

	2.
	Реализовано, в том числе:
	4182,128
	73,00
	4120,990
	74,20
	3988,217
	68,49

	2.1.
	Бюджетные организации, из них
	273,186
	4,77
	272,369
	4,90
	258,839
	4,44

	2.1.1.
	Образовательные, дошкольные учреж​дения, учреждения культуры и спорта
	89,632
	1,56
	83,418
	1,50
	83,881
	1,44

	2.1.2.
	Медицинские учреждения
	34,795
	0,61
	38,078
	0,68
	35,339
	0,61

	2.2.
	Население
	2947,893
	51,46
	2828,595
	50,93
	2838,37
	48,74

	2.3.
	МУП ТС
	78,992
	1,38 
	68,448
	1,23
	58,611
	1,01

	2.4.
	Промышленные предприятия
	568,129
	 9,92
	654,284
	11,78
	603,951
	10,37

	2.5.
	Прочие 
	313,928
	 5,50
	297,294
	5,35
	228,447
	3,92


б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
Ресурсоснабжающая организация МУП ТС отвечает требованиям пунктов 3 и 5 Правил.
2.6. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Основными элементами централизованной системы водоотведения города Зеленогорска являются: самотечные трубопроводы, напорные трубопроводы, канализационные насосные станции, очистные сооружения. Внутренняя канализация принимает сточные воды в местах их образования и отводит их за пределы здания в самотечную канализационную сеть, которая предназначена для перемещения сточных вод до канализационных насосных станций, далее по напорным коллекторам до очистных сооружений. Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку и сбрасываются в водный объект. 
Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования. Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном и напорном режиме, с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения. 
Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения, так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.
2.7. Основные направления, принципы, задачи плановых значений показателей
развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» Схемы разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод. Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы, является повышение работоспособности очистных сооружений.
2.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
Схемой водоснабжения и водоотведения г. Зеленогорска предлагается выполнить реконструкцию (модернизацию) существующих напорных канализационных трубопроводов, проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от будущей жилой и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.
«1 очередь»:
1. Схемой предусматривается реконструкция (модернизация) напорных канализационных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации от существующих канализационных насосных станций:
- санация участка напорного левого коллектора КНС-7, выполненного из стальных труб Ду-400 мм, полиэтиленовой трубой ПЭ100 SDR 17S8 по ГОСТ Р 70628.2-2023, Дн-355 мм от т. «А» (район ТК-14 тепловой сети) до т. «Б» (район автодороги – перемычка между автодорогами на ПО «ЭХЗ» и «Сибволокно»), протяженностью 2500 м.
2. Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных по ГОСТ 31416-2009 диаметром 325мм. Сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 70628.2-2023.
3. Выполнить капитальный ремонт и модернизацию ветхих и аварийных участков сетей хозяйственно-бытовой канализации и оборудования канализационных насосных станций. 
Расчетный срок:                                                                                                                                 Таблица 35
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Примерные сроки выполнения работ

	
	
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	Проектирование самотечных, напорных канализационных сетей и КНС. Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных по  ГОСТ 31416-2009 «трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия» диаметром 325мм. Сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 70628.2-2023.
	2020
	2029

	2
	Капитальный ремонт напорного коллектора Ду400 мм от КНС-7 до КНС-4, L= 11,2 км, 
	2027
	2029

	3
	Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 300 мм от КНС-3А до самотечного коллектора, L=1,2 км 
	2027
	2029

	4
	Капитальный ремонт напорного коллектора Ду400 мм от КНС-10 до Очистных сооружений, L= 9,0 км.
	2027
	2029

	5
	Капитальный ремонт Напорного коллектора Ду400 мм от КНС-9 до КНС-7, L= 1,0 км 
	2027
	2029

	6
	Строительство напорного коллектора с павильоном от городского района «Овражный» до ул. Южная, городского района «Октябрьский» 
	2025
	2026

	7
	Реконструкция (модернизация) напорного коллектора от колодца 22 до действующего коллектора городского района «Орловка», до совхоза «Искра» 
	2026
	2028

	8
	Реконструкция и модернизация очистных сооружений. Проектная производительность 47 000 куб.м/сут, 1 985 куб.м/час. Общая площадь сооружения 28 га. Фактический расход поступающих на очистку сточных вод составляет 18 000 куб.м/сут. Из них 83% ‒ это стоки от жилых застроек. Первая очередь проектной производительностью 17 000 куб.м/сут введена в эксплуатацию в 1962 году. Вторая очередь введена в эксплуатацию в 1979 году, проектной производительностью ‒ 30 000 куб.м/сут. 
	2025
	2029


2.9. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 01.01 2001) устанав​ливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.02.2013 № 1951-ВТ/10 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2013 года».
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска, с учетом индексов-дефляторов до 2023 года и 2033 года, в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 05.10.2011 № 21790-АК/Д03 «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен на продукцию военного назначения».
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительство.
В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства.
При выполнении проектных работ должна быть предусмотрена прокладка сетей водоотведения, в кварталах, планируемых под застройку жилыми и общественно-деловыми зданиями на Расчетный срок. Трубопроводы запроектировать из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17S8 по ГОСТ Р 70628.2-2023. 
Также, необходимо предусмотреть капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию аварийных и ветхих участков напорных канализационных трубопроводов (таблица 35). 
Таблица 36.
Мероприятия, предлагаемые к реконструкции, капитальному ремонту и модернизации существующих сетей водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общие характеристики
	Группа мероприятий 

	1.
	Реконструкция наружных канализационных трубопроводов от здания № 835 до Очистных сооружений
	Санация стальных трубопро​водов Ду-400 мм полиэти​леновой трубой Дн 355 мм. Протяженность реконструи​руемого участка – 2500 м.
	Модернизация (реконструкция) существующих объектов цен​трализованных систем водо​отведения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

	2.
	Реконструкция напорно-фекального коллектора от станции перекачки 3 до самотечного коллектора (ПНК-3А, ТНС-4, Ок​тябрьское шоссе)
	Санация стальных трубо​проводов Ду-300 мм поли​этиленовой трубой Дн 315 мм. 
Протяженность реконстру​ируемого участка – 2500 м.
	Модернизация (реконструкция) существующих объектов цен​трализованных систем водо​отведения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

	3.
	Реконструкция напорного коллектора от колодца 22 до действующего коллек​тора городского района «Орловка», до совхоза «Искра» (ЛНК-3А, ТП-1 до гасителя)
	Санация стальных трубо​проводов Ду-300 мм поли​этиленовой трубой Дн 315 мм. 
Протяженность реконстру​ируемого участка – 1200 м,  16 колодцев  Ø1500 мм.
	Модернизация (реконструкция) существующих объектов цен​трализованных систем водо​отведения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

	4.
	Строительство напорного коллектора с павильоном от городского района «Овражный» до ул. Южная, городского райо​на «Октябрьский» 
	Прокладка полиэтиленового трубопровода Дн 110 мм, протяженностью 670,0 м, с установкой колодца-гасителя Ø 2000 мм и перекачива​ющей насосной станции расположенной в колодце 
Ø 2000 мм
	Строительство новых объектов централизованных систем водо​отведения, не связанных с подключением (технологичес​ким присоединением) новых объектов капитального строи​тельства абонентов

	5.
	Модернизация оборудова​ния очистных сооружений (замена воздуходувки)
	Монтаж турбовоздуходувки 
FLC20008 (n= 150 кВт, 18000 об/мин.) с комплектом вспомогательного обору​дования
	Модернизация (реконструкция) существующих объектов цен​трализованных систем водо​отведения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

	6.
	Капитальный ремонт правого напорного коллектора от здания 835 до очистных сооружений (ОС),  на участке от т. «А» до  т. «Б»  
	Санация стальных трубопро​водов Ду-450 мм полиэти​леновой трубой Дн 355 мм. Протяженность реконструи​руемого участка – 245 м.
	Модернизация (реконструкция) существующих объектов цен​трализованных систем водо​отведения в целях снижения уровня износа существующих объектов.


Объемы работ по строительству и реконструкции канализационных сетей (сетей водоотведения) в городе Зеленогорске отображены в таблице 36.
Таблица 37.
Объемы работ по канализационным сетям
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Строительство сетей канализации Ду 350 мм  
	м
	12600
	12600

	2
	Реконструкция напорных трубопроводов канализаци​онных сетей методом санации стальных трубопрово​дов Ду-400 мм полиэтиленовой трубой Дн-355 мм
	м
	-
	2500

	3.
	Капитальный ремонт правого напорного коллектора от здания 835 до очистных сооружений (ОС),  на участке от т. «А» до  т. «Б»  
	м
	245
	245

	4
	Реконструкция напорных трубопроводов канализаци​онных сетей методом санации стальных трубопрово​дов Ду-300 мм полиэтиленовой трубой Дн-315 мм
	м
	-
	3700


2.10. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В существующей системе водоотведения устройства диспетчеризации и телемеханизации водоотведения на объектах не предусмотрено. Функции контроля за состоянием системы осуществляет аварийно-диспетчерская служба. Управление работой оборудования и контроль уровня сточных вод в приемнике на КНС организовано в автоматизированном режиме. Ведение технологического режима на сооружениях осуществляется в ручном режиме обслуживающим персоналом. 
2.11. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
В настоящее время, очистные сооружения города не обеспечивают очистку сточных вод до требуемых нормативно-допустимых сбросов по биогенным элементам (N, P), взвешенным веществам, термотолерантным бактериям.
В 2018 году Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России в предписании об устранении требований санитарного законодательства № 18-10-26/1586 от 28.09.2018 было предписано обеспечить в очищенных сточных водах очистных сооружений содержание термотолерантных бактерий КОЕ/100мл не более 100 ед.
В таблице 35 приведены существующие объекты водоотведения, предлагаемые к реконструкции.
Наименование мероприятия – Строительство комплекса доочистки сточных вод.
Очистные сооружения нуждаются в новом строительстве дополнительных сооружений: 
- доочистки сточных вод от биогенных элементов азота и фосфора;
- доочистки сточных вод от взвешенных веществ;
- обеззараживания очищенных сточных вод при помощи лотковых модулей УФ – обеззараживания.
В связи с этим, было разработано технико-коммерческое предложение по реконструкции канализационных очистных сооружений города Зеленогорска. Ориентировочная стоимость приобретения основного оборудования для очистки сточных вод составляет 235 000 000 руб.
Стоимость выполнения проектных работ (комплект проектной и рабочей документации) составляет 35 000 000 руб. 
Таблица 38.
Существующие объекты водоотведения  предлагаемые к реконструкции
	№ п/п
	Наименование объекта
	Общие характеристики
	Группа мероприятий 

	1.
	Очистные сооружения. Строительство комплекса доочистки сточных вод
	- доочистка сточных вод от биогенных элементов азота и фосфора;
- доочистка сточных вод от взвешенных веществ;
- обеззараживание очищен​ных сточных вод при помо​щи лотковых модулей УФ – обеззараживания.
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов водоотведения, не связанных с подключением (технологичес​ким присоединением) новых объектов капитального строи​тельства абонентов.



2.11.1. Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие
Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие представлено в разделе 2.1 схемы водоотведения г. Зеленогорска.
2.11.2. Сведение о наличии санитарно-защитной зоны площадки очистных сооружений, предложения по её сокращению
Санитарно-защитная зона площадки очистных сооружений находится в границах выделенного земельного участка площадки очистных сооружений
г. Зеленогорска. В настоящее время ведутся плановые работы по корректировке санитарно-защитной зоны очистных сооружений с целью возможного ее уменьшения.
2.11.3. Оценка воздействия системы сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению)
В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется ведение мониторинга водного бассейна, как поверхностного, так и подземного, мест складирования и захоронения жидких и твердых отходов и регулярное осуществление периодического контроля вод и сточных, и чистых.
В Генеральном плане города Зеленогорска Красноярского края разработана схема централизованного водоснабжения города с централизованным канализованием его бытовых и производственных стоков на предусмотренные в проекте очистные сооружения с полной биологической очисткой и обеззараживанием. В настоящее время обеззараживание осуществляется дезинфектантом «ДеФлок», до уровня нормативно-допустимых сбросов (НДС).
Проектной документацией предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений в г. Зеленогорске, с полной биологической очисткой и доочисткой на фильтрах с целью выведения стоков на уровень предельно-допустимых концентраций.
Реконструкция и модернизация существующей системы инженерного оборудования жилищно-коммунального хозяйства города.
2.12. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 38.
Таблица 39.
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения (тыс. руб., без НДС)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб.
	Прогнозируемый объём финансирования по годам

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Строительство сетей канализации Ду350мм
	173555,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9758,14
	18819,27
	59245,86
	36941,54
	27880,41
	20910,30

	2
	Реконструкция (санация) наруж​ных канализационных трубопро​водов Ду-400 мм от здания № 835 до очистных сооружений
	12000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Очистные сооружения. Строитель​ство комплекса доочистки сточ​ных вод
	270000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35000,00
	50000,00
	50000,0
	50000,00
	50000,00
	35000,00

	4
	Реконструкция напорно-фекаль​ный коллектор от станции пере​качки 3 до самотечного коллек​тора (ЛНК-3А)
	6000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Реконструкция напорного коллек​тора от колодца 22 до действу​ющего коллектора городского рай​она «Орловка», до совхоза «Искра» (ПНК-3А)
	12578,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4166,67
	4166,67
	4245,48
	0,00

	6
	Строительство напорного коллек​тора с павильоном от городского района «Овражный» до ул. Юж​ная, городского района «Октябрь​ский»
	11425,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5712,5
	5713,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Модернизация оборудования очистных сооружений (замена воздуходувки)
	16140,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	116,51
	15814,00
	0,00
	0,00
	210,00
	0,00

	8.
	Капитальный ремонт правого напорного коллектора от здания 835 до очистных сооружений (ОС),  на участке от т. «А» до  т. «Б»  
	3877,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3877,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	505578,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12000,00
	56587,15
	94224,26
	113412,53
	91108,21
	82335,89
	55910,3


2.13. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории г. Зеленогорска отсутствуют.

Приложение 1. Схема водоснабжения на существующее положение
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Приложение 2. 
Схема водоснабжения на перспективное развитие
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Приложение 3. 
Схема водоотведения на существующее положение
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Приложение 4. 
Схема водоотведения на перспективное развитие
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